Dolní Česká 354/17

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VNITŘNÍ VODOVOD

Znojmo, 10/2021			 			Paré čís.:

1.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE O stavbě	3

1.1	Identifikační údaje stavby	3

1.2	Identifikační údaje investora	3

1.3	Identifikační údaje projektanta	3

1.4	Základní údaje o stavbě	4

1.5	Přehled výchozích podkladů	5

2.	stavebně - technické řešení	5

2.1	Vodovod	5

2.2	Tlakové zkoušky vodovodu	7

2.3	Zařizovací předměty	7

2.4	Upozornění:	7

2.5	Kanalizace	7

2.6	Tlakové zkoušky kanalizace	9

1.1	Nakládání s odpady	9

1.2	Bezpečnost práce	10

Příloha: Orientační výkaz materiálu	11

# ZÁKLADNÍ ÚDAJE O stavbě

## Identifikační údaje stavby

Název stavby			: REKONSTRUKCE ROZVODŮ VODOVODU

A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V BYTOVÉM DOMĚ

Místo stavby		: Dolní Česká 354/17, Znojmo 669 02

Katastrální území		: Znojmo - město

Země		: Česká Republika

## Identifikační údaje investora

Název a místo investora 		 : Správa nemovitostí města Znojma

Pontassievká 14

669 02 Znojmo

## Identifikační údaje projektanta

Zpracovatel ZTI	: Aquaprojekt CZ s.r.o. - Ing. Petr Pokorný

U domoviny 5, Znojmo 669 02

## Základní údaje o stavbě

Charakteristika území

Objekt se nachází v zastavěné části obce Znojmo na parcele 284/1 k.ú. Znojmo - město. Přístup na pozemek a vstup do objektu zůstane zachován.

V rámci rekonstrukce objektu bude provedena výměna vodovodního potrubí v celém objektu pro 7 bytových jednotek. Dále dojde k částečné výměně stoupaček splaškové kanalizace a výměně ležaté kanalizace v suterénu zájmového objektu.

Celková spotřeba vody: cca 26-35 osob po 35 m3/osoba rok                1050 m3/rok

Projekt zdravotně technické instalace řeší vnitřní instalace vodovodu a splaškové kanalizace na základě požadavku a objednávky investora.

Odkanalizování je do veřejné splaškové kanalizace napojené na čistírnu odpadních vod.

Dešťová voda ze střechy bude svedena gravitačně do dešťové kanalizace – zůstává beze změn.

## Přehled výchozích podkladů

- záměr investora

- podklady k bytovému domu získané z archívu

- rekognoskace objektu

- příslušné normy a předpisy

# stavebně - technické řešení

## Vodovod

Vnitřní vodovod navazuje na vodovodní přípojku objektu přivedenou do přípojkové místnosti v 1.PP bytového domu, kde se nachází fakturační vodoměr a hlavním uzávěrem. Přesná poloha přívodu vodovodní přípojky nebyla zjištěna a je odhadována z polohy přívodu vodovodu k fakturačnímu vodoměru.

V rámci stavby bude provedena výměna plastového potrubí napojeného na vodoměr za plastové potrubí větší dimenze. Trasa bude upřesněna v rámci stavby. Stávající rozvody zavěšené na zdech a pod stropem 1.PP budou demontovány.

V přípojkové místnosti bude potrubí vedeno v plastu po zdi a dále pod stropem 1.PP. Potrubí bude vedeno v 1.PP v závěsu ke stoupačkám, které budou přivedeny k větvím jednotlivých bytů bytového domu. Plastové potrubí bude také přivedeno do kotelny, kde bude na nové potrubí osazen nový vodoměr pro měření spotřeby vody systému vytápění. V kotelně  dojde k napojení stávajícího plastového potrubí pro přívod vody pro RD č.p. 380/19.

Vzhledem k situaci, kdy nebyla zachována žádná projektová dokumentace s rozvody stávajícího vodovodu, jsou trasy v projektové dokumentaci pouze odhadované a vychází z prohlídek bytového domu. Je nutné ověřit všechny trasy stávajícího vodovodního potrubí a všechna odběrná místa popřípadě předpokládat navýšení, které bude vycházet ze skutečných poloh vodovodního potrubí a odběrných míst. Navýšení musí být schváleno zadavatelem stavby.

Nové stoupačky budou vedeny v šachtě bytového jádra. Nové vedení potrubí v bytech bude provedeno zasekáním ve zdi. Nové potrubí bude provedeno v sedmi bytech. Ve zbývajících bytech dojde jen k napojení stávajícího plastového potrubí na nové. V případě nástěnné montáže musí být rozvody uchyceny způsobem umožňující zahrnutí tepelných prodloužení s využitím jevu samokompenzace (v nevyhnutelných případech pomocí U-kompenzátorů). Uchycení bude provedeno dle montážních návodů výrobce potrubí.  Při montáži je nutno věnovat mimořádnou pozornost kvalitě prováděných prací.

Stoupací potrubí prochází šachtami bytového jádra podlažími a z tohoto potrubí jsou napojovány jednotlivé byty v podlažích. Stoupací potrubí bude provedeno plastové. Každá bytová jednotka je již vybavena podružným vodoměrem. Přesná poloha a způsob přepojení bude určen přímo na stavbě po dohodě - investor, dodavatel, autorský dozor a nájemce.

Vzhledem k neexistenci podkladů o skutečných trasách potrubí jsou trasy vedení potrubí v projektu řešeny orientačně a budou upřesňovány v rámci stavby dle skutečných rozměrů a stavu konstrukcí v bytovém domě v koordinaci s ostatními rozvody. Dodavatelem budou provedeny sondy a bude ověřena trasa potrubí. Ve spolupráci s projektantem bude následně trasa koordinována.

Prostupy vodovodních potrubí skrz stavební konstrukce oddělující různé požární úseky musí být utěsněny tak, aby se zamezilo šíření požáru těmito rozvody. Těsnění prostupů se hodnotí podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2004. Tzn. trubky v dimenzi DN 50 a menší budou v prostupech zatmeleny protipožárním tmelem.

Potrubí vnitřního vodovodu bude provedeno z těchto materiálů:

- Potrubí PP např.  PPR PN 20

Potrubí vodovodu bude izolováno následovně:

- v drážkách ve zdivu – Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm

- volně vedené – Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi s Al povrchem do D40, tl.10mm

Rozvody vodovodu budou už od napojení na vodovodní přípojku vyměněny za nové plastové včetně stoupacího potrubí. Potrubí bude vedeno v 1.PP v závěsu ke stoupačkám, které budou přivedeny k větvím jednotlivých bytů bytového domu.

Při provádění rekonstrukce rozvodů vnitřního vodovodu bytového domu dojde k odstávkám pitné vody. Pro zachování dodávek pitné vody pro obyvatele zájmového bytového domu bude přistavěna cisterna s pitnou vodou.

VĚTEV č.0

Větev č.0 bude provedena nově včetně plastového potrubí napojeného na vodoměr. To bude vyměněno za plastové potrubí větší dimenze. Trasa bude upřesněna v rámci stavby. Vodoměrná šachta bude vyspravena.  Z vodoměrné šachty bude potrubí vedeno v plastu po zdi a dále pod stropem 1.PP. Potrubí bude vedeno v 1.PP v závěsu ke stoupačkám, které budou přivedeny k větvím jednotlivých bytů bytového domu. Plastové potrubí bude také přivedeno do kotelny, kde bude na nové potrubí osazen nový vodoměr pro měření spotřeby vody systému vytápění. V kotelně  dojde k napojení stávajícího plastového potrubí pro přívod vody pro RD č.p. 380/19.

VĚTEV č.1, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Větev č.1,3,4,5,6,8,10 bude provedena v celém rozsahu jako nový rozvod z plastu od stoupacího potrubí k výtokovým jednotkám bytu. Větev č.1,3,4,5,6,8,10 je v současnosti provedena z ocelového potrubí. Stávající vodoměr bude osazen dle schématu výkresové části. Dojde k posunutí pozice umývadla. Bude nově osazena vanová baterie s možností sprchování. K umístění pračky bude osazen rohový ventil pro připojení pračky. Nové potrubí bude vedeno ve zdech koupelny nad obklady. Napojení výtokových míst v koupelně si vyžaduje zásah do částí zdí opatřených obkladem. V rámci rekonstrukce vnitřního rozvodu vodovodu bytového domu je nutno zahrnout související opravy zdí včetně povrchových úprav.

VĚTEV č.2, 7

Větev č.2 a 7 je v současné době provedena v celém rozsahu jako rozvod z plastu od bytového vodoměru k výtokovým jednotkám bytu. Stoupací potrubí je vedeno z 1.PP šachtou bytového jádra a bude nově provedeno z plastu včetně napojení na podružný vodoměr bytu. Stávající vodoměr bude osazen dle schématu výkresové části.

VĚTEV č.9, 11

Větev č.9 a 11 je v současné době provedena v celém rozsahu jako rozvod z plastu od bytového vodoměru k výtokovým jednotkám bytu. Stoupací potrubí je pro větev č.9 a 11 vedeno z 2.NP a je provedeno z plastu. Stávající vodoměr bude osazen dle schématu výkresové části.

## Tlakové zkoušky vodovodu

Po ukončení montáže, před zakrytím rozvodů a před prováděním izolací je třeba provést proplach vodovodních potrubí a tlakovou zkoušku. Zkušební přetlak musí být roven 1,5 násobku pracovního přetlaku, nejméně však 1 MPa, doba zkoušky 15 minut. O úspěšném provedení zkoušky musí být proveden zápis do stavebního deníku. Před uvedením do provozu se celý rozvod řádně vydesinfikuje. Potrubí vedené k  stoupacímu potrubí bude opatřeno ve sklepním prostoru kulovým uzávěrem s vypouštěním.

## Zařizovací předměty

Bude provedena výměna baterií u umývadel a dřezů.

## Upozornění:

Veškeré montážní a stavební práce musí být prováděny odbornou firmou za dodržení platných bezpečnostních předpisů. Rovněž je nutné dodržet technologická ustanovení platná pro odbornou montáž vodovodních systémů.

Vodovodní řady neobsahují žádná technologická zařízení. Ovládání a servis systému, včetně dodržování zásad bezpečnosti práce, bude zajištěn dle provozních směrnic, které budou zpracovány ke kolaudaci a dokončení stavby ZT instalací.

Po dokončení montážních prací vodovodu musí být provedeny proplachy, desinfekční práce spojené s odběrem kontrolního vzorku a nakonec tlakové zkoušky (tyto stejně i u kanalizačních zařízení), o jejichž provedení bude učiněn zápis do stavebního deníku.

Vzhledem k neexistenci podkladů ke stávajícím rozvodům, a vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci ztíženou nutností navázat na stávající rozvody, které zůstanou zachovány projektant ZTI  doporučuje:

a) 	včlenit do cenové nabídky na práce ZTI  dostatečnou rezervu pro nepředvídané a nezměřitelné práce / bourací práce, demontáže, vyhledání potrubí /

b) 	uvažovat s rezervou materiálu a montáží, které nelze specifikovat v tomto projekčním stupni a které lze zjistit v průběhu montáží přímo na místě

c) 	veškeré povrchy budou uvedeny do původního stavu. Rozsah oprav v bytech jednotlivých nájemců bude odsouhlasen za přítomnosti správce nemovitosti. Fakturovány budou pouze takto dohodnuté úpravy.

## Kanalizace

ZTI - ležatá kanalizace

Splašková kanalizace je napojena přípojkou do stávající veřejné stoky v ulici Dolní Česká. Vnitřní kanalizace je vedena v podlaze a stěnách zájmového objektu.

V rámci stavby bude provedena výměna ležaté kanalizace v 1.PP, sestávající se z litinového potrubí napojeného na revizní šachtu s čistícím kusem napojeným na přípojku splaškové kanalizace za plastové potrubí stejné dimenze včetně čistícího kusu. Trasa bude upřesněna po provedení kamerového průzkumu v rámci stavby. Dále dojde k výměně stoupaček vnitřní splaškové kanalizace včetně výměny tvarovek, výměny a doplnění čistících kusů a výměny provzdušňovacích hlavic umístěných na potrubí nad střechou zájmového objektu.

Pro uložení potrubí ležaté kanalizace budou použity výkopové rýhy do šíře cca 1,0 m, z kterých bude vyjmuto stávající litinové potrubí a bude nahrazeno potrubím z PVC. V hloubkách výkopu větších než 1,0 m budou rýhy oboustranně paženy příložným pažením. Potrubí bude uloženo do pískového lože tl. 0,1 m a obsypáno pískem do výše 0,3 m nad povrch potrubí. Potom budou rýhy zasypány zhutněným výkopkem a konstrukce podlahy bude uvedena do původního stavu.

Spádování jednotlivých svodů kanalizace bude min. 1,0 - 2,0 %.

Materiál potrubí a tvarovek splaškové ležaté kanalizace je navržen z materiálu PVC KG DN dle původních dimenzí.

ZTI - kanalizace - stoupačky

Připojovací potrubí od všech zařizovacích předmětů bytových jednotek a obslužných místností objektu jsou vedena v drážkách ve zdi. Stoupací potrubí jsou vedena volně v šachtě bytového jádra. Na stoupačkách budou osazeny cca 1 m nad podlahou podlaží 1.NP, 2.NP, 3.NP čisticí kusy s uzavíracím víkem.

Stoupačky splaškové kanalizace budou vyvedeny nad střechu, kde na ně bude ve výši 600 mm nad úrovní prostupu střešním pláštěm osazena ventilační střešní souprava větrací hlavice HL810 DN100.

Pro standardní odpadní vody odváděných stoupačkami - hrdlové plastové trouby a tvarovky PP-HT DN 100 mm s těsnicím kroužkem umístěným v hrdle.

Prostupy kanalizačních potrubí skrz stavební konstrukce oddělující 2 různé požární úseky (stěny i stropy) musí být utěsněny tak, aby se zamezilo šíření požáru těmito rozvody. Těsnění prostupů se hodnotí podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2004. Tzn. kanalizační trubky DN 100 budou v místech prostupů požárně dělicími konstrukcemi osazeny protipožárními manžetami, trubky v dimenzi DN 50 a menší budou v prostupech zatmeleny protipožárním tmelem.

Vzhledem k situaci, kdy nebyla zachována žádná projektová dokumentace s rozvody stávající kanalizace, jsou trasy v projektové dokumentaci pouze odhadované a vychází z prohlídek bytového domu. Je nutné ověřit všechny trasy stávajícího kanalizačního potrubí popřípadě předpokládat navýšení, které bude vycházet ze skutečných poloh kanalizačního potrubí. Navýšení musí být schváleno zadavatelem stavby.

Vzhledem k neexistenci podkladů o skutečných trasách potrubí jsou trasy vedení potrubí v projektu řešeny orientačně a budou upřesňovány v rámci stavby dle skutečných rozměrů a stavu konstrukcí v bytovém domě v koordinaci s ostatními rozvody. Dodavatelem budou provedeny sondy a kamerový průzkum a bude ověřena trasa potrubí. Ve spolupráci s projektantem bude následně trasa koordinována.

## Tlakové zkoušky kanalizace

U ležaté kanalizace bude provedena zkouška vodotěsnosti a to vodou po dobu min.30 minut. Před započetím zkoušky musí být kanalizace vyčištěna, zařizovací předměty nesmí být osazeny. Maximální hydrostatický tlak při zkoušce může být  160 kPa, tj. 6,0 m v.s. Uzavřené potrubí se plní vodou po úroveň nejnižšího hrdla. Jakmile voda dosáhne k tomuto otvoru, uzavře se otvor pryžovou zátkou nebo těsněním zajištěné na troubě ocelovou objímkou. Jakmile voda dosáhne k dalšímu otvoru, otvor se uzavře a pokračuje v napouštění. Potrubí se napouští zvolna, aby mohl unikat vzduch. Napouštění se ukončí u hrdla ležícího nejblíže nad úrovní terénu. Nejvyšší výška hladiny nad nejnižším místem smí být 6 m. Po naplnění na zkušební výšku se potrubí prohlédne a překontroluje, zda těsnění hrdel trub ani provizorní uzávěry nepropouštějí vodu. Zřejmé úniky vody se musí odstranit. Po jedné hodině po naplnění potrubí se doplní voda tak, aby hladina dosahovala opět zkušební úrovně.

U stoupacích a připojovacích potrubí kanalizace bude provedena zkouška neprodyšnosti. V čisticím kuse potrubí se zapálí dýmovnice. Uzavřou se víka čisticích otvorů trub. Když začne stoupat dým větracími hlavicemi, uzavřou se i tyto otvory a zvýší se tlak vzduchu v potrubí o 150 až 300 kPa. Zvýšení tlaku vzduchu se kontroluje kapalinovým tlakoměrem tvaru U, naplněným vodou. Při zkoušce se prohlíží všechny části potrubí a objeví-li se závady, ihned se opravují (utěsní se hrdla, poškozené trouby nebo tvarovky se vymění), přitom se pokračuje ve zkoušce, dokud nejsou závady odstraněny. Po ukončení zkoušky se kontroluje, zda byl dostatek sytého dýmu. Jestliže se dým usadil, je nutno tuto zkoušku provést znovu.

## Nakládání s odpady

V souvislosti s realizací akce budou vznikat odpady související především se sanačními pracemi, komunální odpad z provozu zařízení staveniště, odpady z údržby techniky, apod.

Odpady jsou klasifikovány na základě vyhlášky 8/2021 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů.

Při bouracích pracích nakládání s odpady a jejich zneškodnění bude zajišťovat firma provádějící rekonstrukci vodovodního potrubí. Při rekonstrukci rozvodů vodovodu vznikají následující odpady, které je možno zařadit do kategorií uvedených v následující tabulce:

| Katalogové číslo odpadu * | Název odpadu * | Výpočet/odhad množství (t) | Způsob nakládání s odpadem ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 01 | Beton, cihly, tašky a keramika | Dle přílohy Orientační výkaz materiálu |  |
| 17 01 01 | Beton |  | c/e |
| 17 01 02 | Cihly |  | c/e |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 |  | c/e |
| 17 02 | Dřevo, sklo a plasty |  |  |
| 17 02 01 | Dřevo |  | c/d |
| 17 02 03 | Plasty |  | c |
| 17 04 | Kovy (včetně jejich slitin) |  |  |
| 17 04 02 | Hliník |  | c |
| 17 04 05 | Železo a ocel |  | c |
| 17 04 07 | Směsné kovy |  | c |

*dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů.

**dle §  zákoan č. 541/2020 Sb., o odpadech

Pozn:množství odpadů se týká odpadů u kterých je jejich množství možno stanovit a hodnota není striktně závazná

Hierarchie způsobů nakládání s odpady

(1) V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato hierarchie způsobů nakládání s odpady:

a) předcházení vzniku odpadů,

b) příprava k opětovnému použití,

c) recyklace odpadů,

d) jiné využití odpadů, například energetické využití,

e) odstranění odpadů.

(2) Od hierarchie způsobů nakládání s odpady je možno se odchýlit v případě odpadů, u nichž je to podle posouzení celkových dopadů životního cyklu zahrnujícího vznik odpadu a nakládání s ním vhodné s ohledem na nejlepší celkový výsledek z hlediska ochrany životního prostředí.

(3) Při uplatňování hierarchie se zohlední

a) celý životní cyklus výrobků a materiálů, zejména s ohledem na snižování vlivu nakládání s odpady na životní prostředí a lidské zdraví,

b) technická proveditelnost a hospodářská udržitelnost,

c) ochrana zdrojů surovin, životního prostředí, lidského zdraví a hospodářské a sociální dopady.

S odpady bude nakládáno v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Odpady vzniklé během bouracích prací budou předány osobě oprávněné k převzetí odpadů do svého vlastnictví podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech, tj. osobě, která je provozovatelem zařízení na využívání nebo odstraňování odpadů, příp. zařízení ke sběru a výkupu odpadů.

## Bezpečnost práce

Zde platí všeobecné požadavky, dle kterých musí všichni pracující stavby být proškoleni a přezkoušeni ze znalostí BOZP.

Za dodržení a kontrolu jsou odpovědní všichni vedoucí pracovníci na všech stupních řízení stavebních činností. Při přípravě i při vlastních stavebních pracích je nutno dodržovat platné ČSN a nařízení vlády: zákon č. 262/2006 Sb.(zákoník práce), nařízení vlády – NV č. 375/2017 Sb. (umístění bezpečnostních, signály), NV č. 378/2001 Sb. (bezp. provoz strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí), NV č. 101/2005 Sb. (pracoviště a pracovní prostředí), NV č. 362/2005 Sb. (bezp. práce na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky), NV č. 591/2006 Sb. (min. požadavky na bezpečnost a ochranu  zdraví při práci na staveništích), zákon č. 309/2006 Sb. (požadavky BOZP v pracovních vztazích, při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy, další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, fyzické osoby a koordinátora BOZP na staveništi.) atd.

Znojmo, říjen 2021						Vypracoval:

Petr Kuchařík

## Příloha: Orientační výkaz materiálu