Zak.číslo: 	1836

Stavba: 	DOMOV PRO SENIORY ŠTERNBERK

OPRAVA ZDROJE TEPLA

Část: 		 D.1.4.3 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÝCH ELEKTROINSTALACÍ

Stupeň: 	Projekt pro realizaci

T E CH N I C KÁ   Z P R Á V A

- Všeobecné údaje :

Tato část projektu řeší elektroinstalaci v rekonstruované technické místnosti domova pro seniory v Na Valech 14 ve Šternberku. Součástí projektu (dále jen PD) bude rozvaděč technické místnosti, zabezpečení technické místnosti a napojení MaR.

Součástí projektu není stávající elektroinstalace a ochrana před bleskem.

- Výchozí podklady

Podkladem pro vypracování této části PD byly:

Půdorys technické místnosti v elektronické podobě.

Katalogy výrobců elektrotechnických zařízení.

Instalační příručka zařízení „Automatické jištění technické místnosti AJK5“.

Typový list rozvodnice EATON – IKA

Schéma ekvitermní regulace.

- Použité technické normy a legislativa

- Dokumentace bude provedena podle platných zákonů a vyhlášek a podle předpisů   ČSN vydaných v době zpracování PD. Zejména pak:

ČSN 33 0010 Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy.

ČSN 33 0120 Normalizovaná napětí IEC

ČSN 33 0166 ed. 2 Označování kabelů a ohebných šňůr

ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytí (krytí IP kód)

ČSN 33 0340 Ochranné kryty elektrických zařízení a předmětů

ČSN 33 1310 Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání  osobami bez    elektrotechnické kvalifikace

ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-42 Ochrana před účinky tepla

ČSN 33 2000-4-43 Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-473 Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473:  Opatření k ochraně proti nadproudům

ČSN 33 2000-5-523 ed.2 Výběr soustav a stavba vedení. Oddíl 523: Dovolené proudy

ČSN 33 2000-5-51 ed.2,3 Výběr a stavba elektrických zařízení. Všeobecná ustanovení

ČSN 33 2000-6 Revize

ČSN 33 2000-5-54 ed.2 Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochr. pospojování

ČSN 33 2000-7-701 ed.2 Elektrické zařízení v koupelnách a sprchách

ČSN 33 2130 Vnitřní elektrické rozvody (včetně změn a4.88 a 1, 2)

ČSN 33 2180 Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

ČSN 33 2000-5-52 Elektrická zařízení. Výběr a stavba elektrických zařízení

ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů

ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení

ČSN EN 50172 Systémy nouzového únikového osvětlení

ČSN 34 7402 - Pokyny pro používání NN kabelů a vodičů

Zrušená ČSN 01 3390 IEC 617-11 Značky pro elektrotechnická schéma, Architektonická a topografická schémata rozvodů

Zákon č. 183/2006 Sb. - Stavební zákon

Vyhláška 50/1978 Sb.

- Základní technické údaje

Napěťová soustava:					3+PEN, stř. 50Hz, 230/400V

TN-C

3+PE+N, stř. 50Hz, 230/400V

TN-C-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem:

-ochrana před nebezp. dotykem živých částí:	polohou, zábranou, krytím, izolací

-ochr. před nebezp. dotykem neživých částí:	automatickým odpojením od zdroje, pospojováním

Kategorie A – vnější činitel prostředí:	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AF3, AH1, AH2, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1

Kategorie B – využití:	BA1, BA4, BC1, BC2, BD1, BE1

Kategorie C – konstrukce budov:	CA1, CB1

Výkonová bilance elektrických zařízení:

Stupeň důležitosti dodávky el. energie:			číslo 3

Technická místnost:

Instalovaný výkon

Hlavní osvětlení						Pi		    3.00 kW

Soudobost									    1.00

Výpočtový výkon						Pp		    3.00 kW

- Elektroinstalace všeobecně

Elektroinstalace bude provedena kabely CYKY a SYKFY na povrchu v trubkách, v lištách, případně v kabelových žlabech. Elektroinstalace bude provedena v krytí IP20 až IP66.

Nový rozváděč technické místnosti RK, bude napojen na stávající přívod a bude vedle dveří do technické místnosti. Rozváděč technické místnosti RK bude obsahovat veškeré jistící a spínací prvky pro ovládání a napojení technologie technické místnosti včetně vývodů pro část MaR, která bude typová a bude součásti dodávky kotlů.

MaR technické místnosti bude obsahovat ekvitermní regulaci kotlů v kaskádě. Všechny bezpečnostní prvky pro technickou místnost této velikosti (zaplavení technické místnosti, únik plynu, přehřátí technické místnosti a pod.) bude sledovat zařízení zvané „Automatické jištění technické místnosti AJK5/P“, které je pro tento účel konstruováno.

Z rozváděče RK budou vyvedeny samostatné kabely pro napojení rozváděče MaR, čerpadel, ventilátoru a havarijního uzávěru plynu BAP.

- Elektroinstalace – Technologie – Zabezpečení

V technická místnostně bude instalován rozváděč RK, který bude napojen ze stávajícího rozvaděče  kabelem CYKY-J 5x4. V rozvaděči bude umístěna jednotka AJK5/P, která sbírá poruchové signály a hlásí poruchy opticky a akusticky. Na tuto signalizaci jsou napojeny čidlo tlaku, čidlo zaplavení technická místnostny, termostat přehřátí technická místnostny a hlavně čidlo úniku plynu.

Poruchová signalizace při detekci poruchy poruchu ohlásí tónem houkačky a blikajícím světlem na samotném zařízení. Tlačítkem odstavení houkačky bude možno houkačku vypnout, ale světlo bliká až do doby odstranění poruchy.

Identifikace typu poruchy je provedena na jednotce AJK5/P , kde svítí po celou dobu poruchy příslušná kontrolka.

- Elektroinstalace – MaR

Regulace sytému spočívá v ekvitermním řízení teploty topné vody. Regulační jednotka bude součást sestavy kotlů, regulátory budou umístěny do rozvaděče MR, který se instaluje nad rozvaděč RK. Samotný regulátor včetně dalšího příslušenství není předmětem dodávky elektro.

- Elektroinstalace – Osvětlení

Osvětlení bude provedeno pomocí zářivkového prachotěsného svítidla s krytím minimálně IP54. Osvětlení technické místnosti se napojí na nový vývod v rozváděči RK. Tento vývod zůstává pod napětím i při vypnutí hlavního tlačítkem STOP, které bude před vstupem do technické místnosti. Z rozvaděče budou rovněž napojeny zásuvky 230V/16A a 3x230/400V/16A/5p a to v zapojení přes proudový chránič s reziduálním proudem 30mA.

- Větrání a zabezpečení technická místnostny

Větrání technické místnosti bude provedeno nuceným větráním. V případě zvýšení teploty nad nastavenou mez bude spuštěn v automatickém režimu ventilátor. Ventilátor lze spustit ručně ovládačem přímo z rozváděče RK.

- Ochrana proti nebezpečnému dotyku

Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí bude provedena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 automatickým odpojením ve stanoveném čase. Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude navržena v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.2. Automatické odpojení od zdroje je ochranné opatření jehož základní ochrana bude zajištěna základní izolací živých částí nebo překážkami nebo kryty a ochrana při poruše bude zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením v případě poruchy

Rozvodná síť je TN-C-S. Pod rozvaděčem RK se vytvoří přípojnice HOP. Na přípojnici HOP se připojí veškeré inženýrské sítě, jednotná uzemňovací soustava a hromosvody. Z HOP bude vyveden vodič hlavního pospojování CY6 do rozváděče RK. Bod rozdělení soustavy TN-C na TN-S je ve stávajícím rozváděč. Za bodem rozdělení vodiče N+PE není dovoleno tyto vodiče spojovat, viz ČSN 33 2000 4.41 ed.2 a ČSN 33 2000-5-54 ed. 3.

V technické místnostni bude provedeno doplňující pospojování všech kovových hmot s uvedením na společný potenciál.

- Závěr

Tato PD slouží pro realizaci. Veškeré změny budou zakresleny do provozního paré, nebo bude vypracována dokumentace skutečného provedení. Provozovatel vypracuje provozní řád, kde budou stanoveny postupy pro činnost při hlášení a odstraňování poruch. Dodavatel montáže vystaví po skončení prací výchozí revizní zprávu.

- LPS = systém ochrany před bleskem  (hromosvody)

Systém ochrany před bleskem není součástí tohoto projektu.

- Bezpečnost a hygiena práce

Předpokladem pro řádný a bezpečný provoz elektrického zařízení bude správná obsluha elektrických strojů a přístrojů. Manipulovat s elektrickým zařízením smí jen osoby s patřičnou kvalifikací podle ČSN EN 50110-1, ed.3.

Provozního stavu zařízení se dosáhne sepnutím příslušných vypínačů v hlavních a podružných rozvaděčích a zapnutím příslušných spotřebičů.

Před uvedením zařízení do trvalého provozu musí být zařízení překontrolováno, musí být zajištěn souhlasný stav výkresové dokumentace se skutečným stavem. Dodavatel elektroinstalace seznámí uživatele s elektrickým zařízením, např. s místy jištění atd.

Revizní technik podá zprávu o výchozí revizi podle ČSN 33 2000-6, bez níž nesmí být zařízení předáno do provozu. zařízení musí být udržováno podle příslušných norem a pokynů výrobce.

Při provádění prací musí být dodrženy platné normy a předpisy, zvláště pak  ČSN 33 2000-4-41 ed.2, ČSN 33 2000-5-54 ed.2, ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a ostatní platné předpisy.

Veškeré práce musí být prováděny s pomocí předepsaných pracovních a ochranných pomůcek, při respektování všech příslušných norem a předpisů ČSN, týkajících se provádění prací a bezpečnosti práce.

Bezpečnost práce se řídí ČSN EN 50110-1, ed.2 a souvisejícími předpisy. Pro zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě i provádění stavebních a montážních prací bude třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení.

Bezpečnosti provozu bude dána konstrukcí použitých zařízení a bezpečnostními a provozními předpisy uživatele.

Ochrana proti vlivům prostředí bude zajištěna konstrukcí použitých zařízení, jejich povrchovou úpravou a způsobem uložení.

Všechny výrobky a zařízení použité při realizaci stavby musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 22/97 Sb. "O  technických požadavcích na výrobky ….." a souvisejícími nařízeními vlády ČR.

Všechny výrobky a zařízení použité při realizaci stavby musí splňovat technické požadavky jakosti výrobků s harmonizovanými českými technickými normami.

Olomouc,  04/2018                                                         Vypracoval : ing. Ivo Roguljič

autorizovaný inženýr