## Plavecký bazén
Specifikace dávkování bazénové chemie : „Městská plovárna Louka, Znojmo“
Zadavatel:
Zhotovitel:
Zpracoval :
Zařízení MaR | Počet | Cena Kč | Cena | Požadované parametry | Výrobce/obchodní název. Nutno uvádět pro možnost porovnání cenových nabídek.
| ks/m | bez DPH / jed | celkem bez DPH
Filtrační okruh: 25m PLAVECKÝ BAZÉN, objem do 1000m3, teplota do 28°C
Automatická měřící a dávkovací jednotka určená pro veřejné bazény s desinfekcí plynným chlorem. Včetně dávkovacího čerpadla korekce pH. | 1 |  | 0 | Měření a regulace volného chloru, redox potenciálu a hodnoty pH bazénové vody včetně měření teploty. Kompenzace měřené hodnoty Cl dle pH. Řídící jednotka s barevným digitálním dotykovým displejem min. 5,7" s CZ menu, kompletní rozvod měřené vody uvnitř desky, hlídání a regulace průtoku, teplotní senzor, amperometrická Cu-Pt sonda na měření volného chloru, pH a Rx elektroda, 3 – krokové řízení RV, IP 65. 1 x nastavitelné magnetické čerpadlo s vestavěným displejem - výkon 10 l/h, 2x uzavírací ventil, kalibrační kohout, filtr vzorkové vody, 1 x sací košíček, 1 x samočistící vstřikovací místo včetně navrtávky do potrubí d 160 mm, kalibrační roztoky. Elektroda – volný chlor - depolarizační měřicí článek s rotujícími skleněnými kuličkami, kombinace platiny a mědi, měřicí rozsah 0…0,5 mg/l Cl2 až 0…20 mg/l Cl2. Hmotnost senzoru min. 0,2kg. Bezúdržbové provedení s životností min. 36 měsíců.
Celkem náklady na materiál a zařízení MaR |  |  | 0
Celková montáž, zprovoznění, zaškolení obsluhy, doprava
Cena celkem v Kč bez DPH |  |  | 0
Popis: |  |  |  | Obchodní podmínky:

## rekreační bazén
Specifikace dávkování bazénové chemie : „Městská plovárna Louka, Znojmo“
Zadavatel:
Zhotovitel:
Zpracoval :
Zařízení MaR | Počet | Cena Kč | Cena | Požadované parametry | Výrobce/obchodní název. Nutno uvádět pro možnost porovnání cenových nabídek.
| ks/m | bez DPH / jed | celkem bez DPH
Filtrační okruh: 25m REKREAČNÍ BAZÉN, objem do 1650m3, teplota do 24-26°C
Automatická měřící a dávkovací jednotka určená pro veřejné bazény s desinfekcí plynným chlorem. Včetně dávkovacího čerpadla korekce pH. | 1 |  | 0 | Měření a regulace volného chloru, redox potenciálu a hodnoty pH bazénové vody včetně měření teploty. Kompenzace měřené hodnoty Cl dle pH. Řídící jednotka s barevným digitálním dotykovým displejem min. 5,7" s CZ menu, kompletní rozvod měřené vody uvnitř desky, hlídání a regulace průtoku, teplotní senzor, amperometrická Cu-Pt sonda na měření volného chloru, pH a Rx elektroda, 3 – krokové řízení RV, IP 65. 1 x nastavitelné magnetické čerpadlo s vestavěným displejem - výkon 10 l/h, 2x uzavírací ventil, kalibrační kohout, filtr vzorkové vody, 1 x sací košíček, 1 x samočistící vstřikovací místo včetně navrtávky do potrubí d 160 mm, kalibrační roztoky. Elektroda – volný chlor - depolarizační měřicí článek s rotujícími skleněnými kuličkami, kombinace platiny a mědi, měřicí rozsah 0…0,5 mg/l Cl2 až 0…20 mg/l Cl2. Hmotnost senzoru min. 0,2kg. Bezúdržbové provedení s životností min. 36 měsíců.
Celkem náklady na materiál a zařízení MaR |  |  | 0
Celková montáž, zprovoznění, zaškolení obsluhy, doprava
Cena celkem v Kč bez DPH |  |  | 0
Popis: |  |  |  | Obchodní podmínky:

## Dojezdový bazén
Specifikace dávkování bazénové chemie : „Městská plovárna Louka, Znojmo“
Zadavatel:
Zhotovitel:
Zpracoval :
Zařízení MaR | Počet | Cena Kč | Cena | Požadované parametry | Výrobce/obchodní název. Nutno uvádět pro možnost porovnání cenových nabídek.
| ks/m | bez DPH / jed | celkem bez DPH
Filtrační okruh: 25m DOJEZDOVÝ BAZÉN, objem do 160m3, teplota do 24-26°C
Automatická měřící a dávkovací jednotka určená pro veřejné bazény s desinfekcí plynným chlorem. Včetně dávkovacího čerpadla korekce pH. | 1 |  | 0 | Měření a regulace volného chloru, redox potenciálu a hodnoty pH bazénové vody včetně měření teploty. Kompenzace měřené hodnoty Cl dle pH. Řídící jednotka s barevným digitálním dotykovým displejem min. 5,7" s CZ menu, kompletní rozvod měřené vody uvnitř desky, hlídání a regulace průtoku, teplotní senzor, amperometrická Cu-Pt sonda na měření volného chloru, pH a Rx elektroda, 3 – krokové řízení RV, IP 65. 1 x nastavitelné magnetické čerpadlo s vestavěným displejem - výkon 10 l/h, 2x uzavírací ventil, kalibrační kohout, filtr vzorkové vody, 1 x sací košíček, 1 x samočistící vstřikovací místo včetně navrtávky do potrubí d 160 mm, kalibrační roztoky. Elektroda – volný chlor - depolarizační měřicí článek s rotujícími skleněnými kuličkami, kombinace platiny a mědi, měřicí rozsah 0…0,5 mg/l Cl2 až 0…20 mg/l Cl2. Hmotnost senzoru min. 0,2kg. Bezúdržbové provedení s životností min. 36 měsíců.
Celkem náklady na materiál a zařízení MaR |  |  | 0
Celková montáž, zprovoznění, zaškolení obsluhy, doprava
Cena celkem v Kč bez DPH |  |  | 0
Popis: |  |  |  | Obchodní podmínky:

## bazén pro batolata
Specifikace dávkování bazénové chemie : „Městská plovárna Louka, Znojmo“
Zadavatel:
Zhotovitel:
Zpracoval :
Zařízení MaR | Počet | Cena Kč | Cena | Požadované parametry | Výrobce/obchodní název. Nutno uvádět pro možnost porovnání cenových nabídek.
| ks/m | bez DPH / jed | celkem bez DPH
Filtrační okruh: 25m BAZÉN PRO BATOLATA, objem do 160m3, teplota do 24-26°C
Automatická měřící a dávkovací jednotka určená pro veřejné bazény s desinfekcí plynným chlorem. Včetně dávkovacího čerpadla korekce pH. | 1 |  | 0 | Měření a regulace volného chloru, redox potenciálu a hodnoty pH bazénové vody včetně měření teploty. Kompenzace měřené hodnoty Cl dle pH. Řídící jednotka s barevným digitálním dotykovým displejem min. 5,7" s CZ menu, kompletní rozvod měřené vody uvnitř desky, hlídání a regulace průtoku, teplotní senzor, amperometrická Cu-Pt sonda na měření volného chloru, pH a Rx elektroda, 3 – krokové řízení RV, IP 65. 1 x nastavitelné magnetické čerpadlo s vestavěným displejem - výkon 10 l/h, 2x uzavírací ventil, kalibrační kohout, filtr vzorkové vody, 1 x sací košíček, 1 x samočistící vstřikovací místo včetně navrtávky do potrubí d 160 mm, kalibrační roztoky. Elektroda – volný chlor - depolarizační měřicí článek s rotujícími skleněnými kuličkami, kombinace platiny a mědi, měřicí rozsah 0…0,5 mg/l Cl2 až 0…20 mg/l Cl2. Hmotnost senzoru min. 0,2kg. Bezúdržbové provedení s životností min. 36 měsíců.
Celkem náklady na materiál a zařízení MaR |  |  | 0
Celková montáž, zprovoznění, zaškolení obsluhy, doprava
Cena celkem v Kč bez DPH |  |  | 0
Popis: |  |  |  | Obchodní podmínky: