## Protokol o určení vonkajších vplyvov

Objekt: SO-10 ELEKTRÍCKÉ KÁBLOVÉ NN PRÍPOKY - PRESTUPNÉ BÝVANIE -                                                     OBEC JELKA, K.ú. : Jelka, č.parcely:  1174/39; 1174/42, 1174/43

Protokol o určení vonkajších vplyvov  číslo: 20200227

Popis technologického procesu:

Realizácia elektrických  káblových prípojok NN.

Investor: Obec Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka

Zloženie komisie:

Meno                                                           Funkcia

Predseda:         Ing. MICHAL NÁGEL                                          HIP

Členovia:           Juraj Varga                                               projektant elektro

Obec Jelka                                                         investor

Podklady: Aktuálna situácia, stavebné podklady

Rozhodnutie: Na základe predložených podkladov, uvedených príloh a platných STN dospela komisia pri určovaní prostredí v objekte k záverom uvedených v priloženej tabuľke.

|  | Prostredie: | Exterier |
| --- | --- | --- |
| Kód | Vonk.vplyv |  |
| AA | Teplota okolia | AA8 |
| AB | Atmosf.vlhkosť | AB5 |
| AC | Nadmorská výška | AC1 |
| AD | Výskyt vody | AD3-dážď |
| AE | Výskyt cudzích telies | AE2 |
| AF | Výskyt korózie | AF2 |
| AG | Mech.namáhanie | AG1 |
| AH | Vibrácie | AH1 |
| AJ | Ost.mech.namáhania |  |
| AK | Výskyt rastlinstva | AK1 |
| AL | Výskyt živočíchov | AL1 |
| AM | Elektromagnetické, elektro-statické alebo ionizujúce žiarenie | AM1-2 |
| AN | Slnečné žiarenie | AN3 |
| AP | Seizmické účinky | AP1 |
| AQ | Búrková činnosť | AQ3 |
| AR | Pohyb vzduchu | AR3 |
| AS | Vietor | AS3 |
| BA | Schopnosť osôb | BA1 |
| BB | El.odpor ľudského tela |  |
| BC | Dotyk osôb so zemou | BC2 |
| BD | Podmienky evakuácie | BD1 |
| BE | Povaha sprac.látok | BE1 |
| CA | Stavebné materiály | CA1 |
| CB | Konštrukcia budovy | CB1 |

### Poznámka: Pri zmene účelu využívania je potrebné prehodnotiť vonkajšie vplyvy.

- V Jelka dňa 27.02.2020                                                Vypracoval: Juraj Varga