Aleš Hrázdila

projektant technolog. zařízení staveb

Jižní 23

Olomouc-Slavonín

Stavba:  Cyklostezka Šternberk – Dolní Žleb

Dokumentace pro stavební povolení

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

SO 501 PŘELOŽKA PLYNOVODU

Investor:  Město Šternberk, Horní nám. 78/16, Šternberk

Kraj :     Olomoucký

Místo:    Šternberk

Zpracovatel projektu: Aleš Hrázdila

Listů: 4                                                                                                         Datum: 06 / 2016

Zakázkové číslo:

068- 3248 - 1 / 01

# Úvod

Tento projekt řeší technické provedení dílčí úpravy stávajícího nízkotlakého plynovodu, vyvolané plánovanou výstavbou cyklostezky Šternberk – Dolní Žleb. Během uvedené výstavby bude zpevněna hrana terénního výřezu ve svahu, který lemuje východní stranu cyklostezky. Zatímco liniová část NTL plynovodu svou polohou vyhovuje plánované úpravě, menší změny si vyžádá jedna přípojka z trasy (řešeno jako objekt SO 502) a úsek, který bude podchodem křížit v rámci této stavby budovanou opěrnou zídku.  Vzhledem k tomu, že dotčené plynárenské zařízení je majetkem skupiny RWE, bude jejím vlastnictvím i shora uvedeným způsobem upravená trasa dotčeného plynovodu.

Navržená úprava plynových vedení musí být provedena před závěrečnými pracemi na cyklostezce. Rozhodující podíl výkopových prací se uskuteční v rámci veřejných prostranství, tj. převážně na parcelách v majetku Olomouckého kraje a Města Šternberka. Sousední soukromá parcela bude dotčena jen oblastí ochranného pásma v úseku přeložky.

Ke zpracování předloženého projektu byl k dispozici situační zákres plynovodu z archivu RWE, Distribuční služby, fyzické vytýčení polohy téhož plynovodu a projekt vlastní cyklostezky, vypracovaný ateliérem Dopravní projektování Olomouc.

Technický popis

Všechny plynovody včetně přípojek v řešené lokalitě, která je součástí uliční fronty Světlov (Hvězdné Údolí), jsou nízkotlaké. Na parcele 5334/1 v katastru Šternberk je v současnosti uložen ocelový přivaděč DN 150, realizovaný v roce 1974. Podzemní vedení plynovodu prochází souběžně s okrajem ulice Světlov, pak se stáčí k parcele 5356/3, přičemž se mění jeho dimenze na DN 100. Plynovodní přípojka se v trase projektované úpravy nachází jedna. Předpokládaná hloubka krytí plynovodu je asi 1 m. Přípojka vede k hranici parcely 5338/1.

K úpravě plynovodu dochází na km 0,06549 (staničení je převzato z projektu cyklostezky) a tato úprava má charakter přeložky, neboť se částečně směrově odchyluje od původní trasy. Opěrná zídka v místě křížení je lehčí konstrukce – jedná se o sestavu z palisád, zpevněných subtilním betonovým základem. Křížení opěrné zídky je řešeno podchodem základového pasu ve svislé vzdálenosti alespoň 300 mm. Bude tu potřeba chránička, nejen s ohledem na křížení kanalizace, ale též jako mechanická ochrana plynovodu pod zídkou. Čichačka, umístěná na výše položeném konci chráničky vychází nad svah, bude moci tudíž být nadzemní. Přeložka bude realizována ve vzdálenosti asi 1 m od stávajícího lomového bodu. Do původní trasy se vrátí pozvolným směrováním pomocí dvou horizontálně kladených kolen s úhlem 45°.

Celá tato montážní akce proběhne za plného provozu plynovodu, bez odstávky. Vzhledem ke skutečnosti, že stávající plynovod je ocelový, je voleno oddělení odpojovaného úseku prostřednictvím zdvojených balonovacích souprav a převod toku s použitím zdvojeného provizorního obtoku d63. Pokud se uskuteční přeložka v období mimo topnou sezónu, je možno vystačit s obtokem jedním. Po odstranění izolace budou na ocelový řad navařena jednak balonovací hrdla, jimiž se do potrubí dostanou uzavírací balony, jednak navrtávací odbočné kusy FT, které poslouží k připojení obtoků. Vlastní postup uzavření plynovodu uvádí TPG 702 06. Odplynění a proplach odpojené části ocelového plynovodu zajistí osazení navrtávacích T-kusů na obou obtocích i na původním ocelovém potrubí. Identifikační vodič bude upevněn na řad a jeho konce budou vyvedeny pod poklopy zemních napěťových vývodů. Ke spojení ocelového a plastového potrubí budou použity typizované přechodky a objímkové přesuvky s atestem pro zemní plyn.

Provedení přeložky je nutné prioritně zkontrolovat, zaměřit a zkolaudovat. Pak teprve provozovatel povolí její přepojení na původní trasu. Odpojený ocelový úsek bude po odplynění odřezán, vytažen ze země a odstraněn mimo staveniště.

Co se týká zemních prací - po přesném vytýčení stávajícího plynovodu bude provedeno jeho opatrné odkrytí zejména v místech, kam bude třeba osadit hrdla pro balony a obtoky. Ke kopání sond bude využita kombinace ručních výkopových metod. Po převodu průtoku plynu přes obtoky a po vyřazení rušeného úseku bude následovat vytěžení předepsaných svahovaných výkopů, do nichž bude uložena sekce z plastového potrubí PE 100 s ochranným pláštěm, příslušného profilu a v sestavě dle výkresové části projektu. Výše zmíněný proces odplynění proběhne napojením hadice na odbočku T-kusu, přičemž hadice bude odvedena do vzdálenosti alespoň 5 m od pracoviště.

Po oddělení úseku balonováním bude průběžně kontrolována kvalita uzavření, a to v souvislosti s poklesem tlaku v odpojovaném úseku. Tok plynu bude postupně převeden mimo upravovanou část. Po těchto úkonech bude možno později přikročit k výřezu a demontáži odpojované části vedení, následně ke kompletaci vsazované trubní sekce a v závěru k přepojení trasy.

Úsek přeložky bude podroben tlakové zkoušce vzduchem s přetlakem 6 barů ještě před přepojením na stávající plynovod. Na základě kladného výsledku této zkoušky bude po jejím ukončení (doba trvání celkově cca 90 minut) bude moci být po kolaudaci přeložky provedeno její začlenění do trasy plynovodu. Provozovatel určí termín, kdy bude možno vpustit plyn do upravené části, což bude učiněno odstraněním balonů a likvidací provizorních obtoků. Navrtávací T-kusy a balonovací hrdla budou po likvidaci obtoků uzavřeny zavíčkováním. Těsnost montážních svarů v místech napojení na stávající plynovod bude ověřena citlivým detektorem s platnou kalibrací.

Potrubí plynovodu bude v místě křížení kanalizace a opěrného zdiva uloženo do pískového lože (obsyp kopaným pískem), zásyp je uvažován hutněným výkopkem s povrchovou vrstvou ornice. Rovněž veškeré tvarovky budou ošetřeny kopaným pískem. Vedení přeložky i upravované přípojky bude opatřeno žlutou výstražnou folií a signalizačním vodičem (CYY 2,5 mm2). Během realizace navržených úprav je třeba postupovat v souladu s ČSN EN 12007-2 , doplněnou TPG 702 01 a 905 01. Zemní práce budou provedeny ve smyslu ČSN EN 1610 a vyhlášky 591/2006 Sb., odstupy a křížení s jinými inženýrskými sítěmi pak podle ČSN 73 6005.

Ke skutečnému provedení bude vyhotovena dokumentace, obsahující rovněž přesné geodetické zaměření upraveného úseku podzemního vedení plynovodu.

S odřezky a zbytky montážního materiálu, stejně jako s demontovanými částmi původního plynovodu je třeba nakládat v souladu se zákonem 185/2001 Sb., což představuje jeho roztřídění dle katalogu odpadů a odvoz na nejbližší řízenou skládku.

Základní technické údaje

Dopravované medium					zemní plyn

Provozní přetlak						2 kPa

Výhřevnost							9,45 kWh/m3

Profil plynovodu						 d110 a d160, SDR 17

Materiál úpravy - trubky					 PE 100 + ochr. plášť x)

Přibližná délka přeložky plynovodu			cca 10 m

Délka rušeného úseku					8 m

Průtočné množství						cca 85 m3/hod

x) Tvarovky, předepsané pro úpravu plynovodu, se s ochrannou vrstvou nevyrábějí.

Z tohoto důvodu je vyžadován jejich obsyp kopaným pískem.

# Závěr

Úprava plynovodu dílčí přeložkou bude provedena odbornou firmou s certifikací podle TPG 923 01 a 02 a v souladu s normami a předpisy, uvedenými v této technické zprávě. Zhotovitel, vybraný investorem pro realizaci projektovaných úprav, může zahájit práce na plynovodu a přípojce až po předložení a schválení technologického postupu od RWE. Taktéž stanovení dalších podmínek k realizaci předložené dokumentace je v kompetenci  provozovatele distribuční plynovodní sítě ve Šternberku.

Dotčenými parcelami v katastrálním území Šternberk jsou ve vztahu k plynovodu :

5334/1  - vlastník Olomoucký kraj, Jeremenkova 40A, Olomouc

(hospodaření Správou silnic Olomouckého kraje, Lipenská 120, Olomouc),

5356/3 – vlastník Město Šternberk,

5356/5 – vlastník Město Šternberk,

5338/4 – vlastníci Krč Bronislav a Krčová Lenka, Světlov 932/64, Šternberk.

U posledně jmenované, soukromé parcely jde pouze o dotčení ochranným pásmem plynovodu.

| Číslo dokladu | Název | Formát |
| --- | --- | --- |
| 068 - 3248 - 1 / 01 | Technická zpráva | 4 A4 |
| 02 | Situace | 2 A4 |
| 03 | Podélný řez 2 | 2 A4 |
| 04 | Kladečské schéma | 2 A4 |
| 05 | Vzorová uložení | 2 A4 |

Stavba:

Cyklostezka Šternberk - Dolní Žleb

Místo:                                                      Stupeň:                Datum:

Šternberk 	                                                  DSP                    06/2016

Vypracoval:                                               Zakázkové číslo:

Aleš Hrázdila				068 - 3248 - 1

Investor:    Město Šternberk

Obsah:                                                                                                                                                   Výtisk:

SO 501 PŘELOŽKA PLYNOVODU