Aleš Hrázdila

projektant technolog. zařízení staveb

Jižní 23

Olomouc-Slavonín

Stavba:  Cyklostezka Šternberk – Dolní Žleb

Dokumentace pro stavební povolení

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

SO 502 ÚPRAVA PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY

Investor:  Město Šternberk, Horní nám. 78/16, Šternberk

Kraj :     Olomoucký

Místo:    Šternberk

Zpracovatel projektu: Aleš Hrázdila

Listů: 4                                                                                                         Datum: 06 / 2016

Zakázkové číslo:

068- 3248 - 2 / 01

# Úvod

Předložená dokumentace řeší prioritně technické provedení dílčí úpravy stávajícího nízkotlakého plynovodu, vyvolané plánovanou výstavbou cyklostezky Šternberk – Dolní Žleb. Během uvedené výstavby bude zpevněna hrana terénního výřezu ve svahu, který lemuje východní stranu cyklostezky. Zatímco liniová část NTL plynovodu svou polohou vyhovuje plánované úpravě, menší změny si vyžádá jedna přípojka z trasy (SO 502) a úsek, který bude podchodem křížit v rámci této stavby budovanou opěrnou zídku (řešeno jako SO 501). Vzhledem k tomu, že dotčené plynárenské zařízení je majetkem skupiny RWE, bude jejím vlastnictvím i shora uvedeným způsobem upravená trasa existující plynovodní přípojky.

Navržená úprava plynových vedení musí být provedena před závěrečnými pracemi na cyklostezce. Rozhodující podíl výkopových prací se uskuteční v rámci veřejných prostranství, tj. převážně na parcelách v majetku Olomouckého kraje, ale částečně i na soukromé parcele manželů Krčových.

Ke zpracování předloženého projektu byl k dispozici situační zákres a přípojková karta z archivu RWE, Distribuční služby, fyzické vytýčení polohy plynovodu a projekt vlastní cyklostezky, vypracovaný ateliérem Dopravní projektování Olomouc.

Technický popis

Všechny plynovody včetně přípojek v řešené lokalitě, která je součástí uliční fronty Světlov (Hvězdné Údolí), jsou nízkotlaké. Na parcele 5334/1 v katastru Šternberk je v současnosti uložen ocelový přivaděč DN 150, realizovaný v roce 1974. Podzemní vedení plynovodu prochází souběžně s okrajem ulice Světlov, pak se stáčí k parcele 5356/3, přičemž se mění jeho dimenze na DN 100. Plynovodní přípojka, která je předmětem předloženého projektu, se v trase projektovaných úprav nachází jedna. Předpokládaná hloubka krytí plynovodu je asi 1 m. Přípojka končí těsně za hranicí parcely 5338//1.

Jak bylo zmíněno v úvodní části této zprávy, je třeba v rámci projektu technicky vyřešit úseky, které kolidují s výstavbou opěrných zdí. Jedna z těchto úprav proběhne na km 0,03315 (staničení je převzato z projektu cyklostezky) a bude se týkat přípojky k autoservisu, situovanému ve svahu nad cyklostezkou. Současná přípojka DN 40 je ocelová, vyvedená do pilíře na kraji soukromého pozemku. Mezi parcelami 5338/1 a 5334/1 bude situována plná opěrná zeď z armovaného betonu.

Projekční návrh řešení předpokládá, že místo napojení přípojky zůstane shodné a do betonového základu zdi bude osazena ocelová chránička DN 80, přetažená asi do poloviny šířky budoucí cyklostezky (kvůli křížení kanalizace.) a opatřená čichačkou, vyvedenou do poklopu. Za místem napojení, dlouhém jen tak, aby se dala přípojka spolehlivě uzavřít pro následné montážní práce, bude instalována přechodka ocel/PE d50xDN 40. Ležatá část projde chráničkou do prostoru za opěrnou zdí. Vyvedení konce přípojky nad terén se uskuteční zařazením elektrokolena 90°. Závěr svislé části bude tvořit závitová přechodka s kulovým kohoutem DN 40 (HUP).

Odpojovaný díl stávající přípojky bude nutno před likvidací odplynit, pro přepojení je nezbytné odvzdušnění, a to nejen na nové části přípojky, ale také na celém odběrním plynovém zařízení autoservisu. Signalizační vodič na přípojce bude ukončen jednou stranou v pilířku s HUP, druhý konec bude pevně uchycen na zachovaný zbytek stávající ocelové přípojky. Zrušená část téže přípojky bude po odpojení odstraněna, a to včetně hlavního uzávěru.

Uzavření stávající přípojky před jejím zakrácením bude provedeno soupravou RUP-F2, sloužící ke krátkodobé odstávce ocelových i plastových potrubí v rozsahu dimenzí DN 15 až DN 50 s vnitřním přetlakem do 5 bar. Uzavření probíhá pomocí rozpěrné hlavy, vyrobené ze speciální antistatické pryže a umístěné v zaváděcí komoře s odvzdušňovacím ventilkem. Do potrubí je tato hlava vpravena přes uzavírací armaturu, s pomocí zaváděcí tyče nebo ohebného lanovodu. Vlastní uzavření se provede rozepřením pryžového prvku v potrubí. Rozepření probíhá v závislosti na otáčení matice, zabudované v ovládací části zaváděcí tyče nebo ohebného lanovodu. Před zahájením prací bude provozovateli (RWE) předložen podrobný technologický postup, zpracovaný realizační firmou.

Po propojení přípojky s odběrním plynovým zařízením musí být provedeno odvzdušnění a zprovoznění všech spotřebičů v domě. Pokyny k tomuto úkonu jsou obsaženy v TPG 800 03.

Co se týká zemních prací - po přesném vytýčení stávajícího plynovodu bude provedeno jeho opatrné odkrytí v místě přípojky. Ke kopání sond budou využity  ručních výkopové metody. Po uzavření průtoku plynu bude následovat vytěžení předepsaných svahovaných výkopů, do nichž bude uložena sekce z plastového potrubí PE 100 s ochranným pláštěm, příslušného profilu a v sestavě dle výkresové části projektu. Odběrní plynové zařízení autoservisu bude v řádu několika hodin odstaveno z provozu. K úpravě přípojky bude uchystán výkop rýhy o minimální šířce 80 cm, hloubky přibližně 1 m. V místě, kam bude osazena přechodka pro spojení se zachovaným úsekem přípojky se uvažuje s rozšířením výkopu tak, aby byl umožněn pohodlný pohyb montéra v prostoru rýhy. Výběh z rýhy bude mimo plochu silnice.

Nově vsazovaný úsek přípojky (od přechodky za místem napojení k HUP) bude podroben tlakové zkoušce vzduchem s přetlakem 6 barů ještě před přepojením na stávající odbočku z řadu. Na základě kladného výsledku této zkoušky bude po jejím ukončení (doba trvání minimálně 15 minut) moci být po kolaudaci upravené přípojky provedeno její začlenění na trasu plynovodu. Provozovatel určí termín, kdy bude možno vpustit plyn do upravené části, což bude učiněno odstraněním rozpěrné hlavy. Po dobu zkoušky bude nepropustnost HUP zajištěna zátkou. Těsnost montážního svaru (připojení k odbočce z řadu) bude ověřena citlivým detektorem s platnou kalibrací.

Potrubí přípojky bude v horizontálním úseku uloženo do pískového lože (obsyp kopaným pískem frakce 0 až 8) a částečným zásypem štěrkopískem (frakce 32 až 63) do úrovně zpevněného povrchu cyklostezky. Obsyp potrubí přípojky na pozemku autoservisu je uvažován prohozenou zeminou (frakce16 až 32), zásyp pak hutněným výkopkem (frakce32 až 63) s povrchovou vrstvou ornice. Uložení veškerých tvarovek bude ošetřeno kopaným pískem (frakce 0 až 4). Horizontální trasa upravované přípojky bude označena žlutou výstražnou folií, celá její délka pak také signalizačním vodičem (CYY 2,5 mm2). Během realizace navržených úprav je třeba postupovat v souladu s ČSN EN 12007-2 , s TPG 702 01 a 905 01. Zemní práce budou provedeny ve smyslu ČSN EN 1610 a vyhlášky 591/2006 Sb., odstupy a křížení s jinými inženýrskými sítěmi pak podle ČSN 73 6005.

Ke skutečnému provedení bude vyhotovena dokumentace, obsahující rovněž přesné geodetické zaměření a aktualizovanou přípojkovou kartu.

S odřezky a zbytky montážního materiálu, stejně jako s demontovanými částmi původní přípojky je třeba nakládat v souladu se zákonem 185/2001 Sb., což představuje jejich roztřídění dle katalogu odpadů a odvoz na nejbližší řízenou skládku.

Základní technické údaje

Dopravované medium					zemní plyn

Provozní přetlak						2 kPa

Výhřevnost							9,45 kWh/m3

Profil přípojky						d 50, DN 40, SDR 11

Materiál úpravy - trubky					 PE 100 + ochr. plášť x)

Přibližná délka úpravy přípojky				cca 5,5 m

Počet přepojovaných přípojek				1

Průtočné množství						cca 5 m3/hod

x) Tvarovky, předepsané pro úpravu plynovodu, se s ochrannou vrstvou nevyrábějí.

Z tohoto důvodu je vyžadován jejich obsyp kopaným pískem.

# Závěr

Úprava přípojky bude provedena odbornou firmou s certifikací podle TPG 923 01 a 02 a v souladu s normami a předpisy, uvedenými v této technické zprávě. Zhotovitel, vybraný investorem pro realizaci projektovaných úprav, může zahájit práce na  přípojce až po předložení a schválení technologického postupu od RWE. Taktéž stanovení dalších podmínek k realizaci předložené dokumentace je v kompetenci  provozovatele distribuční plynovodní sítě ve Šternberku.

Dotčenými parcelami v katastrálním území Šternberk jsou ve vztahu k přípojce :

5334/1  - silnice - vlastník Olomoucký kraj, Jeremenkova 40A, Olomouc

(hospodaření Správou silnic Olomouckého kraje, Lipenská 120, Olomouc),

5338/1 – zahrada - vlastníci Krč Bronislav a Krčová Lenka, Světlov 932/64,

Šternberk.

| Číslo dokladu | Název | Formát |
| --- | --- | --- |
| 068 - 3248 - 2 / 01 | Technická zpráva | 4 A4 |
| 02 | Situace | 2 A4 |
| 03 | Podélný řez 1 ´ | 2 A4 |
| 04 | Kladečské schéma | 1 A4 |
| 05 | Vzorová uložení | 2 A4 |

Stavba:

Cyklostezka Šternberk - Dolní Žleb

Místo:                                                      Stupeň:                Datum:

Šternberk 	                                                  DSP                    06/2016

Vypracoval:                                               Zakázkové číslo:

Aleš Hrázdila				068 - 3248 - 2

Investor:    Město Šternberk

Obsah:                                                                                                                                                   Výtisk:

SO502 ÚPRAVA PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY