LETECKO – PREVÁDZKOVÉ A STAVEBNO – TECHNICKÉ

POSÚDENIE HELIPORTU

UNB BRATISLAVA – RUŽINOV

PRE VRTUĽNÍKOVÚ ZDRAVOTNÚ ZÁCHRANNÚ SLUŽBU

Zodpovedný riešiteľ:	Prof. Ing. Antonín KAZDA, CSc.

0198*A*2-1

Riešiteľ:			Ing. Tomáš Kazda

Marček – máj 2018

Výtlačok č.

OBSAH

SKRATKY A SYMBOLY	3

ÚVOD	5

KAPITOLA 1	UMIESTNENIE HELIPORTU	7

KAPITOLA 2	ÚDAJE O HELIPORTE	10

KAPITOLA 3	FYZIKÁLNE CHARAKTERISTIKY HELIPORTU	16

KAPITOLA 4	OBMEDZENIE A ODSTRÁNENIE PREKÁŽOK	19

KAPITOLA 5	VIZUÁLNE PROSTRIEDKY	25

KAPITOLA 6	VYBAVENIE LETISKA	33

KAPITOLA 7	SLUŽBY NA HELIPORTE	34

ZÁVER	36

PRÍLOHA A – KRITICKÉ ROZMERY VRTUĽNÍKOV	37

PRÍLOHA B – Prevádzková využiteľnosť	38

ZOZNAM PRÍLOH	40

# SKRATKY a SYMBOLY

Skratky

| Letecká informačná príručka | AIP | Air Information Publication |
| --- | --- | --- |
| Regulácia a riadenie leteckých informácií | AIRAC | Aeronautical Information Regulation and Control |
| Zmena | AMDT | Amendment |
| Bezpečnostná plocha | BP | Safety area |
| Balt po vyrovnaní | Bpv | Balt po vyrovnaní |
| Letecký úrad (UK) | CAA | Civil Aviation Authority |
| Publikácia pre civilné letectvo | CAP | Civil Aviation Publication |
| Celkový najväčší rozmer vrtuľníka | D | The helicopter's largest dimension |
| Dokument | Doc | Document |
| Dopravný úrad | DÚ | Transport Authority |
| Východ | E | East |
| Európsky terestriálny referenčný systém 1989 | ETRS 89 | European Terrestrial Reference System 1989 |
| Plocha konečného priblíženia a vzletu | FATO | Final Approach and Take-off Area |
| Zemepisný | GEO | Geographic |
| Geodetický a kartografický ústav | GKÚ | - |
| Elipsoidická výška (elipsoid ETRS 89) | H(el.) | Ellipsoidal altitude (ellipsoid ETRS 89) |
| Medzinárodná organizácia civilného letectva | ICAO | International Civil Aviation Organisation |
| Kilogran | kg | Kilogram |
| Metre | m | Metres |
| Magnetický | MAG | Magnetic |
| Mega-Pascal | MPa | Mega Pascal |
| Milan Rastislav Štefánik | MRŠ | - |
| Maximálna vzletová hmotnosť | MTOM | Maximum Take-off Mass |
| Sever | N | North |
| Nad morom | n.m. | - |
| Číslo | NR | Number |
| Svetelná zostupová sústava | PAPI | Precision Approach Path Indicator |
| Ručením obmedzeným | r.o. | Limited liability |
| Rázové meranie v reálnom čase | RTK | Real Time Kinematic |
| Sekunda | s | Second |
| Slovenský hydrometeorologický ústav | SHMÚ | - |
| Jednotná trigonometrická sieť katastrálna | S-JTSK | - |
| Spoločnosť | spol. | - |
| Slovenská republika | SR | Slovak republic |
| Slovenská technická norma | STN | - |
| Odpútacia a dosadacia plocha | TLOF | Touchdown and Lift-off Area |
| Veľká Británia | UK | United Kingdom |
| Vzťažný bod heliportu | VBH | - |
| Pravidlá na let za viditeľnosti | VFR | Visual Flight Rules |
| Nadmorská výška heliportu | VH | Heliport Altitude |
| Svetový geodetický sytém | WGS | World Geodetic System |
| Vrtuľníková záchranná zdravotná služba | VZZS | Helicopter Emergency Medical Service |

| Symboly |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zemepisná dĺžka |  | - |
| Zemepisná šírka |  | - |
| Stupeň |  | - |
| Zemepisná minúta | ' | - |
| Zemepisná sekunda | " | - |
| Rovná sa | = | - |
| Percentá | % | - |

# ÚVOD

Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) je najväčším zdravotníckym zariadením na Slovensku. Súčasťou UNB je Nemocnica Ružinov. V štúdii „Zhodnotenie súčasného stavu heliportov pre vrtuľníkovú záchrannú službu“ spracovanej pre Ministerstvo zdravotníctva SR (september 2017) bolo konštatované, že: „Činnosť vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby pre Univerzitnú nemocnicu Bratislava - Ružinov je v súčasnosti zabezpečovaná zo zatrávnenej  plochy vo vlastníctve nemocnice, ktorá však nie je schválená pre leteckú prevádzku a nespĺňa náležitosti predpisu L-14 II Heliporty“. Zároveň bolo odporúčané zabezpečiť geodetické zamerania lokality a spracovať letecko – prevádzkové a stavebno – technické posúdenie, výsledkom ktorého by bolo preukázanie možnosti zriadenia heliportu v nadväznosti na súčasný urgent alebo stanoviť limity pre nový objekt s heliportom.

Letecko – prevádzkové a stavebno – technické posúdenie heliportu pre vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu (VZZS) je spracované na základe zadania objednávateľa a posudzuje možnosť umiestnenia heliportu VZZS v polohe špecifikovanej objednávateľom v nadväznosti na komplex objektov Nemocnice Ružinov a urgentný príjem. Heliport bude riešený ako vyvýšený a neverejný. Letecko – prevádzkové a stavebno – technické posúdenie je spracované v zmysle návrhu Prílohy L-14 Letiská, II. Zväzok, Heliporty.

Ako podklady pre vypracovanie vyhľadávacej štúdie boli použité:

- Predpis L 14 II Heliporty

- ICAO Doc 9261 Heliport Manual

- CAP 1264 Standards for helicopter landing areas at hospitals, UK CAA 2016

- Zameranie lokality – výškopis, polohopis, vrátane výšok kritických budov

- Zhodnotenie súčasného stavu heliportov pre vrtuľníkovú záchrannú službu (štúdia 09/2017)

- Vyhľadávacia štúdia pre umiestnenie heliportu pre vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu pre Univerzitnú nemocnicu Bratislava – Nemocnicu Ružinov (01/2018)

- Katastrálna mapa Bratislava

- Základná mapa SR 1:10 000

- Ortofotomapa Nemocnice Ružinov 1:10 000

- Údaje o priemernej častosti smerov vetra zo stanice Bratislava – letisko, J. Šoltís: Prúdenie vzduchu na Slovensku; Zborník prác SHMÚ, 1982

- AIP SR – AIRAC AIP AMDT NR 192, AMDT NR 176, dátum vydania 15.3.2018, dátum účinnosti 26.4.2018

Letecko – prevádzkové a stavebno – technické posúdenie nerieši otázky nosnej konštrukcie heliportu, prístupu na heliport, vertikálnu dopravu, statiku budovy a heliportu. V rozsahu obmedzení stanovených systémom prekážkových rovín a plôch a parametrami odpútacie a dosadaciej plochy (TLOF)/ plochy konečného priblíženia a vzletu (FATO) je letecko – prevádzkové a stavebno – technické posúdenie záväzné pre ďalšie časti projektovej dokumentácie heliportu pre VZZS Nemocnice Ružinov a pri zriaďovaní, prevádzke, obmedzení a značení leteckých prekážok.

# KAPITOLA 1	UMIESTNENIE HELIPORTU

Na základe výsledkov „Vyhľadávacej štúdie pre umiestnenie heliportu pre vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu pre Univerzitnú nemocnicu Bratislava – Nemocnicu Ružinov (01/2018)“ (ďalej „štúdia“) a konzultácií s objednávateľom boli rozpracované dve variantné riešenia – Variant A a Variant B umiestnenia heliportu. V oboch prípadoch je uvažované s možnosťou rozvoja – nadstavby objektu Liečebne dlhodobo chorých (LDCH) o +3,3m nad súčasnú atiku objektu v celom rozsahu pôdorysu budovy.  Riešenia zároveň zohľadňujú prístupové vzdialenosti z heliportu do nemocnice, meteorologické pomery v danej lokalite ako aj vplyvy vyplývajúce z prevádzky vrtuľníkov.

+3,3m nad atiku

+3,3m nad atiku

Obrázok 1-1 rozsah možnej nadstavby LDCH

PARAMETRE RIEŠENÍ:

Variant A – heliport nad spojovacou chodbou

- Riešenie uvažuje so zachovaním krátkej prístupovej vzdialenosti (do 10m)

- LDCH s celkovou nadstavbou

- Výška heliportu 144,3m n.m. (+9,1m)

- Napojenie prístupovej lávky na UNB „o poschodie vyššie“ vo výške od 143,6m n.m (+8,4m) do 144,2m n.m., (+9,0m)

- Vzdialenosť hrany heliportu od budovy 9m

- Sklon prístupovej lávky 1:12

- Uhol zvierajúci osi vzletových a približovacích rovín 150°

Kritické limity pre prekážkové roviny Variantu A:

- Výšková časť budovy UNB

- Zimný štadión Vladimíra Dzurillu – juhovýchodný roh

Obrázok 1-2 Umiestnenie heliportu – Variant A

Variant B – heliport „obkročne“ nad príjazdovou cestou

- Riešenie uvažuje so zachovaním krátkej prístupovej vzdialenosti (do 10m)

- Vzdialenosť hrany heliportu od budovy do 10m

- Výška heliportu 144,5m n.m. (+9,3m)

- Možný sklon prístupovej lávku od 1:12 do 1:50 podľa riešenia napojenia na budovu

- Uhol zvierajúci osi vzletových a približovacích rovín 156°

Kritické limity pre prekážkové roviny Variantu B:

- Výšková časť budovy UNB

- LDCH – východné krídlo

Obrázok 1-3 Umiestnenie heliportu – Variant B

Okrem obmedzení vyplývajúcich z požiadaviek leteckých predpisov bude potrebné zabezpečiť dostatočnú svetlú výšku (prejazdný profil) pod heliportom minimálne 4,2m, optimálne 4,8m (pozri Obrázok 1-4).

Zabezpečiť dostatočnú výšku prejazdného profilu

Obrázok 1-4 Prejazdná komunikácia pod heliportom – Variant B

# KAPITOLA 2	ÚDAJE O HELIPORTE

V tejto kapitole sú údaje o heliporte pre vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu nemocnice UNB Bratislava - Ružinov. V prípade zmien musia byť tieto nahlásené Leteckej informačnej službe v súlade s Predpisom L 15.

2.1	Zemepisné súradnice

    - Zemepisné súradnice vyjadrujúce zemepisnú šírku a zemepisnú dĺžku sú v tomto posúdení stanovené v geodetickom súradnicovom systéme ETRS - 89.

Poznámka: Údaje súradníc sú uvedené aj v systéme S-JTSK.

2.2	Vzťažný bod heliportu (VBH)

    - Poloha VBH je stanovená v geometrickom strede heliportu.

    - Poloha VBH je stanovená v stupňoch, minútach a sekundách a je:

|  | Variant A | Variant B |
| --- | --- | --- |
| v súradnicovom systéme ETRS 89 |  |  |
|  | 48°09'17,82441" | 48°09'16,83349" |
|  | 17°09'02,55722" | 17°09'02,71351" |
| v súradnicovom systéme S-JTSK |  |  |
| Y | -570430.0542 | -570429.9105 |
| X | -1279941.8115 | -1279972.5887 |
| VH | 144,3 m n.m. Bpv | 144,5 m n.m. Bpv |

História údajov: Súradnice S-JTSK VBH sú odčítané z georeferencovanej situácie Nemocnice Ružinov poskytnutej objednávateľom pomocou programu Bentley Microstation. Súradnice ETRS89 sú transformované z S-JTSK pomocou Geoportálu GKÚ.

2.3	Nadmorská výška heliportu

2.3.1	Nadmorská výška heliportu je:

|  | Variant A | Variant B |
| --- | --- | --- |
| VH | 144,3 m n.m. Bpv | 144,5 m n.m. Bpv |

2.3.2	Spôsob získania informácií - meračské a výpočtové práce

Ako podklad pre návrh systému prekážkových rovín a plôch a vyhodnotenie prekážkovej situácie bolo zabezpečené zameranie priestoru pre umiestnenie heliportov.

Spôsob vytvorenia databázy:

Geodetické práce na zákazke boli vykonané v mesiaci január 2018 firmou GeosK s.r.o. – Stanislav Just a Ing. Martin Volf

Súradnicový systém: S – JTSK, realizácia JTSK, výškový systém: Bpv, trieda presnosti: 3.

Prístroj: Prístroj GNNS – Trimble R8s , Leica TS15. Meračské body 5001 - 5005  boli zamerané prístrojom GNNS – Trimble – R8s  metódou RTK s využitím systému SKPOS.

História dát:

Spôsob zamerania podrobných bodov: Podrobné body boli zamerané polárnou metódou univerzálnou stanicou LEICA TS15 z bodov 5001, 5002, 5003, 5004.

Spracovanie nameraných údajov: Spracovanie nameraných údajov bolo vykonané v programe Kokeš, presnosť podrobných bodov mapovania vyhovuje STN 01 3410.

Vyhotovil: Stanislav Just, GeosK s.r.o., Bodrocká 7/5156, 821 07 Bratislava;

autorizačne overil: Ing. Bajtala Marek, PhD.; autorizovaný geodet *791*

Poznámka: Po dokončení stavby musí byť heliport zameraný autorizovaným geodetom a údaje oznámené Dopravnému úradu.

  - Rozmery letiska a súvisiace informácie

Poznámka: Rozmery heliportu boli stanovené na základe rozmerov kritického typu vrtuľníka Eurocopter AS 365 N2 Dauphin 2 s celkovou dĺžkou 13,73 m. V zmysle stanoviska DÚ SR 06032/2017/OLST-002 z 15.1.2017 boli rozmery FATO/TLOF stanovené ako 1,5 D, kde D je najväčší rozmer vrtuľníka, ktorý bude heliport využívať. Šírka bezpečnostnej plochy je min. 3 m alebo 0,25 D. Rozmery vrtuľníkov ktoré je v súčasnosti používané pre vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu (Agusta A 109 K2, Bell 429 a/alebo Agusta GrandNew sú menšie (pozri Príloha A)).

2.4.1.	Pre letisko sú stanovené tieto údaje:

Poznámka: Uvedené údaje sa vzťahujú k  dvom variantom umiestnenia heliporto Variant A a  Variant B.

- Typ heliportu – vyvýšený, neverejný

- Odpútacia a dosadacia plocha (TLOF) je totožná s plochou konečného priblíženia (FATO)

- tvar kruhu o priemere 21,0 m

- sklon – jednostranný 1,0 %, (vrátane bezpečnostnej plochy) meraný kolmo na pozdĺžnu os prístupovej lávky

- povrch – betón

- únosnosť – 3 500 kg/0,55 MPa

Poznámka: Únosnosť FATO/TLOF a BP bola navrhnutá vzhľadom na parametre vrtuľníkov súčasne používaných vo vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej službe s ohľadom na možnú certifikáciu Bell 429 na MTOM 3412 kg. Prevádzka AS 365 N2 Dauphin 2 bude možná s obmedzením hmotnosti do 3500 kg, teda s užitočným zaťažením 1229 kg.

- FATO určené pre prevádzku vrtuľníkov výkonnostnej triedy 1

- Smery priblíženia:

|  | Variant A | Variant B |
| --- | --- | --- |
| Hlavný smer priblíženia (VFR – deň/noc) |  |  |
| značenie | 35 | 34 |
| GEO | 353°00´00,0´´ | 345°00´00,0´´ |
| MAG | 349°00´00,0´´ | 341°00´00,0´´ |
| Vedľajší smer priblíženia (VFR – deň/noc) |  |  |
| značenie | 14 | 14 |
| GEO | 143°00´00´´ | 143°00´00´´ |
| MAG | 139°00´00´´ | 139°00´00´´ |

Poznámka: Smer priblíženia vyjadruje najbližšiu desiatku stupňov zemepisného smeru azimutu.

Poznámka: Magnetická deklinácia 4˚E (2015), ročná zmena +7’ E (zdroj AIP SR – AIRAC AIP AMDT NR 192, AMDT NR 176, dátum vydania 15.3.2018, dátum účinnosti 26.4.2018 pre letisko Bratislava MRŠ)

- Bezpečnostná plocha BP

- medzikružie priľahlé k FATO o šírke 3,5 m, vnútorná polovica z rozmeru BP, t.j. 1,75 m je navrhnutá pre dynamické zaťaženie kritickým typom vrtuľníka; vonkajšia polovica BP je únosná pre zaťaženie 200 kg

- povrch – oceľová mreža

- sklon – 1 % - rovnaký ako na TLOF/FATO.

- Rolovacie dráhy – nezriadené

- Odbavovacia plocha – nezriadená

- Predpolie – nezriadené

- Vizuálne navigačné prostriedky

- identifikačná značka heliportu pre vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu - písmeno H červenej farby umiestneného vo vnútri bieleho kríža vytvorenom zo štvorcov priľahlých k štvorcu, v ktorom je umiestnené H, ako je zobrazené na obrázku (pozri Príloha  4A a 4B)

- značenie plochy konečného priblíženia a vzletu (FATO) – nezriadené

Poznámka: FATO a TLOF sú totožné

- značka TLOF pozostáva z neprerušovanej bielej čiary so šírkou 30cm na okraji TLOF (pozri Príloha  4A a 4B)

- značky bezpečnostnej plochy – neprerušovaná červená čiara o šírke 0,3 m na prístupe k heliportu vo vzdialenosti 14,0 m od stredu heliportu (pozri Príloha  4A a 4B)

- značka názvu heliportu – nezriadená

- značka maximálnej povolenej hmotnosti – 3,5 t vyznačená vpravo od osi v smere priblíženia.

- značenie osového vedenia letu – nezriadené

- značka dosadnutia - nezriadená

- svetelný maják heliportu – nezriadený

Poznámka: Vedenie vrtuľníkov na heliport je zabezpečené svetelnou sústavou návestidiel osového vedenia letu

- približovacia svetelná sústava – nezriadená

- zostupová svetelná sústava - APAPI pozostáva zo svetelnej priečky skladajúcej sa z dvoch rovnomerne rozmiestnených žiarovkových svetelných návestidiel. APAPI sú zriadené pre hlavný smer priblíženia

- svetelné návestidlá plochy konečného priblíženia a vzletu - FATO – nezriadená

Poznámka: FATO a TLOF sú totožné

- svetelná sústava odpútacej a dosadacej plochy - TLOF pozostáva z 21  všesmerových zapustených návestidiel vydávajúcich stále svetlo zelenej farby; svietivosť je regulovaná v troch stupňoch a to 100 %, 30 % a 10 % svietivosti

- svetelná sústava návestidiel osového vedenia letu – rad piatich zapustených návestidiel v hlavnom a vedľajšom smere priblíženia vydávajúce stále svetlo premenlivej bielej farby, ktoré sú rozmiestnené s rozstupom 1,5 m (pozri Príloha č. 4A a 4B)

- plošné osvetlenie FATO/TLOF – 4 reflektory umiestnené na okraji FATO/TLOF s uhlovým rozstupom 90° (pozri Príloha č. 4A a 4B)

Poznámka: Musí byť zabezpečená svietivosť min 10 luxov s rovnomernosťou osvetlenia.

- ukazovateľ smeru vetra – osvetlený pre nočnú prevádzku schváleného typu, umiestnený severnom výčnelku budovy nemocnice UNB Bratislava – Ružinov (pozri Príloha  1A a 1B)

- vizuálne prostriedky na značenie prekážok –

Prekážkovými návestidlami malej svietivosti typu B bude označená výšková časť budovy UNB Bratislava – Ružinov. Prekážkovými návestidlami malej svietivosti typu A budú označené vrch ukazovateľa smeru vetra a okraj budovy UNB Bratislava-Ružinov na strane k heliportu. (pozri Príloha 1A a 1B a Príloha  2A a 2B)

Poznámka: Pri zálete môžu byť posúdené ako prekážky aj iné objekty aj keď nebudú presahovať nad prekážkové roviny. Budú však musieť byť označené prekážkovým značením.

- Svetelné návestidlá rolovacej dráhy – nezriadené

- Plošné osvetlenie prekážok - nezriadené

2.5	Použiteľné dĺžky – nevyhlásené

2.6	Stav pohybových plôch a zariadení

2.6.1	Informácie o stave pohybovej plochy a zariadení heliportu musia byť poskytnuté oprávneným užívateľom heliportu.

2.6.2 	Stav pohybovej plochy a prevádzkový stav súvisiacich zariadení sa musia v dobe letovej prevádzky neustále sledovať a musia sa hlásiť všetky prevádzkovo dôležité skutočnosti, ako aj skutočnosti ovplyvňujúce výkon vrtuľníkov, hlavne:

- stavebné a údržbové práce

- nerovnosti alebo poškodenia povrchu TLOF a FATO

- sneh, mokrý sneh, snehová kaša alebo ľad na TLOF a FATO

- voda na TLOF

- snehové valy a záveje v blízkosti TLOF a FATO

- poruchy alebo nepravidelná činnosť časti alebo celého svetelného systému heliportu a

- poruchy zdroja elektrickej energie.

2.7	Iné údaje

Heliport nemocnice UNB Bratislava - Ružinov sa nachádza v koncovej riadenej oblasti CTR/ letiska Bratislava, a preto musí byť jeho prevádzka koordinovaná s prevádzkou na letisku Bratislava. Uvedená požiadavka musí byť zapracovaná do prevádzkového poriadku heliportu.

# KAPITOLA 3	FYZIKÁLNE charakteristiky heliportu

Plocha konečného priblíženia a vzletu a odpútacia a dosadacia plocha - vyvýšené heliporty

Poznámka: FATO a TLOF sú identické.

    - Na heliporte je zriadená jedna FATO/ TLOF.

    - Priemer FATO/ TLOF nie je menší ako 1,5-násobok celkovej dĺžky kritického typu vrtuľníka a je 21 m.

    - FATO/ TLOF má tvar kruhu

Poznámka: Celková dĺžka kritického typu vrtuľníka Eurocopter AS 365 N2 Dauphin 2 je 13,73 m.

    - Sklon FATO/ TLOF je jednostranný 1%, meraný kolmo na pozdĺžnu os prístupovej lávky.

    - Navrhovaná únosnosť FATO/TLOF 3,5 t vyhovuje prevádzke vrtuľníkov, ktoré budú heliport využívať. Pri navrhovaní konštrukcie FATO/TLOF sa musia brať do úvahy aj dodatočné zaťaženia personálom, snehom, protipožiarnym zariadením, atď.

Poznámka 1: Únosnosť FATO/TLOF a BP bola navrhnutá vzhľadom na parametre vrtuľníkov súčasne používaných vo vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej službe s ohľadom na možnú certifikáciu Bell 429 na MTOM 3412 kg. Prevádzka AS 365 N2 Dauphin 2 bude možná s obmedzením hmotnosti do 3500 kg, teda s užitočným zaťažením 1229 kg. V zmysle odporúčania DÚ SR je potrebné v rámci spracovania projektovej dokumentácie zvážiť návrh FATO/TLOF a BP tak, aby boli schopné zniesť maximálne zaťaženie kritického typu vrtuľníka.

Poznámka 2: Návod na navrhovanie vyvýšených heliportov je uvedený v Heliport Manual.

    - Povrch FATO/TLOF je navrhnutý tak, aby nevykazoval nerovnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť vzlety a pristátia vrtuľníka.

    - Povrch FATO/TLOF zabraňuje zvíreniu častíc prúdom vzduchu od rotorov pri pristátí, alebo pri vzlete vrtuľníka.

Poznámka: Navrhnutý povrch FATO/TLOF je betónový.

    - Na FATO/TLOF sa nevyskytujú žiadne pevné objekty s výnimkou svetelných návestidiel TLOF a svetelných návestidiel sústavy osového vedenia letu , ktoré sú zapustené.

Bezpečnostná plocha

    - Plocha konečného priblíženia a vzletu je obklopená bezpečnostnou plochou.

Poznámka: V niektorých prípadoch vyvýšených verejných heliportov bolo inšpektorátom bezpečnosti práce požadované doplnenie bezpečnostných sietí proti pádu osôb pod úrovňou bezpečnostnej plochy. Uvedená požiadavka nevyplýva z leteckých predpisov. Je však potrebné aby požiadavka bola prerokovaná v rámci spracovania projektovej dokumentácie.

    - Bezpečnostná plocha siaha za okraj plochy konečného priblíženia a vzletu do vzdialenosti 3,5 m. Bezpečnostná plocha má tvar medzikružia priľahlého k FATO. Celkový priemer bezpečnostnej plochy je 28,0 m.

Poznámka: Šírka je odvodená od celkovej dĺžky kritického typu vrtuľníka - 0,25 násobku celkovej dĺžky (0,25 x 13,73 m = 3,43 m ≈ 3,5 m).

    - Na bezpečnostnej ploche nie sú umiestnené žiadne pevné objekty, s výnimkou nadzemných svetelných návestidiel APAPI a plošného osvetlenia heliportu, ktoré sú inštalované na lámacích spojkách a spĺňajú požiadavku krehkosti. Počas prevádzky vrtuľníkov sa na bezpečnostnej ploche nesmú nachádzať žiadne mobilné prostriedky.

    - Výška nadzemných návestidiel APAPI a plošného osvetlenia heliportu nepresahuje rovinu začínajúcu vo výške 25 cm nad okrajom plochy konečného priblíženia a vzletu a stúpajúcu von od okraja plochy konečného priblíženia a vzletu so sklonom 5 %.

Poznámka: V súlade s L-14 II; 5.3.9.23 musí byť zabezpečená svietivosť s priemernou hodnotou vodorovného plošného osvetlenia najmenej 10 luxov, s konštantným pomerom (priemerná hodnota k minimálnej) nie väčším ako 8 : 1 meraným na povrchu TLOF.

    - Sklon povrchu bezpečnostnej plochy je a je rovnaký ako sklon FATO 1,0 %.

    - Bezpečnostná plocha priľahlá ku FATO výškovo nadväzuje na FATO a je schopná znášať zaťaženie od vrtuľníkov, ktoré budú heliport využívať bez toho, aby došlo k poškodeniu konštrukcie.

Poznámka: Polovica šírky bezpečnostnej plochy, t.j. 1,75 m musí byť je navrhnutá pre dynamické zaťaženie kritickým typom vrtuľníka. Vonkajšia polovica šírky bezpečnostnej plochy musí byť schopná uniesť zaťaženie min. 200 kg.

Rolovacie dráhy pre vrtuľníky – nezriadené

Odbavovacie plochy – nezriadené

# KAPITOLA 4	OBMEDZENIE A ODSTRÁNENIE PREKÁŽOK

Poznámka:  Systém prekážkových rovín a plôch definuje vzdušný priestor okolo heliportu, ktorý je udržiavaný bez prekážok stanovením maximálnych výšok objektov, ktoré môžu objekty dosahovať tak, aby mohla byť zamýšľaná vrtuľníková prevádzka vykonávaná bezpečne a aby sa zabránilo vytváraniu prekážok, v dôsledku ktorých by sa stal heliport nepoužiteľným.

4.1	Požiadavky na obmedzenie prekážok

4.1.1	Na zaistenie bezpečnej prevádzky vrtuľníkov sú pre heliport vymedzené nasledovné prekážkové roviny a plochy:

- rovina stúpania po vzlete

- približovacia rovina

- prechodové plochy

    - Heliport má pre oba Varianty zriadené dve približovacie roviny a dve roviny stúpania po vzlete.

Poznámka 1: Približovacie roviny a roviny stúpania po vzlete majú rovnaké charakteristiky.

Poznámka 2: Sú navrhnuté dve roviny stúpania po vzlete/ približovacie roviny ktorých vzájomný uhol pozdĺžnych osí je 150° pre Variant A a 156° pre Variant B.

    - Nad prekážkové roviny a plochy nezasahujú umelo vytvorené ani prirodzené objekty.

    - Nové objekty alebo rozširovanie existujúcich objektov nesmie byť povolené, ak by presahovali nad ktorúkoľvek z rovín alebo plôch uvedených v 4.1.1.

    - Dopravný úrad môže ako prekážky označiť aj umelo vytvorené alebo prirodzené objekty, ktoré nezasahujú nad prekážkové roviny, ale môžu nepriaznivo ovplyvniť bezpečnosť leteckej prevádzky.

4.2  Prekážkové roviny a plochy

Približovacia rovina (totožná s rovinou stúpania po vzlete)

Opis

    - Približovacia rovina je šikmá rovina stúpajúca od konca FATO a je súmerná okolo osi prechádzajúcej stredom FATO.

Charakteristiky

    - Približovacia rovina je vymedzená takto:

- Vnútorná strana je vodorovná a jej dĺžka je rovná šírke FATO, je kolmá na os priblíženia a je umiestnená na vonkajšom okraji FATO. Šírka vnútorného okraja približovacej roviny je 21,0 m.

- Dve bočné strany začínajú na koncoch vnútornej strany a roztvárajú sa pod uhlom 20° od zvislej roviny prechádzajúcej osou FATO.

Poznámka: Heliport je určený pre nočnú prevádzku.

- Vonkajšia strana je vodorovná, kolmá na os približovacej roviny a leží vo vodorovnej vzdialenosti 600 m od vnútornej strany.

    - Nadmorská výška vnútornej strany je rovnaká ako nadmorská výška FATO v priesečníku vnútornej strany približovacej roviny a osi približovacej roviny a je:

|  | Variant A | Variant B |
| --- | --- | --- |
| VH | 144,3 m n.m. Bpv | 144,5 m n.m. Bpv |

    - Sklon približovacej roviny je 1:8 a je meraný vo zvislej rovine prechádzajúcej osou približovacej roviny.

Prechodová plocha

Opis

    - Prechodová plocha je zložená plocha pozdĺž okraja FATO a časti okraja približovacej roviny stúpajúcej von až do stanovenej výšky.

Charakteristiky

    - Prechodová plocha je vymedzená takto:

- Nižšia strana je totožná so stranou štvorca opísaného FATO a s pozdĺžnymi stranami rovín stúpania po vzlete a približovacích rovín.

- Horná strana je pozdĺž FATO vymedzená vodorovnou vzdialenosťou 50 m od okraja FATO a pozdĺž približovacej rovina a roviny stúpania po vzlete spojnicou s hornou stranou približovacej roviny.

    - Nadmorská výška určitého bodu nižšej strany je:

- Pozdĺž okraja približovacej roviny zhodná s nadmorskou výškou približovacej roviny v danom bode a

- Pozdĺž FATO zhodná s nadmorskou výškou okraja FATO v danom bode.

    - Sklon prechodovej plochy je meraný vo zvislej rovine kolmej na os plochy konečného priblíženia a vzletu (FATO) a je 50 % (pomer výšky ku vzdialenosti 1:2).

Poznámka: Prechodová plocha je určená na nočnú prevádzku.

Rovina stúpania po vzlete

Opis

    - Rovina stúpania po vzlete je šikmá rovina stúpajúca od konca FATO a je súmerná k osi prechádzajúcej stredom FATO.

Charakteristiky

    - Rovina stúpania po vzlete je vymedzená takto:

- Vnútorná strana je vodorovná a jej dĺžka sa rovná šírke FATO, je kolmá na os priblíženia a je umiestnená na vonkajšom okraji FATO. Šírka vnútorného okraja roviny stúpania po vzlete je 21,0 m.

- Dve bočné strany začínajú na koncoch vnútornej strany a roztvárajú sa pod uhlom 20° od zvislej roviny prechádzajúcej osou FATO.

Poznámka: Heliport je určený pre nočnú prevádzku.

- Vonkajšia strana je vodorovná, kolmá na os približovacej roviny a leží vo vodorovnej vzdialenosti 600 m od vnútornej strany.

    - Nadmorská výška vnútornej strany je rovnaká ako nadmorská výška FATO v priesečníku vnútornej strany roviny stúpania po vzlete a osi roviny stúpania po vzlete a je

|  | Variant A | Variant B |
| --- | --- | --- |
| VH | 144,3 m n.m. Bpv | 144,5 m n.m. Bpv |

    - Sklon roviny stúpania po vzlete je 1:8 a je meraný vo zvislej rovine prechádzajúcej osou približovacej roviny.

Poznámka: Približovacia rovina je určená na nočnú prevádzku.

  - Požiadavky na obmedzenie prekážok

Poznámka: Pre FATO nie je stanovené priblíženie do bodu v priestore s vizuálnym úsekom.

    - Sklony prekážkových rovín a ich ostatné rozmery zodpovedajú požiadavkám predpisu L-14 II Heliporty – Heliporty pre vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu.

    - Výstavba nových objektov alebo rozširovanie existujúcich objektov sa nesmie povoliť, ak by mali presahovať nad ktorúkoľvek z rovín uvedených v 4.1.1, s výnimkou, keď podľa Dopravného úradu bude nový alebo rozšírený objekt tienený existujúcim neodstrániteľným objektom alebo letecko-prevádzkové posúdenie stanoví, že objekt nebude nepriaznivo ovplyvňovať bezpečnosť alebo významne ovplyvňovať pravidelnosť prevádzky vrtuľníkov

  - Vyhodnotenie prekážok

    - Nad približovacie roviny nezasahujú prekážky.

    - Nad prechodové plochy nezasahujú prekážky.

    - Nad roviny stúpania po vzlete nezasahujú prekážky.

Poznámka: Z hľadiska prevládajúcich smerov vetra bude ako hlavná rovina stúpania po vzlete/smer stúpania využívaný smer 32. V uvedenom priestore sa nenachádzajú žiadne obytné budovy.

    - Spôsob získania informácií - meračské a výpočtové práce

Ako podklad pre návrh systému prekážkových rovín a plôch a vyhodnotenie prekážkovej situácie bolo zabezpečené zameranie priestoru pre umiestnenie heliportov.

Spôsob vytvorenia databázy:

Geodetické práce na zákazke boli vykonané v mesiaci január 2018 firmou GeosK s.r.o. – Stanislav Just a Ing. Martin Volf

Súradnicový systém: S – JTSK, realizácia JTSK, výškový systém: Bpv, trieda presnosti: 3.

Prístroj: Prístroj GNNS – Trimble R8s , Leica TS15. Meračské body 5001 - 5005  boli zamerané prístrojom GNNS – Trimble – R8s  metódou RTK s využitím systému SKPOS.

História dát:

Spôsob zamerania podrobných bodov: Podrobné body boli zamerané polárnou metódou univerzálnou stanicou LEICA TS15 z bodov 5001, 5002, 5003, 5004.

Spracovanie nameraných údajov: Spracovanie nameraných údajov bolo vykonané v programe Kokeš, presnosť podrobných bodov mapovania vyhovuje STN 01 3410.

Vyhotovil: Stanislav Just, GeosK s.r.o., Bodrocká 7/5156, 821 07 Bratislava;

autorizačne overil: Ing. Bajtala Marek, PhD.; autorizovaný geodet *791*

    - Kritické objekty

Z hľadiska prekážkovej situácie je objekt v okolí UNB veľmi stiesnený, urbanizovaný výškovými budovami čo pre situovanie budúceho heliportu predstavuje značné obmedzenia. Kritickými objektami pre hlavný smer priblíženia 35 sú výšková budova Univerzitnej nemocnice Bratislava – Nemocnica Ružinov,  budova Holiday Inn a výškové obytné budovy na medzi ulicami Bajkalská a Pažítková.

Výšková budova nemocnice UNB Bratislava - Ružinov určuje vzdialenosť heliportu, okraja FATO - min. 50 m od pozdĺžnej fasády výškovej budovy, vo vzťahu k prechodovej ploche.

Budova hotela Holiday Inn je obmedzením pre roviny stúpania po vzlete/približovacie roviny pre smer hlavného priblíženia na heliport. Budova hotela Holiday Inn je zároveň kritickým obmedzením pre uhol roztvorenia medzi obomi rovinami stúpania po vzlete/približovacími prekážkovými rovinami.

Tieto objekty odporúčame označiť prekážkovými návestidlami malej svietivosti typu B (pozri Príloha  1A a 1B, Príloha 2A a 2B, a Príloha 4A a 4B)

UNB

Ružinov

Obytné budovy

Holiday Inn

Obrázok 4-1 Kritické objekty - smer pre priblíženie „zo severu“

Z hľadiska prekážkovej situácie sú kritickými objektami pre hlavný smer priblíženia 14 výšková budova nemocnice UNB Bratislava – Ružinov a Zimný štadión Vladimíra Dzurillu. Tieto objekty odporúčame označiť prekážkovými návestidlami malej svietivosti typu B (pozri Príloha  1A a 1B, Príloha 2A a 2B, a Príloha 4A a 4B).

Obrázok 4-2 Kritické objekty - smer pre priblíženie „z juhu“

# KAPITOLA 5	VIZUÁLNE PROSTRIEDKY

5.1	Ukazovatele

5.1.1	Ukazovateľ smeru vetra (veterný rukáv).

5.1.2	Heliport je vybavený jedným ukazovateľom smeru vetra schváleného typu.

5.1.3	Ukazovateľ smeru vetra je umiestnený na severozápadnom okraji budovy UNB Bratislava-Ružinov v smere priblíženia 35 tak, že indikuje veterné pomery nad FATO a nie je ovplyvnený rušivými prúdmi vzduchu spôsobenými blízkymi objektmi alebo prúdom vzduchu od rotora. Je viditeľný z vrtuľníka počas letu, visenia alebo z pohybovej plochy.

Poznámka: Výška vrcholu ukazovateľa smeru vetra nepresiahne 152,0 m n.m. výška prechodovej plochy v danom mieste je 152,6 m n.m. Umiestnenie a výška pozri Príloha 1A a 1B.

5.1.4	Ukazovateľ smeru je zhotovený tak, že poskytuje jasnú informáciu o smere vetra a orientačnú informáciu o rýchlosti vetra.

5.1.5	Ukazovateľ smeru vetra má tvar zrezaného kužeľa. Je vyrobený z ľahkej látky a má minimálne rozmery: dĺžka 1,2 m, priemer širšieho konca 0,3 m, priemer užšieho konca 0,15 m.

5.1.6	Farba veterného rukáva je zvolená tak, že je zreteľne viditeľná a nezameniteľná s pozadím z výšky najmenej 200 m nad heliportom. Na dosiahnutia kontrastu je použitá kombinácia farieb oranžovej a bielej. Farby sú usporiadané v piatich striedavých pruhoch, pričom prvý a posledný sú tmavšej farby.

5.1.7	Ukazovateľ smeru vetra je osvetlený. Napájanie osvetlenia je z rozvádzača RH automaticky súmrakovým spínačom doplneným optickou signalizáciou zapnutého stavu.

Poznámka: Ukazovateľ smeru vetra je vybavený prekážkovým návestidlom malej svietivosti typu A.

5.2	Značenie

5.2.1	Identifikačná značka heliportu

      - Heliport je označený identifikačnou značkou heliportu (pozri Príloha 4A a 4B)

      - Identifikačná značka heliportu je umiestnená vo vnútri FATO, v jej strede.

      - Identifikačná značka heliportu pozostáva z písmena H červenej farby umiestneného na bielom kríži vytvoreného zo štvorcov priľahlých k štvorcu, v ktorom je umiestnené H (pozri Príloha 4A a 4B)

      - Identifikačná značka heliportu je orientovaná tak, že priečne rameno písmena H je kolmé na hlavný smer priblíženia.

    - Značky plochy konečného priblíženia a vzletu – nezriadené

    - Značenie odpútacej a dosadacej plochy

      - Značka TLOF pozostáva z neprerušovanej bielej čiary so šírkou 30cm pozdĺž okraja TLOF (pozri Príloha  4A a 4B)

    - Značka bezpečnostnej plochy

      - Značku bezpečnostnej plochy na prístupovej lávke tvorí neprerušovaná červená čiara o šírke 0,3 m na prístupe k heliportu (pozri Príloha  4A a 4B).

    - Značka názvu heliportu - nezriadená

    - Značenie rolovacích dráh – nezriadené

    - Značka dosadnutia – nezriadená

    - Značenie bezpečnej vzdialenosti

Na prístupovej lávke vo vzdialenosti 3,5 m od vstupu do budovy je zriadené značenie miesta bezpečnej vzdialenosti od heliportu pre personál vstupujúci na heliport počas pristátia/vzletu vrtuľníka, ktoré môže byť prekročené po dosadnutí vrtuľníka na pokyn posádky. Značenie tvorí neprerušovaná žltá čiara o šírke 30 cm.

5.3	Svetelné zariadenia

    - Maják heliportu – nezriadený

Poznámka: Maják heliportu nie je navrhovaný, pretože heliport je jednoznačne identifikovateľný svojim umiestnením voči výškovej budove UNB zreteľnou aj v noci a smery priblíženia sú vytýčené sústavou návestidiel.

    - Približovacia svetelná sústava – nezriadená

    - Svetelná sústava návestidiel osového vedenia letu

Umiestnenie

      - Svetelné sústavy návestidiel osového vedenia letu sú v priamej línii s hlavným a vedľajším smerom priblíženia a odletu a sú umiestnené na FATO/TLOF.

Charakteristiky

      - Svetelné sústavy návestidiel osového vedenia letu sú tvorené z radu piatich zapustených svetelných návestidiel s rovnakými rozstupmi. Medzery medzi jednotlivými svetelnými návestidlami sú 1,5 m.

Poznámka 1: Pre rozmiestenie návestidiel pozri Prílohu  4A a 4B.

Poznámka 2: Parametre oboch svetelných systémov smeru pristátia sú rovnaké.

5.3.3.3	Svetelné návestidlá sú všesmerové a vydávajú stále biele svetlo, premenlivej bielej farby.

5.3.3.4	Svetelná sústava návestidiel osového vedenia letu obsahuje riadenie intenzity svietivosti v troch stupňoch tak, aby bola dosiahnutá rovnováha s ostatnými svetelnými návestidlami heliportu a s okolitými svetlami, ktoré sa nachádzajú v okolí heliportu.

    - Zostupová svetelná sústava

Použitie

      - Svetelná zostupová sústava APAPI je zriadená ako pomôcka na priblíženie na heliport v hlavnom smere priblíženia, pretože je nutné zachovať minimálnu bezpečnú vzdialenosť od kritických prekážok

      - Štandardný systém svetelnej zostupovej sústavy na prevádzku vrtuľníkov pozostáva z dvoch návestidiel APAPI.

Umiestnenie

      - Svetelná zostupová sústava je umiestnená tak, že vrtuľník je vedený do požadovanej polohy na FATO a nedochádza k oslneniu pilota počas konečného priblíženia a pristátia.

      - Svetelná zostupová sústava je umiestnená čo najbližšie k cieľovému bodu a v azimute je zosúladená so smerom hlavného priblíženia.

      - Svetelné návestidlá sú inštalované na lámacích spojkách a je namontované tak nízko ako je možné.

      - Svetelné návestidlá sú umiestnené na bezpečnostnej ploche na priesečníku kružnice s priemerom 26,25m a priamkach rovnobežných s predĺženou osou hlavného smeru priblíženia vzdialených 3,5 m na každú stranu od predĺženej osi hlavného priblíženia (pozri Príloha  4A a 4B).

APAPI popis

      - Sústava APAPI pozostáva zo svetelnej priečky skladajúcej sa z dvoch rovnomerne rozmiestnených žiarovkových svetelných návestidiel.

      - Svetelná priečka APAPI je konštruovaná a usporiadaná tak, aby pilot vykonávajúci priblíženie v prípade, že sa nachádza:

  - na približovacej rovine alebo blízko nej, videl svetelné návestidlo na ľavej strane predĺženej osi hlavného priblíženia ako červené a svetelné návestidlo na pravej strane predĺženej osi hlavného priblíženia ako biele,

  - nad približovacou rovinou, videl obidve svetelné návestidlá ako biele a

  - pod približovacou rovinou, videl obidve svetelné návestidlá ako červené.

Charakteristiky svetelných návestidiel

      - Sústava je vhodná pre dennú aj nočnú prevádzku.

      - Prechod farieb od červenej do bielej vo zvislej rovine je taký, aby sa pozorovateľovi na vzdialenosť nie menej ako 300 m, javil vo vertikálnom uhle nie väčšom ako 3´.

      - Súradnica Y plnej intenzity svetla červenej farby nepresahuje presahovať 0,320.

      - Rozdelenie intenzity svetla červenej farby vyžarovaného svetelnými návestidlami zodpovedá Dodatku 2, L14-I, obrázok 2.23.

Poznámka: Ďalšie údaje o charakteristikách svetelných návestidiel sú uvedené v Aerodrome Design Manual, Part 4.

Obrázok 5-1 – rozdelenie svietivosti pre APAPI

      - Je zaistené vhodné ovládanie svietivosti svetelných návestidiel, ktoré umožňuje jej nastavenie tak, aby vyhovovala prevládajúcim podmienkam, bez vzniku oslnenia pilota v priebehu priblíženia a pristátia.

      - Každé svetelné návestidlo je výškovo nastaviteľné. Zostupová osa je nastavená na uhol 9,33°.

      - Svetelné návestidlá sú navrhnuté tak, že kondenzáty, špina a podobne na povrchu opticky prestupných alebo odrazových plôch majú čo najmenší vplyv na svetelný signál a nemajú žiadny vplyv na vertikálny uhol svetelného zväzku alebo na kontrast medzi červenými a bielymi signálmi a výšku prechodového sektoru.

Nastavenie zostupovej roviny a výšky svetelných návestidiel.

      - Definovaná zostupová rovina je vhodná pre vrtuľníky vykonávajúce priblíženie.

      - Vertikálny uhol nastavenia svetelných návestidiel svetelnej priečky sústavy APAPI je taký, že pilot vrtuľníka na zostupovej rovine, pri spozorovaní signálu na zostupe svetelných návestidiel s najmenším uhlom nastavenia, t. j. jedného svetla bieleho a jedného červeného, je v bezpečnom odstupe od objektov v približovacom priestore.

Poznámka: Uhol sektora na zostupovej rovine je zväčšený na 45 minút.

Ochranná prekážková rovina - nepoužité

Poznámka: Systém ochranných rovín a plôch heliportu bude riešený po rozhodnutí o realizácii heliportu v rámci územného konania.

5.3.5  	Svetelné návestidlá plochy konečného priblíženia a vzletu - nezriadené

5.3.6 	Svetelná sústava odpútacej a dosadacej plochy (TLOF)

5.3.6.1 Na heliporte je zriadená svetelná sústava TLOF.

Svetelná sústava TLOF pozostáva z obvodových svetelných návestidiel.

- Obvodové svetelné návestidlá sú rozmiestnené na kružnici s priemerom 20 m pozdĺž okraja TLOF.

Poznámka: Priemer FATO/TLOF v zmysle maximálnej dĺžky vrtuľníka Agusta A 109 K2 vychádza 19,665 m. Zapustené návestidlá sú umiestnené na kružnici o priemere 20 mčo je v limite 1 m od okraja FATO/TLOF.

      - Návestidlá sú rozmiestnené rovnomerne v rovnakých intervaloch na okraji TLOF.

- Návestidlá sú rozmiestnené s rozstupom 2,98 m, celkový počet návestidiel je 21.

Charakteristiky

      - Obvodové svetelné návestidlá TLOF sú pevné, zapustené a vydávajú stále svetlo zelenej farby do všetkých smerov. Svietivosť je regulovaná v troch stupňoch a to 100 %, 30 % a 10 % svietivosti.

      - Charakteristiky svetelných návestidiel vyhovujú požiadavkám predpisu L 14. sú certifikované DÚ.

5.3.7	Návestidlá rolovacej dráhy – nezriadené.

5.3.8	Vizuálne prostriedky na značenie prekážok

Prekážkovými návestidlami malej svietivosti typu B bude označená výšková časť budovy UNB Bratislava – Ružinov, okraj budovy UNB Bratislava-Ružinov na strane k heliportu, ohraj budovy hotela Holiday Inn a okraj budovy obytného domu medzi ulicami Bajkalská a Pažítková. Prekážkovými návestidlami malej svietivosti typu A bude označený vrch ukazovateľa smeru vetra. (pozri Príloha 1A a 1B, Príloha 2A a 2B a Príloha 4A a 4B).

    - Plošné osvetlenie FATO

FATO je osvetlená štyrmi reflektormi umiestnenými pozdĺž okraja FATO. Uhlové rozstupy medzi návestidlami sú 90°. Reflektory neoslnia posádku pri priblížení a pristátí na heliporte.

Poznámka: V súlade s L-14 II; 5.3.9.23 musí byť zabezpečená svietivosť s priemernou hodnotou vodorovného plošného osvetlenia najmenej 10 luxov, s konštantným pomerom (priemerná hodnota k minimálnej) nie väčším ako 8 : 1 meraným na povrchu TLOF.

  - Vizuálne prostriedky na značenie nepoužiteľných plôch

    - Na FATO/TLOF bude v prípade trvalého uzatvorenia pre prevádzku všetkých vrtuľníkov, umiestnená značka nepoužiteľnosti (pozri Obr. 5-2).

    - Od umiestnenia značky sa môže upustiť, ak je uzatvorenie krátkodobé a dostatočná výstraha je zaistená iným vhodným spôsobom.

    - Na FATO sa značka nepoužiteľnosti umiestni k značke H alebo priamo na ňu.

    - Značka nepoužiteľnosti musí mať tvar kríža s minimálnymi rozmermi ramien 
(6 x 0,9 m) a musí mať výraznú žltú farbu.

    - Ak sú pohybové plochy alebo ich časti uzatvorené natrvalo, musia byť z týchto plôch odstránené všetky platné značky.

Obrázok 5-2 Značka nepoužiteľnosti

  - Ovládanie svetelných zabezpečovacích zariadení

    - Ovládanie SZZ je umiestnené priamo na rozvádzači RH ktorý je umiestnený v priestore prevádzkovej miestnosti nemocnice UNB Bratislava-Ružinov a diaľkovo z vrtuľníka. Ovládanie SZZ umožňuje riadenie intenzity návestidiel v troch stupňoch 100%, 30% a 10%.

    - Zapínanie a ovládanie je zabezpečené obsluhou na vyžiadanie pilota vrtuľníka 20 min. pred ohláseným príletom vrtuľníka, alebo diaľkovo prostredníctvom rádiostanice pracujúcej v kmitočtovom pásme pre civilné letectvo.

    - Napájanie SZZ je paralelné z rozvádzača heliportu RH. Rozvádzač je zálohovaný z centrálneho náhradného zdroja nemocnice UNB Bratislava-Ružinov.

# KAPITOLA 6	VYBAVENIE LETISKA

6.1	Náhradný zdroj elektrickej energie

    - Pre prevádzku v noci alebo pri zníženej dohľadnosti je náhradný zdroj elektrickej energie schopný zásobovať nasledovné zariadenia:

- Svetelné sústavy návestidiel osového vedenia letu

- Svetelnú sústavu odpútacej a dosadacej plochy (TLOF)

- Osvetlenie ukazovateľa smeru vetra a

- Zostupovú svetelná sústava

- Prekážkové návestidlá

Poznámka: Rozvádzač je zálohovaný centrálnym náhradným zdroja nemocnice UNB Bratislava - Ružinov.

    - Doba prepnutia z hlavného na náhradný zdroj je 5 s.

    - Náhradný zdroj elektrickej energie je schopný zásobovať zariadenia uvedené v  6.1.1 tak, že umožňuje pristátie vrtuľníka, ktorý začal postup priblíženia.

Poznámka: Rozvádzač RH je riešený s možnosťou pripojenia zdroja nepretržitého napájania UPS.

6.2	Bezpečnostné osvetlenie

6.2.1	Prístupová lávka na heliport je osvetlená bezpečnostným osvetlením, ktoré je napojené na nepretržitý zdroj prúdu nemocnice.

6.3	Odmrazovanie

6.3.1	Plocha FATO/TLOF heliportu je vybavená systémom vykurovania s automatickým monitorovacím systémom. Vykurovanie zabezpečuje odmrazovanie a rozpustenie snehových zrážok.

# KAPITOLA 7	Služby na heliporte

  - Záchranná a hasičská služba

Základnou úlohou záchrannej a hasičskej služby je záchrana ľudských životov. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité zaistiť prostriedky pre zásah pri nehode alebo incidente vrtuľníka na heliporte alebo v jeho bezprostrednej blízkosti, pretože práve v tomto priestore je najväčšia možnosť na záchranu ľudských životov. Z tohto dôvodu je nutné predpokladať možnosť a potrebu hasenia požiaru, ktorý môže vzniknúť okamžite po nehode vrtuľníka alebo kedykoľvek počas záchranných akcií.

Najdôležitejšími faktormi vedúcimi k účinnej záchrane pri nehode vrtuľníka sú: absolvovaný výcvik, účinnosť záchranného vybavenia a rýchlosť s akou je možné nasadiť osoby a vybavenie určené na záchranný a hasičský zásah.

Pre vyvýšený heliport sa neberú do úvahy požiadavky na ochranu budovy alebo konštrukcie, na ktorej je heliport umiestnený.

Úroveň poskytovanej ochrany

7.1.1	Úroveň poskytovanej ochrany záchrannou a hasičskou službou je stanovená na základe celkovej dĺžky najdlhšieho vrtuľníka bežne používaného na heliporte a v súlade s požiarnou kategóriou heliportu stanovenou na základe Tabuľky 6-1 predpisu L-14 II.

Poznámka: Heliport je zaradený do požiarnej kategórie H 1 ktorý je určený pre vrtuľníky s celkovou dĺžkou až do 15 m ale nie vrátane.

Hasiace látky

7.1.2	Základnou hasiacou látkou je pena spĺňajúca minimálne úroveň účinnosti B.

7.1.3	Množstvá vody potrebné na vytváranie peny a doplnkových hasiacich látok sú v súlade s požiarnou kategóriou heliportu H 1 Tabuľkou 7-1

Poznámka: Pena je tvorená vodou a penotvorným roztokom.

Tabuľka 7-1 Minimálne množstvá hasiacich látok pre vyvýšené heliporty

|  | Pena spĺňajúca úroveň účinnosti B |  |  | Doplnkové hasiace látky |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategória | Voda (l) | Výtoková rýchlosť peny (l.min-1) |  | Hasiace prášky (kg) | alebo | Halóny (kg) | alebo | CO2 (kg) |
| H1 | 2 500 | 250 | 45 |  |  | 45 |  | 90 |

7.1.4 	Výtoková rýchlosť peny nie je menšia ako rýchlosť uvedená v príslušnej tabuľke 7-1.

7.1.5 	Na heliporte je k dispozícii najmenej jedna hasičská hadica schopná dodávať rozprášenú penu v množstve 250 l.min-1 a doplnkové hasiace látky.

Záchranné vybavenie

7.1.6	Na heliporte je záchranné vybavenie skladované v bezprostrednej blízkosti heliportu tak, aby bolo použiteľné bezprostredne po vzniku mimoriadnej udalosti.

Poznámka: Zariadenie je skladované v prevádzkovej miestnosti na konci prístupovej lávky.

Zásahový čas

7.1.7 	Na heliporte alebo v jeho blízkosti bude počas prevádzky vrtuľníka záchranná a hasičská služba k dispozícii okamžite.

7.1.8	Počas príletu a odletu vrtuľníka je na heliporte prítomný pracovník, ktorý pri spozorovaní problémov aktivuje hasičskú a záchrannú službu prostredníctvom koordinačného strediska IZS 112. Podľa možností zároveň poskytne prvú pomoc a v prípade požiaru začne hasiť pomocou hasičskej hadice a ručných hasiacich prístrojov.

# ZÁVER

Letecko-prevádzkovým a stavebno - technickým posúdením je preukázané, že v areáli nemocnice UNB Bratislava - Ružinov je možné zriadiť vyvýšený heliport pre vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu vyhovujúci pre prevádzku vo dne a v noci pre kritický vrtuľník Eurocopter AS 365 N2 Dauphin 2.

Ak bude rozhodnuté o zriadení heliportu odporúčame urýchlene vyhlásiť ochranné pásma heliportu, ešte pred realizáciou stavby, aby prípadnou výstavbou objektov v priestoroch priblíženia a prechodových plochách nedošlo k znemožneniu výstavby heliportu alebo k znehodnoteniu už realizovaného heliportu.

# PRÍLOHA A – Kritické rozmery vrtuľníkov

Pre stanovenie rozmerov heliportu boli posudzované vrtuľníky používané pre vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu, alebo sú pre túto činnosť využiteľné. Ide o nasledujúce typy: Eurocopter AS 365 N2 Dauphin 2, Agusta A 109 K2; Agusta GrandNew,  Bell 429 a Eurocopter AS 355 N Ecureuil 2. Všetky uvedené typy sú dvojmotorové vrtuľníky jednorotorovej koncepcie s chvostovým vyrovnávacím rotorom spĺňajúci požiadavky triedy I. Z uvedených typov je z hľadiska rozmerov kritickým Eurocopter AS 365 N2 Dauphin 2 (pozri nasledujúca tabuľka).

| Rozhodujúce rozmery vrtuľníkov |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Eurocopter AS 365 N2 Dauphin 2 |  |
| Celková dĺžka | m | 13,73 |
| Priemer nosného rotora | m | 11,94 |
| Maximálna vzletová hmotnosť | kg | 4250 |
|  | Agusta A 109 K2 |  |
| Celková dĺžka | m | 13,04 |
| Priemer nosného rotora | m | 11,00 |
| Maximálna vzletová hmotnosť (vnútorný náklad) | kg | 2850/3000 |
|  | Agusta GrandNew |  |
| Celková dĺžka | m | 12,96 |
| Priemer nosného rotora | m | 10,83 |
| Maximálna vzletová hmotnosť | kg | 3175 |
|  | Bell 429 |  |
| Celková dĺžka | m | 13,11 |
| Priemer nosného rotora | m | 10,98 |
| Maximálna vzletová hmotnosť (vnútorný náklad) | kg | 3175 |
|  | Eurocopter AS 355 N Ecureuil 2 |  |
| Celková dĺžka | m | 12,94 |
| Priemer nosného rotora | m | 10,69 |
| Maximálna vzletová hmotnosť (vnútorný náklad) | kg | 2600 |

# PRÍLOHA B – Prevádzková využiteľnosť

Prevádzková využiteľnosť je definovaná ako percentuálne vyjadrená doba, počas ktorej nie je obmedzené používanie heliportu z dôvodu bočnej a čelnej zložky vetra pričom bočnou zložkou vetra sa v prípade heliportu rozumie zložka prízemného vetra kolmá na os priblíženia/vzletu. Pre stanovenie prevádzkovej využiteľnosti heliportu pre vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu Univerzitnej nemocnice Bratislava - Nemocnicu Ružinov bola použitá metóda priesvitky, ktorá pri výpočte neposkytuje optimistické výsledky.

Ako podklad pre výpočet boli prevzaté záznamy o rýchlosti a smere vetra z meteorologickej stanice Bratislava - Letisko za obdobie rokov 1961 – 1970. Prevádzková využiteľnosť bola stanovená pre hlavný smer priblíženia smer 35, hlavný smer odletu smer 32 a limity bočného vetra 10 m.s-1 a čelného vetra 20 m.s-1. Limity vetra boli stanovené pre typy vrtuľníkov používaných vo vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej službe po konzultáciách s prevádzkovateľom AIR - TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o.

Vzhľadom na minimálny rozdiel smerov priblíženia a odletu pre Variant A a Variant B, ktorý má hodnotu 2° je prevádzková využiteľnosť totožná pre oba Varianty.

Priemerná častosť smerov vetra v promile podľa 3 termínových pozorovaní odstupňovaná podľa jeho rýchlosti (m.s-1) meteorologická stanica Bratislava - Letisko za roky 1961 - 1970

| m.s-1 | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | Calm | ∑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calm | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 123 |
| 1 – 2 | 40 | 82 | 52 | 31 | 25 | 23 | 23 | 65 |  | 341 |
| 3 – 5 | 45 | 45 | 34 | 37 | 26 | 16 | 19 | 111 |  | 333 |
| 6 – 10 | 39 | 3 | 5 | 15 | 16 | 4 | 9 | 90 |  | 181 |
| 11-15 | 4 | 0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 |  | 21 |
| 16-20 | . | . | . | . | . | . | . | 1 |  | 1 |
| ˃ 20 | . | . | . | . | . | . | . | . |  | . |
| ∑ | 128 | 130 | 91 | 83 | 68 | 43 | 52 | 282 | 123 | 1000 |

Zdroj: Šoltís, J.: Prúdenie vzduchu na Slovensku, Zborník prác SHMÚ v Bratislave, Alfa Bratislava 1982

Prevádzková využiteľnosť vzhľadom na priemernú častosť vetra – schéma

Prevádzková využiteľnosť vzhľadom na priemernú častosť vetra

Prevádzková využiteľnosť heliportu pre vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu Univerzitnej nemocnice Bratislava - Nemocnicu Ružinov je 99,26 %.

# ZOZNAM PRÍLOH

| 1a | Situácia heliportu – Variant A | 1:250 |
| --- | --- | --- |
| 1b | Situácia heliportu – Variant B | 1:250 |
| 2a | Situácia prekážkových rovín – Variant A | 1:2000 |
| 2b | Situácia prekážkových rovín – Variant B | 1:2000 |
| 3a-14 | Pozdĺžny rez vzlet. a približ. priestormi – 14 v.A | 1:2000/500 |
| 3a-35 | Pozdĺžny rez vzlet. a približ. priestormi – 35 v.A | 1:2000/500 |
| 3b-14 | Pozdĺžny rez vzlet. a približ. priestormi – 14 v.B | 1:2000/500 |
| 3b-34 | Pozdĺžny rez vzlet. a približ. priestormi – 34 v.B | 1:2000/500 |
| 4a | Značenie a osvetlenie heliportu – Variant A | 1:100 |
| 4b | Značenie a osvetlenie heliportu – Variant B | 1:100 |