NADSTAVBA A PRÍSTAVBA SPŠ J. MURGAŠA BANSKÁ BYSTRICA, MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA

SO-01 NADSTAVBA PODLAŽIA NAD SEVEROZÁP. KRÍDLOM - 3.NP

E 1.6. VNÚTORNÉ SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY

ZMENA č. 1

1.  TECHNICKÁ  SPRÁVA

1.   	ROZSAH PROJEKTU

Projektová dokumentácia je vypracovaná pre nadstavbu podlažia nad severozápadným krídlom školy v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi SR a EÚ, technickými predpismi, normami STN, STN EN a štandardami IEC v rozsahu pre realizáciu stavby.

Projekt rieši elektroinštaláciu zabudovaných oznamovacích rozvodov v rozsahu:

- štruktúrovanú sieť (LAN) v nadstavbe, vrátane 9 dátových podsietí v odborných učebniach

- elektroinštaláciu pre audiovizuálnu technológiu v aule

- rozšírenie monitorovacieho kamerového systému (CCTV)

- rozšírenie elektrického zabezpečovacieho systému (EZS)

- rozšírenie školského rozhlasu (ŠR)

- rozšírenie školského zvonenia (ŠZ)

Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby a funkčnosti elektroinštalácie v súvislosti s vyhláškami MV SR č. 94/2004 Z. z. a č. 225/2012 Z. z., projektom PBS a normou STN 92 0203, prílohy A a B, v projektovaných priestoroch a pre projektované technológie nie sú kladené zvýšené nároky na káble a káblové trasy pre vnútorné el. oznamovacie rozvody.

Požiarne prestupy rozvodov a prestupy inštalácií cez požiarne deliace konštrukcie musia byť utesnené konštrukčnými prvkami takého druhu, ako sú požiarne deliace konštrukcie, ktorými prestupujú. Napríklad požiarnou konštrukciou PK malta Hilti CP 6363.

Prostredia, v ktorých sú uložené káblové trasy a technologické zariadenia slaboprúdových rozvodov, sú stanovené v protokole o určení vonkajších vplyvov č. 22/2020.   Projekt rešpektuje všetky súvislosti z pohľadu dopadu vonkajších vplyvov na káble, káblové trasy a koncové zariadenia el. slaboprúdových rozvodov v riešených priestoroch.

Silové napájanie všetkých slaboprúdových technológií a potrebné uzemnenia sú navrhnuté v časti PD E 1.7.

Návrh PC zostáv v učebniach a kabinetoch, návrh interaktívnych dotykových obrazoviek v učebniach a iných užívateľských koncových zariadení IKT a koncové zariadenia audiovizuálnej technológie (AV) v aule sú riešené v časti PD: E 5.2.

2. 	PODKLADY  PRE  VYPRACOVANIE  PROJEKTU

- stavebné výkresy v digitálnej forme

- požiadavky investora, hlavného projektanta a stavebných profesií

- technické a montážne návody projektovaných výrobkov a zariadení

- protokol o určení vonkajších vplyvov č. 22/2020, súčasť tejto dokumentácie

- projekt PBS, 10/2019, Iveta Kulfasová

- zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupnení určeného výrobku

na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene

a doplnení niektorých zákonov

- zákon č. 136/2014 Z. z. o ochrane osobných údajov v plnom znení

- vyhláška MŽP SR č. 453/2000, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia

stavebného zákona

- vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z. z., na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri

práci s technickými zariadeniami .... vyhradené technické zariadenia

- 	vyhláška MPSVaR SR č. 398/2013 Z .z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MPSVaR

č. 508/2009 Z. z.,

- 	vyhláška MPSVaR SR č. 234/2014 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MPSVaR

č. 508/2009 Z. z.,

- 	vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť

pri výstavbe a pri užívaní stavieb

- vyhláška MV SR č. 225/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR

č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu

bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb

-  	vyhláška MV SR č. 334/2018 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR

č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu

bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov

-	STN 33 2000-4-41: 	03/2019, Elektrické inštalácie nízkeho napätia

Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

-  	STN 33 2000-5-51: 	05/2010, Elektrické inštalácie budov časť 5-51: Výber a stavba

elektrických zariadení. Spoločné pravidlá

-	STN 33 2000-5-54:  	Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba

elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy, ochranné vodiče a vodiče na ochranné pospájanie

-  	STN EN 60529 (33 0330):	Stupne ochrany krytom ( krytie -  IP kód )

-	STN 33 2130: 	Elektrotechnické predpisy. Vnútorné elektrické rozvody

-	STN 34 2300: 	Predpisy pre vnútorné rozvody oznamovacích vedení

- 	STN 34 3100: 	Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických

inštaláciách

- 	STN IEC 61140: 	Ochrana pred úrazom el. prúdom. Spoločné hľadiská pre

inštaláciu a zariadenia

-  	STN EN 62305-4: 	Ochrana pred bleskom časť 4: Elektrické a elektronické

systémy v stavbách

-  	STN EN 50131...:	Poplachové systémy, Elektrické zabezpečovacie a tiesňové

poplachové systémy, súbor noriem

- 	STN 92 0203: 	01/2013, Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka

elektrickej energie pri požiari

a iné STN, STN EN, TNI.

3.  	ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

- 	ochranné opatrenie v zmysle STN 33 2000-4-41:

A) požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom)

podľa čl. 411.2 a prílohy A a B:

čl. A.1 Základná izolácia živých častí

čl. A.2 Zábranami alebo krytmi

čl. B.2 Prekážkami

čl. B.3 Umiestnením mimo dosah

B) požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom)

podľa čl. 411.3:

čl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie

čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche

čl. 411.3.3 Doplnková ochrana

C) Systém TN podľa čl. 411.4 (STN 33 2000-4-41)

D) Systém IT podľa čl. 411.6 (STN 33 2000-4-41)

E) Malé napätia SELV a PELV, podľa čl. 414

-    	ochrana pred prepätím:  	v silových el. rozvádzačoch ochrany typ 1 a 2

(trieda B a C), tento projekt nerieši,

oznamovacie metalické káble pri  prestupoch

zo zóny ochrany LPZ 0 do zóny LPZ 1:

navrhnuté ochrany typ ST 1+2+3 (ST 2+3)

3.1. 	SILOVÉ NAPÁJANIE SYSTÉMOV

-  	tento projekt nerieši (projektované v časti E 1.7)

3.2. 	SIEŤ ŠTRUKTÚROVANÁ SIEŤ (LAN)

-  	napäťová sústava, prenos signálu: 	± 5 V

-  	napájanie externých zariad. (PoE):  	do 48 V DC

-  	ochranné opatrenie pred zásahom

el. prúdom: 				malé napätie PELV

- 	zaradenie technických zariadení

podľa miery ohrozenia, príloha č. 1

k vyhláške 508/2009 Z. z.:  	   	technické zariadenia elektrické skupiny C

3.3. 	KAMEROVÝ SYSTÉM (CCTV)

- 	napäťová sústava, prenos signálu: 	± 5 V

-  	napájanie externých zariad. (PoE):	do 48 V DC

-  	ochranné opatrenie pred zásahom

el. prúdom: 				malé napätie PELV

- 	zaradenie technických zariadení

podľa miery ohrozenia, príloha č. 1

k vyhláške 508/2009 Z. z.:  		technické zariadenia elektrické skupiny C

3.4. 	ELEKTRICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM (EZS)

- 	menovité napätie systému:		malé napätie 12 V DC

-  	ochranné opatrenie pred zásahom

el. prúdom (STN 33 2000-4-41): 	použitím obvodov s malým napätím PELV

- 	zaradenie technických zariadení

podľa miery ohrozenia, príloha č.1

k vyhláške 508/2009 Z. z.:  		technické zariadenia elektrické skupiny C

3.5. 	ŠKOLSKÝ ROZHLAS (ŠR), ŠKOLSKÉ ZVONENIE (ŠZ)

-	napäťová sústava: 100 V AC / IT

-	ochranné opatrenie v zmysle STN 33 2000-4-41:

A) požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom)

podľa čl. 411.2 a prílohy A a B:

čl. A.1 Základná izolácia živých častí

čl. A.2 Zábranami alebo krytmi

čl. B.2 Prekážkami

čl. B.3 Umiestnením mimo dosah

B) požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom)

podľa čl. 411.3:

čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche

čl. 411.3.3 Doplnková ochrana

C) Systém IT podľa čl. 411.6 (STN 33 2000-4-41)

- 	zaradenie technických zariadení

podľa miery ohrozenia, príloha č.1

k vyhláške 508/2009 Z. z.:   	technické zariadenia elektrické skupiny B

4. 	 TECHNICKÉ RIEŠENIE

4.1. 	 ŠTRUKTÚROVANÁ SIEŤ (LAN)

Štruktúrovaná sieť LAN predstavuje univerzálny flexibilný prenosový systém, ktorý poskytuje užívateľovi nezávislú prenosovú kapacitu pre digitálne a analógové dátové, hlasové, video a ďalšie signály v rámci budovy, s možnosťou pripojenia systému do vonkajšej  elektronickej komunikačnej siete. Štruktúrovaná sieť triedy EA (komponenty kategórie 6A) predstavuje nadčasové riešenie IT štruktúry užívateľa.

Štruktúrovaná sieť je projektovaná tienenými káblami F/FTP 4p cat. 6A podľa noriem STN, STN EN, ISO/IEC a smerníc EÚ. Projektované  komponenty sú určené pre siete Ethernet, Fast Ethernet, Ring, FDDI, ISDN, telefónne a iné aplikácie s určenou šírkou prenosového pásma min. 500 MHz, s  prenosovou rýchlosťou 10 GbE (Gigabit Ethernet).

Topológia navrhnutej dátovej siete v nadstavbe má hviezdicovú konfiguráciu. Centrálnym bodom siete je „rozvodný RACK“ v serverovni č. m. 20X na 2. NP. Z tohto rozvádzača je v nadstavbe optickými káblami OM3 4vl. pripojených 10 dátových rozvádzačov. Najväčší rozvádzač RACK R.AV má rozmery 1000x1000x48U. Inštaluje sa v technickej miestnosti č. 313. Je určený pre umiestnenie audiovizuálnych technológií a aktívnych a pasívnych prvkov siete LAN, zabezpečujúcej sieťové požiadavky auly, 4 kabinetov a komunikačných priestorov nadstavby. Zvyšných 9 dátových rozvádzačov R... sa inštaluje v 9 učebniach. Z rozvádzačov R... sú vo hviezdicovej štruktúre navrhnuté dátové podsiete v učebniach.

Z patch panelov (modulárnych prepojovacích panelov) osadených v dátových rozvádzačoch sú k tieneným zásuvkám RJ45 navrhnuté hviezdicové káblové rozvody. Pre jednu zásuvku 2xRJ 45 sú z RACK projektované dva káble F/FTP. Káble sa uložia v stropných dutinách v spoločných drôtených žľaboch Cablofil, v podlahových žľaboch VanGeel GVG-5, alebo sa zatiahnu do rúrok FXP-Ready 25 a následne sa uložia do priečok, do stropných dutín, alebo do podláh. V učebniach a kabinetoch sa káble inštalujú zväčša v spoločných inštalačných kanáloch DLP.

Presná poloha a výška dátových zásuviek osadených v kanáloch DLP, v stenách a v podlahových škatuliach je určená v tomto projekte, alebo v projekte interiéru. Dátové zásuvky sa v podlahách uložia do spoločných podlahových škatúľ so zásuvkami 230V. Podlahové prístrojové škatule sú projektované v časti PD E 1.7. V stenách zapustené modulárne skrine (prípojné miesta PMa/AV...) sú súčasťou tejto PD.

Štruktúrovanú LAN sieť je potrebné inštalovať tak, aby ku križovaniu so silovými vedeniami dochádzalo v minimálnych prípadoch. Pri súbehoch oznamovacích a silových vedení dlhších ako 5 m sa má dodržať min. vzájomná vzdialenosť 10 cm, pri kratších súbehoch  vzdialenosť 3 cm. Spôsob uloženia káblov je popísaný v ďalšej časti tejto správy.

Dátové rozvádzače sa na silový rozvod NN pripoja zo samostatne istených zásuvkových obvodov 230 V AC. Kovové časti rozvádzača sa pripoja na uzemnenie vodičom CYA 16 mm2 zž. Uzemnenia a silové napájania dátových rozvádzačov sú projektované v časti E 1.7.

4.2.  	ELEKTROINŠTALÁCIA PRE AUDIOVIZUÁLNU TECHNOLÓGIU V AULE

V tomto projekte je navrhnutá elektroinštalácia pre tú časť audiovizuálnej technológie (AV), ktorá je súčasťou stavby (pevne zabudovaná elektroinštalácia).

Vo výkresových prílohách sú určené typy káblov, káblové trasy, nosný materiál, typy  a umiestnenie projektovaných AV koncových zariadení a technológií.

Zoznam, popis, interakcia a manažment technického a technologického AV vybavenia je riešená v časti PD E 5.2 Technologické prvky.

4.3.  	KAMEROVÝ SYSTÉM (CCTV)

Kamerový systém predstavuje dôležitú zložku v oblasti technických zábran, je určený na vizuálnu kontrolu a zaznamenávanie deja, prebiehajúceho v blízkom okolí objektu. CCTV výrazne zvýši zabezpečenie pasívnej ochrany objektu a okolia. Systém bude plniť niekoľko základných funkcií, napr. sledovanie chráneného priestoru, verifikáciu príčiny poplachu, ďalšie sledovanie činnosti narušiteľa, nepretržitý záznam a archiváciu obrazu a spätné vyhodnotenie záznamu, identifikáciu páchateľa.

Kamerový podsystém v nadstavbe je dátovo prepojený s nadradeným celoškolským systémom CCTV. Video z kamier môže byť nahrávané podľa definovaného plánu, alebo automaticky pri zachytení pohybu. Použitím zálohovacieho systému sa video dáta ukladajú na pamäťové médium -  NVR.

Navrhnuté rozšírenie kamerového systému obsahuje 3 vnútorné a 1 vonkajšiu IP kameru. Sledovanie priestoru je možné realizovať na požiadanie užívateľa na monitoroch PC siete v objekte a cez internet aj na vzdialených PC.

Kamery sú pripojené z PoE switcha, umiestneného v R.AV káblami F/FTP 4p cat. 6A, ktoré sa uložia prevažne do spoločných drôtených žľabov v stropných dutinách.

Navrhnuté umiestnenie kamier sa môže v odôvodnených prípadoch oproti projektu mierne líšiť.

4.4.  	ELEKTRICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM (EZS)

Navrhnuté rozšírenie EZS má podľa STN EN 50131-1, čl. 6 stanovený 1. stupeň zabezpečenia (nízke riziko) a podľa čl. 7.1 je klasifikovaná trieda prostredia I -  vnútorné.

EZS umožňuje včasnú signalizáciu narušenia objektu v určenom čase (napr. v mimopracovnom) a v určenom priestore. Hlásenie poplachu sa cez ústredňu EZS distribuuje do výstražných zariadení na stanovišti strážnej služby (PCO). Poplachový prenosový systém môže byť z dôvodu bezpečnosti zdvojený.

Rozšírenie EZS pre nadstavbu je navrhnuté zo skrinky AWO na 2.NP. V nadstavbe sa na určených miestach inštalujú dve skrinky AWO453 s expandérmi a jedna skrinka AWO229 s pulzným zdrojom a 2 expandérmi. Topológia siete EZS s rozmiestnením prvkov je určená vo výkresovej prílohe.

Infrapasívne detektory pohybu sa inštalujú na steny miestností tak, aby sa vylúčil negatívny dopad interiérového zariadenia a priameho slnečného žiarenia.

Zbernica EZS a pripojenie detektorov sú navrhnuté špeciálnymi káblami. Káble sa uložia do rúrok FXP-Ready, alebo do spoločných drôtených žľabov.

4.5. 	ŠKOLSKÝ ROZHLAS (ŠR), ŠKOLSKÉ ZVONENIE (ŠZ)

Rozšírenie týchto inštalácií je určené vo výkresovej prílohe a vo výkaze materiálu.

5.  	ULOŽENIE KÁBLOV

El. oznamovacie káble sa uložia v spoločných drôtených žľaboch v stropných dutinách, v podlahových žľaboch, inštalačných kanáloch DLP, alebo sa zatiahnu do rúrok FXP-Ready a následne sa uložia do SDK priečok, do stropných dutín, alebo podláh.

Projektovaný úložný elektroinštalačný materiál vyhovuje príslušným výrobkovým normám  (súbory STN EN 50085 a STN EN 50086).

Križovanie a súbehy el. silových a oznamov. rozvodov podľa STN EN 33 2000-5-52 
(tabuľka NA.7 a iné články):

- elektroinštalačné rúrky jednotlivých rozvodov sa môžu dotýkať

- križované rozvody v elektroinštalačnej rúrke s káblom sa musia navzájom oddeliť priehradkou

- rozvody sa musia uložiť a zhotoviť tak, aby boli prehľadné, čo najkratšie a aby sa čo najmenej križovali. Ak je v miestnosti viac ako jeden obvod, majú byť elektroinštalačné škatule, alebo rozvodky jedného obvodu v rovnakej výške

- vzájomné vzdialenosti silových a oznam. rozvodov pri súbehu do 5 m: min. 30 mm

- vzájomné vzdialenosti silových a oznam. rozvodov pri súbehu nad 5 m: min. 100 mm

-     vzájomné vzdialenosti silových a oznamovacích rozvodov pri križovaní: min. 10 mm

6. 	MONTÁŽ, PREVÁDZKA A ÚDRŽBA ELEKTROINŠTALÁCIE

Projektová dokumentácia je vypracovaná v súlade s platnými zákonmi SR a EÚ, podľa technických predpisov, noriem STN, STN EN a štandardov IEC.

Pri montážnych prácach a prácach vo výške je potrebné dodržať normy STN, STN EN, zákon č. 124/2006 Z. z., vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z. z., bezpečnostné predpisy a ochranné opatrenia.

Odbornú spôsobilosť pracovníkov pre činnosť na el. zariadeniach určuje vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z. z. v § 20 -  24 nasledovne:

- vykonávanie obsluhy el. zariadenia:  		min. § 20 -  poučená osoba,

- vykonávanie montáže, údržby a opravy:  	min. § 21 -  elektrotechnik (v rozsahu

osvedčenia),

-     paragrafy 22 -  24 sú uvedené v príslušnej vyhláške.

Dodávateľ montážnych prác zodpovedá za dodržiavanie STN, STN EN, príslušných smerníc a všeobecných zásad bezpečnosti, za kvalitu vykonaných prác, stanovenú v technických normách, bezpečnostných ustanoveniach štátnych a rezortných predpisov a v montážnych predpisoch (návodoch) dodávaných zariadení. Dodávateľ ďalej zodpovedá za správnosť a kvalitu použitého elektroinštalačného materiálu a el. zariadení.

Prevádzkovateľ je povinný udržiavať zariadenia v bezpečnom a prevádzkyschopnom stave. Verejne prístupné rozvodné el. zariadenia sa zabezpečia funkčnými zámkami a výstražnými tabuľkami. Údržbe el. zariadení sa musí venovať normou predpísaná, resp. prevádzkovým predpisom, alebo výrobcom zariadení doporučená starostlivosť.

Všetky el. zariadenia sa môžu inštalovať a používať za prevádzkových a pracovných podmienok na ktoré boli navrhnuté, vyrobené a typovo overené.

Zariadenia zaradené podľa vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z. do skupín B a C sa môžu uviesť do prevádzky po predpísanej, bezpečnej a úplnej montáži. Pre vyhradené technické zariadenie elektrické (VTZE) skupiny B sa musí vykonať prvá odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia, ktorá označí zariadenie za spôsobilé na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku. Pre pravidelné prehliadky a skúšky elektrických zariadení sú lehoty stanovené v STN 33 1500, resp. vo vyhláške MPSVaR č. 508/2009 Z. z.

Po ukončení montáže el. rozvodov a zariadení skupiny C sa vykonajú predpísané merania a vyhotovia sa meracie protokoly potrebné ku kolaudácii stavby.

7.  	VYHODNOTENIE NEODSTRÁNITEĽNÝCH NEBEZPEČENSTIEV

A NEODSTRÁNITEĽNÝCH OHROZENÍ, POSÚDENIE RIZIKA, NÁVRH

OCHRANNÝCH OPATRENÍ, ZÁKON č. 124/2006 Z.z.

V projekte riešené technické zariadenia elektrické sú podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. zaradené do skupín B a C.

Navrhnuté technické riešenie zahŕňa hľadiská bezpečnosti práce a opatrenia na zníženie zostatkového nebezpečenstva podľa § 4 odst. 1, zákona NR SR č.124/2006 Z. z. o BOZP.

Na základe posúdenia možných neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození vyplývajúcich z navrhovaných technických riešení, na základe návrhu elektrických zariadení s prevádzkovým napätím PELV a s ohľadom na priestory a ich vplyv na el. zariadenia, nevznikajú prevádzkou elektroinštalácie žiadne nebezpečenstvá a ohrozenia.

8.   	ZÁVER

Všetky dodatočné zmeny projektu je potrebné konzultovať s projektantom. Zodpovednosť autora za dielo zaniká dňom vykonania svojvoľných zásahov do diela, alebo inej úpravy diela vykonanej objednávateľom resp. dodávateľom stavby proti vôli autora, alebo bez jeho súhlasu.

Tam, kde je v projektovej dokumentácii uvedený odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, je potrebné chápať tento odkaz ako informatívny a pri realizácii stavby môže byť použitý ekvivalentný výrobok, výrobný postup, značka, patent s rovnakými, alebo lepšími  parametrami a vlastnosťami, ktoré sú preukázateľné príslušným certifikátmi a technickými listami.

Ako autor tejto projektovej dokumentácie, o ktorej sú podrobné informácie uvedené vyššie, s využitím primeraných poznatkov a zodpovedného prístupu pri vyhotovení predmetnej projektovej dokumentácie vyhlasujem, že toto dielo je podľa môjho najlepšieho svedomia a presvedčenia vyhotovené v súlade so súborom IEC 60364 (STN 33 2000) bez odchýlok. Toto vyhlásenie a odporúčanie je v súlade s požiadavkami uvedenými v STN 33 2000-6: 07/2018, čl. 6.4.4.4.

V Banskej Bystrici, január 2021

Ing. Vladimír Vránsky

- autorizovaný inžinier

- osvedčenie SKSI č. 2589*A*5-3