Požárně  bezpečnostní řešení

# Investor 	:   	Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

Akce      	:     	Zateplení bytového domu Čs. armády 648/7 v Zábřehu

Místo   	:	Zábřeh

Kraj      	:	Olomoucký

Stupeň   	:	Dokumentace pro provedení stavby

# Vypracoval   :	Ing. Ivo Švéda	Zodp. projektant :  Ing. Michaela Štáblová

# V Šumperku :	5.12.2017

- Úvod

Projektová dokumentace pro provedení stavby řeší stavební úpravy týkající se dokončení zateplení obvodového pláště stávajícího objektu bytového panelového domu, typového označení G-57, který se nachází na ul. Čs. armády 648/7 v Zábřehu, za účelem snížení jeho celkové energetické náročnosti.

V řešeném objektu revitalizovaného bytového panelového domu se nachází celkem 38 bytových jednotek umístěných do 10 nadzemních podlaží. Všech 9 NP má stejně velký půdorys a 10.NP je provedeno jako ustupující do středu řešeného objektu.

V každém podlaží se nachází 4 samostatné bytové jednotky, kromě prvního podlaží o dvou bytových jednotkách. Každý byt kromě bytů v 1.NP a v 10.NP má vlastní balkon.

V řešeném objektu revitalizovaného bytového panelového domu se nachází také jedno podzemní podlaží, ve kterém jsou umístěny stávající společné prostory domu – sklepy, prádelna, sušárna, kočárkárna a kolárna a další společné prostory. V řešeném objektu se dále nachází stávající osobní výtah pro max. 3 osoby.

Přibližně v roce 2000 bylo provedeno částečné zateplení řešeného objektu venkovním kontaktním zateplovacím systémem (VKZS) v tl. izolace 80 mm z EPS 70 F. Byly zatepleny obvodové stěny ustupujícího 10.NP, také byly zatepleny štítové stěny a navazující obvodové stěny po první „žiletku“ řady balkonů – 2.NP až 9.NP. Dále byly zatepleny podhledy venkovních podchodů v 1.NP mezi průvlaky a obvodové stěny přízemí od výškové kóty „-0,130 m“ po průběžnou stříšku oddělující přízemí od 2.NP.

Nově bude nezateplená část obvodového pláště řešeného objektu bytového panelového domu zateplena certifikovaným VKZS ETICS s izolantem z minerální vlny tl. 180 mm mimo balkonové stěny. Balkonové stěny budou zatepleny certifikovaným VKZS ETICS s izolantem z minerální vlny tl. 100 mm. Stěny 1.NP se vstupními dveřmi do objektu nebyly zatepleny vůbec a proto budou nově zatepleny certifikovaným VKZS ETICS s izolantem z minerální vlny tl. 100 mm. Stávající 10.NP je zatepleno stávajícím VKZS s izolantem z  EPS 70 F o tl. 80 mm. Stěny 10.NP budou dotepleny novým  VKZS ETICS s izolantem z minerální vlny tl. 100 mm.

Podhledy průchodů jsou zatepleny stávajícím VKZS s izolantem z  EPS 70 F o tl. 80 mm a budou dotepleny certifikovaným VKZS ETICS s izolantem z minerální vlny tl. 140 mm. Nezateplené betonové průvlaky podchodů budou zatepleny certifikovaným VKZS ETICS s izolantem z minerální vlny tl. 180 mm. Stávající VKZS s izolantem z EPS tl. 80 mm na obvodových stěnách 2.NP až 9.NP bude ponechán beze změny. Strop suterénu bude zateplen fasádními deskami z podélných minerálních vláken o tl. 100 mm. Střechy řešeného objektu budou zatepleny polystyrénem EPS 100 S o tl. 200 mm kotveným k podkladu.

Odstřikové zóny (sokly) u balkonových stěn a odstřikové zóny stěn 10.NP budou provedeny ze Styroduru s maximální výškou 400 mm.

Stavebními úpravami nedojde ke změně využití řešeného stávajícího objektu revitalizovaného bytového panelového domu a nedojde ani ke změně zastavěné plochy a obestavěného prostoru.

Řešený objekt revitalizovaného bytového panelového domu je napojen na stávající technickou a dopravní infrastrukturu a tato napojení se prováděnými stavebními úpravami nebudou měnit.

Celková zastavěná plocha řešeného objektu bytového panelového domu je dle informací z KN 296,00 m2.

Řešený objekt revitalizovaného bytového panelového domu se nenachází v památkové rezervaci ani v památkové zóně.

Řešený objekt revitalizovaného bytového panelového domu se nenachází v žádném chráněném území ani v žádném ochranném pásmu.

Řešený objekt revitalizovaného bytového panelového domu se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

Stavební úpravy spočívají v následujícím:

- stavební práce dle PD

- bourací práce dle PD

- dokončení zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem ETICS

- provedení nové fasády včetně provedení nových klempířských prvků

- zateplení střešního pláště včetně provedení nové střešní krytiny z modifikovaných asfaltových pásů s grafitovým posypem

- zateplení stropů nad nevytápěnými sklepními prostory v 1. PP

- doteplení již zateplených podhledů vnějších podchodů v úrovni 1.NP

- demontáž a následná montáž nového bleskosvodu

- vzhled stávajícího objektu se téměř nemění

- zastavěná plocha a obestavěný prostor stávajícího objektu – beze změny

- napojení na inženýrské sítě – beze změny

Stavební úpravy budovy budou provedeny na obvodovém plášti a stropech 1. PP, kde nebudou žádným způsobem dotčeny stávající nosné konstrukce ani stávající rozvody vody, kanalizace a elektřiny.

Seznam použitých norem:

ČSN 730802/2009 – požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty

ČSN 730810/2016 – dtto – společná ustanovení

ČSN 730818 – dtto – obsazení objektů osobami

ČSN 730821 – dtto – pož. odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 730824 – dtto – výhřevnost hořlavých látek

ČSN 730833/2010 – dtto – budovy pro bydlení a ubytování

ČSN 730834/2011 – dtto – změny staveb

ČSN 730873 – dtto – zásobování pož. vodou

ČSN ISO 3864 – bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

246/2001 Sb. – vyhl. MV o stanovení podmínek pož. bezpečnosti a výkonu SPD

23/2008 Sb.   – vyhl. MV o technických podmínkách pož. ochrany staveb

268/2011 Sb. – vyhl. MV o technických podmínkách pož. ochrany staveb

62/2013 Sb.   – vyhl. MMR o dokumentaci staveb

Situační řešení:

Řešený objekt bytového panelového domu je situován na parc.č. 1961, katastrální území Zábřeh na Moravě, obec Zábřeh.

Jedná se o stávající samostatně stojící objekt bytového panelového domu, který je součástí uliční zástavby.

Nejbližší stávající objekt sousedního bytového panelového domu situovaný na parcele parc.č. 1962 je ve vzdálenosti cca 17,5 m od řešeného objektu stávajícího revitalizovaného bytového panelového domu.

Ostatní okolní objekty jsou v dostatečné odstupové vzdálenosti od řešeného objektu stávajícího revitalizovaného bytového panelového domu.

Dispoziční řešení:

Řešený objekt bytového panelového domu je obdélníkového půdorysného tvaru, má 10 NP, je celkově podsklepen, zastřešení je provedeno plochou střešní konstrukcí s kovovým zábradlím po celém obvodu.

10.NP je provedeno jako ustupující do středu řešeného objektu a je zastřešeno plochou střešní konstrukcí s nízkou obvodovou atikou.

Řešený objekt má jeden hlavní vstup a jeden zadní vstup a je vybaven jedním osobním výtahem.

Půdorysné rozměry řešeného objektu jsou 25,73 x 11,66 m, výška po horní hranu atiky ploché střechy činí 29,06 m, světlá výška místností v jednotlivých nadzemních podlažích činí 2,67 m, světlá výška místností v 1.PP je 2,82 m.

Výška objektu h = 25,65 m.

Konstrukční systém – nehořlavý.

Zastavěná plocha – 296,00 m2.

V řešeném objektu bytového panelového domu se nachází tyto místnosti:

1.PP – stávající sklepní prostory – beze změny.

1.NP – 2 stávající bytové jednotky – beze změny.

2.NP – 10.NP – 36 stávajících bytových jednotek (vždy 4 b.j. na podlaží)

– beze změny.

Stavební řešení:

Bytový panelový dům je typového označení G-57.

Obvodové stěny – stávající typové panelové, vnitřní nosné stěny – stávající typové panelové, příčky – stávající typové panelové, stropy – stávající typové panelové omítnuté, kce krovu – stávající typové panelové, podhledy – stávající omítky, střešní krytina – nové modifikované asfaltové pásy, schodiště – stávající železobetonové monolitické, podlahy – stávající betonová mazanina vyztužená Kari sítí + stávající podlahoviny.

Dle projektové dokumentace budou dosud nezateplené obvodové stěny stávajícího objektu bytového panelového domu opatřeny certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem z desek z minerální vlny tl. 180 mm. Balkonové stěny všech nadzemních podlaží budou opatřeny certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem z desek z minerální vlny tl. 100 mm. Stěny 1.NP se vstupními dveřmi do objektu budou opatřeny certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem z desek z minerální vlny tl. 100 mm. Stěny 10.NP budou dotepleny certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem z desek z minerální vlny tl. 100 mm, který bude připevněn přes stávající izolant z  EPS 70 F o tl. 80 mm do stávající obvodové panelové stěny. Podhledy vnějších průchodů budou dotepleny certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem z desek z minerální vlny tl. 140 mm, který bude připevněn přes stávající izolant z  EPS 70 F o tl. 80 mm do stávající stropní panelové kce. Nezateplené betonové průvlaky vnějších podchodů budou opatřeny certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem z desek z minerální vlny tl. 180 mm. V 1.PP budou zatepleny stropy pod vytápěnými místnostmi 1.NP fasádními deskami z podélných minerálních vláken o tl. 100 mm. Střechy budou zatepleny polystyrénem EPS 100 S o tl. 200 mm kotveným k podkladu. Odstřikové zóny (sokly) u balkonových stěn a odstřikové zóny stěn 10.NP budou provedeny ze Styroduru s maximální výškou 400 mm.

Izolační desky z minerální vlny budou kotveny pomocí plastových hmoždinek s ocelovým trnem do stávajícího obvodového pláště řešeného objektu.

Izolační desky z minerální vlny, které budou připevněny na stávající VKZS s izolantem z  EPS 70 F o tl. 80 mm, budou přes tento stávající izolant kotveny pomocí plastových hmoždinek s ocelovým trnem až do stávajícího obvodového pláště řešeného objektu.

Dle čl. 3.1.3.4, ČSN 730810 je nutno u stavebních objektů s výškou h > 22,5 m provést po celé výšce řešeného objektu kontaktní zateplovací systém z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2.

Pokud jsou dle čl. 3.1.3.6, ČSN 730810 stávající zateplovací systémy demontovánny a jsou nahrazovány novým vnějším zateplením, musí být nový způsob zateplení realizován podle požadavků ČSN 730810.

Není-li stávající sestava demontována a navrhuje se na takovéto vnější zateplení další sestava, musí být nová sestava mechanicky kotvena (připevněna) do původních obvodových konstrukcí (nikoli do původní sestavy).

Vytápění řešeného objektu bytového panelového domu je stávající ústřední teplovodní beze změny.

Ochrana objektu proti blesku bude dle EN 62305, část 1-4.

El. instalace je provedena dle platných ČSN a souvisejících předpisů pro dané prostředí.

Pož. voda bude posouzena dle požadavků ČSN 730873.

- Zatřídění objektu

Řešený objekt bytového panelového domu bude dle ČSN 730802 posuzován jako:

- nevýrobní objekt.

Objekt bydlení – bytový dům je dle ČSN 730833 zatříděn mezi budovy skupiny:

- OB2.

Dle ČSN 730834 budou drobné stavební úpravy spojené s částečnou revitalizací stávajícího objektu bytového panelového domu zatříděny jako:

- změna stavby skupiny I.

- Rozdělení do pož. úseků

Budovu bytového panelového domu je nutno dle ČSN 730802 rozdělit do těchto samostatných požárních úseků:

- beze změny

Drobné stavební úpravy spojené s částečnou revitalizací stávajícího objektu bytového panelového domu nemají vliv na stávající rozdělení do požárních úseků, které se nemění.

- Pož. riziko

Bylo určeno dle ČSN 730802 takto:

- beze změny

Drobné stavební úpravy spojené s částečnou revitalizací stávajícího objektu bytového panelového domu nemají vliv na požární zatížení stávajících požárních úseků, které se nemění.

- SPB a velikost PÚ

Nejnižší SPB a max. rozměry stávajících požárních úseků se drobnými stavebními úpravami spojenými s částečnou revitalizací stávajícího objektu bytového panelového domu nemění.

- Pož. odolnost stav. kcí

Části obvodových stěn budovy bytového panelového domu budou opatřeny certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem z desek z minerální vlny od tl. 100 mm do tl. 180 mm.

Výrobek tepelně izolační části kontaktního zateplovacího systému musí odpovídat dle ČSN 730810/2016 při výšce objektu h > 22,5 m třídě reakce na oheň A1 nebo A2 a musí být kontaktně spojený se zateplovanou stěnou.

Dle přílohy E.5, ČSN 730810/2016 je možno provést odstřikové zóny (sokly) u balkonových stěn a odstřikové zóny stěn 10.NP řešeného objektu bytového panelového domu ze Styroduru s maximální výškou 400 mm.

Venkovní ochrannou a zakončovací vrstvou na tepelné izolaci jsou vrstvy stavebního lepidla, výztužné síťoviny ze skelných vláken a konečná povrchová úprava bude tvořena strukturovanou probarvenou silikonovou omítkou.

V 1. PP je navrženo dodatečné zateplení stropní konstrukce pod vytápěnými místnostmi 1. NP kontaktním zateplovacím systémem z fasádních desek z podélných minerálních vláken o tl. 100 mm.

Dle ČSN 730802 se nedoporučuje použít na podhledy polystyren, který by mohl v případě požáru odkapávat.

Na podhledy je nutno dle ČSN 730810/2016 zvolit nehořlavé výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2.

Výška řešeného objektu bytového panelového domu je následující:

h > 22,5 m, proto jsou kladeny výše uvedené požadavky na zateplovací kontaktní systém dle ČSN 730802 a ČSN 730810/2016, které je nutno dodržet.

Dle čl. A.2.9, ČSN 730834 nesmí být na povrchovou úpravu stropu společné domovní komunikace s funkcí únikové cesty použity výrobky, které při požáru odkapávají nebo odpadávají podle ČSN 730865.

- Únikové cesty

V objektu stávajícího bytového panelového domu jsou řešeny chráněné únikové cesty a na ně navazující nechráněné únikové cesty, vedoucí na volné prostranství.

Drobné stavební úpravy spojené s částečnou revitalizací stávajícího objektu bytového panelového domu nemají vliv na změnu délky únikových cest a změnu počtu evak. osob, které se nemění.

Provedení stávajících nechráněných únikových cest v řešeném objektu vyhovuje požadavkům ČSN 730802 a ČSN 730834.

- Odstupové vzdálenosti – pož. nebezp. prostor

Odstupy od okolních objektů jsou stanoveny pož. nebezp. prostorem dle tab. F.1, příl. F, ČSN 730802 následovně:

pro stávající požárně otevřené plochy se odstupy dle ČSN 730834 nestanovují, neboť:

- nezvětšuje se obestavěný prostor objektu nástavbou nebo přístavbou

- nezvětšují se pož. otevřené plochy o víc jak 10 %

- nezvětšuje se pož. zatížení o víc jak 30 kg/m2

Pož. nebezp. prostor od padajících hořících částí stavebních konstrukcí mimo řešený objekt:

- nestanovuje se dle čl. 10.4.7., ČSN 730802

Pož. nebezpečný prostor před požárně otevřenými plochami řešeného objektu je určen dle tab. 13, ČSN 730802 takto:

- beze změny

Požárně nebezpečný prostor řešeného objektu bytového panelového domu se stavebními úpravami nemění a nezasáhne do sousedních pozemků.

Požárně nebezpečný prostor může zasahovat do veřejného prostranství /např. ulice, náměstí, park, vodní plochy apod./.

Odstupy okolních objektů jsou v souladu s požadavky ČSN 730802.

- Pož. voda

Řešený objekt bytového panelového domu je dle ČSN 730873 vybaven stávajícím vnitřním požárním vodovodem, který se navrženými stavebními úpravami spojenými s částečnou revitalizací nemění.

Největší vzdálenost vnějších odběrních míst pro řešený objekt dle tab. 1, ČSN 730873 je následující:

- vnější hydrant od objektu – 100 m

- vnější hydranty mezi sebou – 200 m

- vodní tok nebo nádrž do vzdálenosti 400 m.

Nejmenší dimenze potrubí, odběru vody a obsahu nádrže pro řešený objekt dle tab. 2, ČSN 730873 je následující:

- potrubí DN 150

- odběr vody pro v = 0,8 m/s - Q = 14,0 l/s

- odběr vody pro v = 1,5 m/s - Q = 25,0 l/s

- obsah nádrže – 45 m3

Dle informačních údajů ŠPVS, a.s., Jílová 6, Šumperk se ve městě Zábřeh v místě, kde je situován řešený revitalizovaný objekt bytového panelového domu, nachází stávající městský vodovodní řad o Js 200 mm, na němž je umístěn nejbližší venkovní hydrant cca 95 m od řešeného objektu.

Požární voda pro požární zásah bude zajištěna z městského vodovodu, který vyhovuje ČSN 730873.

- Hasicí přístroje

Řešený objekt bytového panelového domu je vybaven dle ČSN 730802 stávajícími přenosnými hasicími přístroji, jejichž počet se navrženými stavebními úpravami spojenými s částečnou revitalizací nemění.

11. Zabezpečení stavby pož. bezp. zařízeními

Drobné stavební úpravy spojené s částečnou revitalizací stávajícího objektu bytového panelového domu nemají vliv na změnu ve vybavení řešeného objektu zařízením autonomní detekce a signalizace, které tvoří autonomní hlásič kouře dle ČSN EN 14604.

Řešený objekt stávajícího bytového panelového domu nebude vybaven vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními.

12. Výstražné a bezp. značky a tabulky

Řešený objekt bude dle požadavku vyhl. 246/2001 Sb., § 41, odst. 2o) vybaven výstražnými a bezpečnostními značkami a tabulkami včetně označení míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení.

V řešeném objektu budou rozmístěny příslušné tabulky v souladu s ČSN ISO 3864 a ČSN 018013:

Hlavní vypínač el. proudu:

- hlavní vypínač el. proudu

- nebezpečí – elektřina

- zákaz použití vody pro hašení

Hlavní uzávěr vody:

- hlavní uzávěr vody

Hydrant – pož. značka – označení – NE.01

Hasicí přístroje – pož. značka – označení – NE.05

Směr k dosažení úniku – úniková cesta – inf. značka

Únikové schodiště – pož. značka

Únikový východ – pož. značka

Úniková cesta musí být vybavena bezpečnostními značkami, tabulkami a texty s bezpečnostním sdělením (dále jen „bezpečnostní značení“) za účelem a v rozsahu nezbytném pro usnadnění evakuace osob. Toto bezpečnostní značení se umísťuje zejména tam, kde se mění směr úniku, kde dochází ke křížení komunikací a při jakékoli změně výškové úrovně úniku.

13. Výkresy pož. bezp. stavby

Výkresy požární bezpečnosti stavby dle vyhl. 246/2001 Sb., § 41, odst. 3) nebudou provedeny z důvodu, že se jedná o přehledný objekt, který má jednoduché dispoziční řešení, únikové cesty jsou přehledné a dostatečně dimenzované na počet unikajících osob.

14. Zásahové cesty

K objektu vede zpevněná komunikace o šířce 5,0 m, která odpovídá pro přísun požární techniky.

Příjezdová komunikace je zpevněná a je dimenzována na zatížení nápravou požárního vozidla.

Vnitřní a vnější zásahové cesty a nástupní plochy se navrženými stavebními úpravami spojenými s částečnou revitalizací nemění.

Posuzovaný objekt je vybaven jedním kusem stávajícího vnějšího požárního žebříku pro přístup na střechu nad 10.NP řešeného objektu. Tento stávající ocelový žebřík je dle PD umístěn na obvodové stěně ustupujícího 10.NP řešeného objektu.

Na úrovni ustupujícího 10.NP je řešený objekt po celém vnějším obvodu opatřen stávajícím ocelovým zábradlím, které bude v rámci stavebních úprav navýšeno o cca 250 mm.

Příjezdová komunikace probíhá podél průčelí řešeného objektu a dále se napojuje na místní komunikační síť.

15. Závěr

Nutno dodržet požadavky tohoto pož. bezp. řešení.

Ke kolaudaci nutno doložit revize PHP.

Ke kolaudaci nutno doložit revize vnitřních hydrantů.

Na kontaktní zateplovací systém z desek z minerální vlny bude doložen certifikát, který uvádí třídu reakce na oheň dle požadavku ČSN 730810.

Na podhledy dodatečného zateplení stropní konstrukce 1. PP nutno zvolit nehořlavé výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2, které budou doloženy certifikátem.

Veškeré změny proti odsouhlasené PD je nutno předem konzultovat se zpracovatelem pož. bezp. řešení.

Změny budou řešeny formou dodatku k požárně bezpečnostnímu řešení.

Dodatek pož. bezp. řešení je nutno znovu předložit na HZS Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk, k odsouhlasení.