ING. GABRIELA NOVÁKOVÁ 980 43 Č Í Ž 87 Čerenčianska 22, 979 01 Rimavská Sobota mobil 0907 102 783, reg.č.SKSI 4650*I4

Syráreň - sociálne zázemie 2.NP SO 02 - Sociálne zázemie TECHNICKÁ SPRÁVA

MIESTO STAVBY                                              MILSY a.s., Bánovce n/B

STAVEBNÍK                                                       MILSY a.s.

Partizánska 224/B

957 01 Bánovce n/Bebravou

ZODPOVEDNÝ  PROJEKTANT                       Ing. Gabriela  Nováková

DÁTUM                                                               02/ 2022

ZVÄZOK

PROJEKT PRE REALIZÁCIU

ČASŤ : VYKUROVANIE

Všeobecne

Projekt rieši okruh podlahového  vykurovania v novostavbe sociálnych miestností v prevádzke syrárne. Vykurovací systém je teplovodný s tepelným spádom pre podlahový okruh s teplotou vody ekvitermicky upravovanou na 35/30°C.

Výpočtový vodný objem okruhu podlahového vykurovania je 580 litrov.

Teplotechnické vlastnosti stavebných  konštrukcií sú popísané v stavebnej časti PD.

Ročná potreba tepla

Tepelný príkon počítaný podľa STN EN 12831 pre Bánovce nad Bebravou s  vonkajšou výpočtovou teplotou –12 oC je cca 20,2 kW.

ROČNÁ POTREBA ENERGIE NA VYKUROVANIE

3714

Q = 24x0,0202x0,7 x  --------------------    = 41,2 MWh/rok = 148 GJ/rok

19 - ( -12)

Návrh zariadenia

VYKUROVACÍ OKRUH

Vo vykurovaných miestnostiach bude inštalované podlahové vykurovanie, rozdeľovače pre 5, 7, 7, 8  okruhov budú osadené v skrinkách  pred stenou. Na jednu vykurovaciu vetvu budú pripojené aj vykurovacie telesá v existujúcich sociálnych miestnostiach. Na prívodnom potrubí do rozdeľovačov bude uzatvárací ventil, na vratnom potrubí budú vyvažovacie ventily Stromax 4017M. Na strane podlahových okruhov budú na rozdeľovači osadené prietokomery (0 - 3 l/min), na zberači termostaické zvršky ventilov.

Pred vyspravením škár v murive a pred betonážou podlahovej konštrukcie, musí byť potrubie v  natlakované a tlak udržiavaný na hodnote 3 bary.

V miestnostiach 205-213 (chodba, WC muži, WC ženy, upratovacia komora) sú navrhnuté panelové vykurovacie telesá Kompakt s pripojovacími armatúrami termostatickými ventilmi s termostatickými hlavicami a regulačnými uzatváracími šrobeniami s vypúšťaním.

V návrhu sú počítané vrstvy podlahy - nášlapná dlažba 10 mm, anhydrit/mazanina 53 mm, systémová doska  s polystyrénom 30 mm + výška pre rúrky 23 mm, doplnková tepelná izolácia 90 mm.

Ako potrubie podlahového okruhu sú rúrky plasthliník FH 16x2,0.

Pri vedení prívodného potrubia sa na stavbe musia zohľadniť skutočné uloženia potrubné rozvody VZT a zdravotechniky.

Od strojovne bude vedené oceľové potrubie pod stropom podlažia, príp.  v podhľade. Potrubie bude natreté základným náterom a tepelne izolované rukávcami na potrubie z PE peny. V časti sociálneho zázemia bude v konštrukcii podhľadu uložené plasthliníkové potrubie PERT.

Na päte vetvy v strojovni (voľné hrdlá na rozdeľovači a zberači) budú osadené uzatváracie ventily, spätný ventil, filter, vyvažovací ventil, na dohrev vykurovacieho média bude osadený elektrokotol 24 kW s obehovým čerpadlom a poistným ventilom, bezpečnostný termostat, trojcestný zmiešavací ventil.

Doplňovanie sústavy vykurovania bude cez centrálne zariadenie v strojovni.

Pre zabezpečenie okruhu pri kompenzovaní objemovej rozťažnosti vody budú slúžiť dve externé nádoby objemu 35 litrov (nastavenie tlaku v nádobe po= 1,0 bar, minim. pretlak v studenom systéme pf=1,3 bar).

Poistný ventil  (súčasť kotla) je nastavený na otvárací pretlak 300 kPa (3 bar). Medzi poistným ventilom a zdrojom tepla nesmie byť žiadny uzáver. Musia byť splnené podmienky predpísané výrobcom poistného ventilu.

Medzi expanznou nádobou a zdrojom tepla nesmie byť zabudovaný žiadny uzatvárací ventil, okrem uzatváracieho ventilu na účely kontroly a údržby zaistený proti neoprávnenej manipulácii.

!Pri zmene vodného objemu sústavy je potrebné znovu posúdiť veľkosť expanzných nádob!

Ako uzatváracie armatúry na rozvodoch budú použité guľové ventily.

Teplovodný elektrokotol

- príkon                                                        24 kW

- napätie                                                      400 V 3N

- nominálny prúd                                        3x34,6 A

- stupeň krytia                                             IP 21

- prierez vodičov                                         5 x 6 mm2

Skúšky zariadenia

Zmontované zariadenie musí byť pred uvedením do prevádzky odskúšané a predtým prepláchnuté. Preplach sa robí studenou vodou.

Skúška tesnosti

Systém naplniť vodou. Urobiť prehliadku spojov, vykurovacích telies, armatúr. Uzavreté sústavy naplniť pracovným pretlakom. Sústava zostáva naplnená 6 hodín, po ktorých sa urobí nová prehliadka. Výsledok je úspešný, ak sa neobjaví viditeľná netesnosť ani pokles hladiny.

Tlaková skúška vykurovacieho systému sa robí vodou pred zhotovením poteru na potrubie v podlahe pri tlaku 0,6 MPa. Počas betónovania  sa tlak v systéme udržuje na hodnote 0,3 MPa.

Vykurovacia skúška

Robí sa za účelom zistenia funkčnosti, nastavenia a vyregulovania zariadenia.

Kontroluje sa:  správna funkcia armatúr, rovnomerné ohrievanie vykurovacích telies, dosiahnutie technických parametrov projektu, teploty, tlaku, rozdielu tlakov, rozdielu teplôt. Zariadenie ústredného vykurovania možno považovať za spôsobilé pre spoľahlivú, hospodárnu a bezpečnú prevádzku a vykurovaciu skúšku za úspešnú ak:

- zariadenie spĺňa požiadavky STN EN 12828

Vykurovacia skúška trvá 72 hodín,  u zariadení do 50 kW najmenej 24 hodín s minimálnymi prestávkami a v priebehu trvania sa dodržiavajú prevádzkové podmienky.

Vykurovacia sa skúška sa robí počas vykurovacieho obdobia.

Súčasťou skúšky je prípadné doregulovanie vykurovacej sústavy  a zaškolenie obsluhy. Skúška sa robí za účasti zástupcov dodávateľa, užívateľa, investora a projektanta. Výsledok sa zapíše do stavebného denníka a tiež sa vypíše príslušný protokol o vykonaní skúšky.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Montáž  a obsluhu zariadení môžu vykonávať pracovníci k tomu oprávnení, ktorí prešli predpísanými skúškami a dokonale sú oboznámení s funkciou zariadenia.

Pri montáži, zváraní oblúkom a plameňom dodržiavať protipožiarne opatrenia.

Pri montáži potrubí a armatúr z lešenia zabezpečiť ochranu proti pádu a dodržať predpisy pre prácu vo výškach. Používať osobné ochranné pomôcky.

Použité podklady

stavebné výkresy

STN 73 0540 1-4 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných  materiálov

STN EN 12831 – Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu projektovaného

tepelného príkonu

Výpočtové programy Protech – GDSW-Herz – dimenzovanie vykurovacích sústav, Komín,

| Výpočet celkového projektovaného tepelného príkonu (STN EN 12831) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov miestnosti |  | Ti | Projektovaná tepelná strata prechodom tepla | Projektovaná tepelná strata vetraním | Celková tepelná strata | Tepelný príkon na zakúrenie | Celkový tepelný príkon |
|  |  |  | Φ T,i | Φv,i | ΦHL,i | ΦRH,i | ΦHL,i |
| PD z r.2018/ PD z r.2022 |  | °C | W | W | W | W | W |
| 206/101 | chodba | 18 | 153 | 66 | 219 | 89 | 308 |
| 207,208,209 | WC muži | 15 | 177 | 106 | 282 | 62 | 344 |
| 210, 211, 212 | WC ženy | 15 | 169 | 47 | 216 | 28 | 243 |
| 213 | upratovacia m. | 15 | 47 | 73 | 119 | 43 | 162 |
| 214a/116,117,118 | výdaj jedla -šatňa, WC | 20 | 224 | 54 | 279 | 64 | 343 |
| 214b/ 115 | výdaj jedla | 18 | 182 | 195 | 377 | 132 | 509 |
| 214b/ 114 | filter jedáleň | 18 | 61 | 41 | 103 | 56 | 159 |
| 214c/113 | jedáleň pri linke | 20 | 92 | 40 | 132 | 47 | 180 |
| 214c/113 | jedáleň ostatné | 20 | 1 222 | 543 | 1 765 | 639 | 2 404 |
| 214d/ 102 | denná miestnosť | 20 | 557 | 320 | 876 | 188 | 1 064 |
| 214e/109 | sprchy | 22 | 463 | 454 | 917 | 157 | 1 074 |
| 214f/110 | WC | 18 | 137 | 60 | 197 | 81 | 278 |
| 214d/ 103 | sušiareň obuvi | 20 | 763 | 505 | 1 268 | 297 | 1 565 |
| 104/105/106/107/108 | WC, umyváreň | 20 | 382 | 810 | 1 192 | 318 | 1 510 |
| 214g/111a | šatňa ženy pri oknách | 20 | 1 690 | 1 232 | 2 922 | 725 | 3 647 |
| 214g/111b | šatňa ženy v strede | 20 | 1 096 | 1 232 | 2 328 | 725 | 3 052 |
| 201 | chodba | 15 | 2 343 | 369 | 2 712 | 651 | 3 363 |
| CELKOM |  |  | 9 759 | 6 145 | 15 904 | 4 301 | 20 205 |

| Výpočet velkosti tlakovej expanznej nádoby |  |  |  |  |  |  | sústava ÚK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stojatej podľa STN EN 12828 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametre vykurovacej sústavy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objem vykurovacej sústavy |  |  |  |  |  | Vsystem | 580 | l |
| Návrhový začiatočný pretlak v systéme |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Statický tlak + rezerva 0,3bar) |  |  |  |  |  | Po | 1 | bar |
| Otvárací pretlak poistného ventila |  |  |  |  |  | Potv | 3 | bar |
| Konečný návrhový pretlak v systéme |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Maximálny pracovný pretlak v teplom stave Pe = 0,9 * Potv ) |  |  |  |  |  | Pe | 2,7 | bar |
| Maximálna návrhová teplota prívodu |  |  |  |  |  | Qmax | 90 | °C |
| Zväčšenie objemu vody pri maximálnej návrhovej teplote |  |  |  |  |  | e | 4,717 | % |
| Vodná rezerva |  |  | min : | 2,9 | l | Vwr | 3,0 | l |
| Zväčšenie objemu vykurovacej sústavy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ve = e* ( Vsystem/100) |  |  |  |  | Ve | 27,36 | l |
| Minimálny celkový objem expanznej nádoby |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vexp.min = (Ve + Vwr)*((Pe+1)/(Pe-Po)) |  |  |  |  | Vexp.min | 66,08 | l |
| Rozloženie objemu Vexp.min na počet nádob |  |  |  |  |  |  | 2 | ks |
| Objem jednej nádoby |  |  |  |  |  |  | 35,0 | l |
| Návrh expanzného zariadenia |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ expanznej nádoby |  |  |  | 2ks |  | C35/3 |  |
|  | Celkový objem nádoby |  |  |  |  |  | 35 | l |
|  | Max. konštrukčný tlak |  |  |  |  |  | 3 | bar |
|  | Plniaci pretlak plynu z výroby |  |  |  |  |  | 1,5 | bar |