## Specifikace
KTC - DREVOPROJEKT s.r.o. Šumperk
B.Němcové 16, Šumperk, 787 01
Zakázka: | Sociální služby Šternberk - Domov Opavská
|  |  |  | Jednotková cena (dodávka + montáž) | Cena celkem
Číslo pozice | Zkrácený popis | M.J. | Množ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Náhradní zdroj
Výkresová dokumentace:
001 Dispozice a rezy- nahradni zdroj, č.v. DVPS-3-305495
Z01 Prostupy, zatizeni- nahradni zdroj, č.v. DVPS-3-305496
Provedení potrubí:
Provedení potrubí, součásti potrubí a montáž dle:
ČSN EN 13 480- 1,- 2,- 3,- 4- Kovová průmyslová
potrubí (ČSN 13 0020 Potrubí - Technická pravidla)
Výroba potrubí:
Spojování trubek do trasy svařováním.
Délky trubek jsou orientační, přesné délky určit na montáži.
Medium:
Výfukové plyny
t= 565°C
Qp= 0,205m3/s
Emise:
PM= 60mg/Nm3
CO= 190mg/Nm3
HCNOx= N/Ag/kWh
HC= 34mg/Nm3
Strojní zařízení:
T01 | Motorgenerátor | ks | 1
EMSA EN94
Kapotáž soustrojí
rozměry 2750x1040x1562 [mm] (d x š x v)
úroveň akustického tlaku @7m = 64dB(A)
hmotnost bez náplní m= 1500kg
Alternátor
napětí 400/230
Chladící systém
kapacita V= 23,6L
max teplota chladící kapaliny t= 105°C
výstupní teplota chl. kapaliny t= 93°C
příkon ventilátoru Pp= 2,5kW
typ chladící kapaliny - Glycol-Ethylene
Palivo
spotřeba (při 100% zatížení) = 20,2L/h
Řídící panel
Řídící systém aut. startu
Výkon P= 68kWe= 85kVA
doba přechodu na motorgenerátor do 15s
doba chodu motorgenerátor 24 hodin
možnost doplňování paliva při spuštěném stavu
třída G3
délka kabelů mezi motorgenerátorem a ATS - 40m
předehřev chladící kapaliny
komunikaci v českém jazyce
tiché provedení
připojení dvěma odvodními paralelními kabely
1-CXKH-V P60-R B2ca s1d0-J 5x70
rozvaděč RDA
požadavek na dodávku externího signalizačního panelu se signalizací
základních stavů : pohotovost, chod, porucha, minimální hladina paliva
Montáž, zapojení zařízení, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy
provede dodavatel zařízení
Dodavatel: IRIUM s.r.o., Praha
T02 | Záchytná vana z ocelového plechu | ks | 1
provedení: s mřížkovým roštem
záchytný objem Vz= 215L
1200x800x360 [mm] (d x š x v)
Dodavatel: KAISER+KRAFT, s.r.o., Praha 7
T03 | Tlumící nivelační podložky | ks | 4
BNSH 80/50
M12 x 125/1,5, výškově stavitelné
Dodavatel: SERVISTEK s.r.o., Brno
T04 | Neobsazeno
÷
T05 | Neobsazeno
Potrubí:
Trubka bezešvá DIN 2448
Materiál: DIN 1.4404 (17349)
Montážní přídavek na délku určí montážní firma
1 | DN80: 89,0x2,0 | m | 4.7
Tvarovky:
Oblouk R= 1,5DN
Rozměrové řady dle ČSN 425760
Materiál: DIN 1.4404 (17349)
2 | DN80, R = 120mm, 90° | ks | 2
Příruby:
Příruba plochá přivařovací PN16
Rozměrové řady dle EN 1092-1
Materiál: DIN 1.4404 (17349)
3 | DN80 | ks | 2
Příruba zaslepovací PN16
Rozměrové řady dle EN 1092-1
Materiál: DIN 1.4404 (17349)
4 | DN80 | ks | 1
Těsnění, šrouby, podložky, matice - počet a délky dle
PN příruby pro PN16
5 | DN80
T06 | Podpěry potrubí: | kg | 100
kotvení potrubí bude řešeno individuálně dle zvyklostí
montážní organizace na montáži
P1 | Zhotovit a uchytit na montáži | ks | 1
P2 | Zhotovit a uchytit na montáži | ks | 1
P3 | Zhotovit a uchytit na montáži | ks | 3
P4 | Zhotovit a uchytit na montáži | ks | 1
P5 | Zhotovit a uchytit na montáži | ks | 1
P6 | Zhotovit a uchytit na montáži | ks | 1
T07 | Izolace výfukového potrubí | m2 | 3
pro teploty do 650°C, DN80
T08 | Střešní objímka | ks | 3
dodávka stavby
T09 | Neobsazeno
÷
T10 | Neobsazeno
TRASA V1 - CHLAZENÍ MOTORGENERÁTORU
V1.01 | Protidešťová žaluzie | ks | 3
PDZM 630x630 -.122
Dodavatel: MANDÍK a.s., Hostomice
V1.02 | Upevňovací rám | ks | 3
630x630
Dodavatel: MANDÍK a.s., Hostomice
V1.03 | Přetlaková klapka | ks | 3
NKTM 630x630 -.01
Dodavatel: MANDÍK a.s., Hostomice
V1.04 | Přetlaková klapka | ks | 1
NKTM 500x1000 -.01
Dodavatel: MANDÍK a.s., Hostomice
V1.05 | Tlumící vložka čtyřhranná | ks | 1
TVM 500x1000
Dodavatel: MANDÍK a.s., Hostomice
V1.06 | Neobsazeno
÷
V1.09 | Neobsazeno
POTRUBÍ OCELOVÉ ČTYŘHRANNÉ SKUPINY I
POZINKOVANÉ
materiál tř. 11 373.1
tloušťky plechu 0,8 mm-100% tvarovek příruby EU profil
díl doměřit a zkrátit na požadovaný rozměr
V1.10 | Přechod souměrný | ks | 1
460x1000/500x1000, L= 240mm
vytvořit na montáži
V1.11 | Trouba | ks | 1
500x1000/2500+
volná příruba
V1.12 | Oblouk | ks | 1
500x1000/90°, R= 150mm
V1.13 | Trouba - atyp | ks | 1
500x1000/700
příslušenství: drátěné pletivo na vstupu, velikost
oka (25x25)mm
V1.14 | Neobsazeno
÷
V1.15 | Neobsazeno
V1.16 | Izolace potrubí | m2 | 15
pro teploty do 150°C
V1.17 | Těsnící materiál | bm | 30
polyethylenová samolepící páska
V1.18 | Spojovací materiál | kg | 20
Šrouby přírubových spojů potrubí musí být opatřeny
vějířovými podložkami s vnějším ozubením
dle ČSN 02 1745 pod hlavami šroubů i pod maticemi,
aby bylo zajištěno vodivého spojení pro bezpečné
uzemnění.
Množství spojovacího materiálu pro přírubové spoje
potrubí vzduchotechnické trasy určí dodavatel dle
vlastních zvyklostí a podnikových norem.
TRASA V2 - ODSÁVANÝ VZDUCH Z MÍSTNOSTI
V2.01 | Ventilátor | ks | 1
CK 160B
Q= 300m3/hod
příkon ventilátoru Pp= 62W
n= 2.540U/min
Δp= 160Pa
akustický tlak = 42dB(A)
Dodavatel: Multi-VAC spol. s r.o., Pardubice
V2.02 | Zpětná klapka | ks | 1
RSKT 160
Dodavatel: Multi-VAC spol. s r.o., Pardubice
V2.03 | Vyústka
| VNKM 1 325x85/160/R1 | ks | 3
Dodavatel: MANDÍK a.s., Hostomice
V2.04 | Protidešťová stříška | ks | 1
RH 160
Dodavatel: Multi-VAC spol. s r.o., Pardubice
V2.05 | Neobsazeno
÷
V2.09 | Neobsazeno
POTRUBÍ SPIRO POZINKOVANÉ
materiál tř. 11 321.2
tloušťky plechu 0,5 mm
díl doměřit a zkrátit na požadovaný rozměr
V2.06 | Potrubí | ks | 1
ø160/5500
V2.07 | Oblouk | ks | 1
ø160/R1,5D/90°
V2.08 | Neobsazeno
÷
V2.09 | Neobsazeno
V2.10 | Izolace potrubí | m2 | 6
pro teploty do 50°C
V2.11 | Těsnící materiál | ks | 1
hliníková samolepící páska
V2.12 | Spojovací materiál
| Spojka vnější ø160 | ks | 7
V2.13 | Materiál pro zhotovení závěsů a podpěr | kg | 200
V2.14 | Drobný montážní a nespecifikovaný materiál | kg | 50
V2.15 | Likvidace odpadního materiálu | sd | 1
zajistí montážní firma, zabyvající se dodávkou a
montáží vzduchotechniky a průmyslového potrubí
V2.16 | Zednické přípomoce | h | 25
| Celková cena vč. montáže |  |  |  | 0

## Makra
cur_cell_adress: | Specifikace!$C$18
cur_cell_value: | #REF!
cur_cell_length: | #REF!