## REKAPITULACE
P.č. | Položka | Zkrácený popis | M.j. | Množ. | Jednot. cena | Cena celkem
POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK A JEJICH NÁKLADY
Stavba : |  | Sociální služby Šternberk - Domov Opavská
Stavební objekt : |  | SO 01- Objekt Opavská 2, Opavská 4 a přístavba
Stupeň projektu : |  | Prováděcí projekt
Část stavby : |  | D.1.4.g – Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvodů
Investor : |  | Město Šternberk, Horní náměstí 16,785 01 Šternberk
ZÁKLADNÍ NÁKLADY
1. |  | Dodávky
2. |  | Nosný a podružný materiál silnoproudé rozvody
3. |  | Nosný a podružný materiál bleskosvody a uzemnění
4. |  | Nosný a podružný materiál kabely
5. |  | Demontáže
6. |  | Montáže silnoproudé rozvody
7. |  | Montáže bleskosvody a uzemnění
8. |  | Stavební práce
9. |  | Zemní práce
10. |  | Revize
11. |  | Hodinové zúčtovací sazby
12. |  | Likvidace odpadů
13. |  | Kolaudační souhlas TIČR
14. |  | Realizační dokumentace dodavatele
15. |  | ZÁKLADNÍ NÁKLADY CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka: Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. Jednotkové ceny zahrnují i veškeré související přidružené náklady (tj. např. náklady na dopravu, přesun, podružný materiál, sestavení, prořez, PPV atd.)
Vypracoval : |  | Ing. Jan Manek, červen 2018

## DODÁVKY
P.č. | Položka | Zkrácený popis | M.j. | Množ. | Jednot. cena | Cena celkem
DODÁVKY
Přípojková skříň RP1
přípojková skříň z termosetu
odolnost proti hoření : kategorie B
stupeň krytí : IP44/00
stupeň ochrany : IK10
rozměry: 320x1830x250
závěr jednoduchý pro odvětví energetiky dle ČSN 35 9754,
výstražná tabulka : 0101 - POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ
barva šedá
1. |  | přípojková skříň, kompaktní pilíř, pro pojistkový spodek velikosti 2 | ks | 1 |  | 0
2. |  | pojistkový spodek velikosti 2, SP2 | ks | 3 |  | 0
3. |  | pojistková patrona velikosti 2, 250A gG | ks | 3 |  | 0
|  | cena za přípojkovou skříň RP1 |  |  |  | 0
Elektroměrový rozváděč RE1
elektroměrový rozváděč z termosetu
odolnost proti hoření : kategorie B
stupeň krytí : IP44/20C
stupeň ochrany : IK10
rozměry: 940x1830x250
závěr na trnový klíč 6x6mm ČSN 35 9756,
výstražná tabulka : 0101 - POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ
barva šedá
provedení dle výkresu č. UE-161027.D.1.4.g.39, náplň :
1. |  | elektroměrový rozváděč, kompaktní pilíř, pro počet elektroměrů 2 | ks | 1 |  | 0
2. |  | spínací blok jističe, 250A | ks | 1 |  | 0
3. |  | nadproudová spoušť jističe, pevně nastavená, charakteristika L, In=160A | ks | 1 |  | 0
4. |  | připojovací sada pro spínací blok jističe, 250A, blokové svorky, 25÷150, Cu/Al kabely | ks | 2 |  | 0
5. |  | zkušební svorkovnice | ks | 1 |  | 0
6. |  | pojistkový odpínač pro válcové pojistky 10x38mm, 690V, 32A | ks | 1 |  | 0
7. |  | pojistka válcová 10x38mm, 690V, 32A | ks | 3 |  | 0
8. |  | proudový transformátor, 150/5A, 10VA, 0,5%, úředně cejchovaný | ks | 3 |  | 0
9. |  | výstražná tabulka 0101 | ks | 1 |  | 0
10. |  | ostatní pomocný materiál pro silové a ovládací obvody (vodiče, svorky, můstky, vývodky, popisné štítky, spojovací materiál, záslepky, žlaby PVC atd) | kpl | 1 |  | 0
|  | cena za rozvodnici RE1 |  |  |  | 0
Rozváděč RH1
oceloplechový rozváděč
krytí IP40, po otevření dveří IP20C
rozměry : 800x2000x500, podstavec 100mm
přívod a vývody vrchem
barva : RAL 7035 světle šedá
výstražná tabulka : 0101 - Pozor elektrické zařízení
zhotovitel zpracuje konstrukční návrh rozváděče
provedení dle výkresu č. UE-161027.D.1.4.g.18, náplň :
1. |  | skříň s dveřmi, IP40, šxvxh=800x2000x600 | ks | 1 |  | 0
2. |  | adaptér profi+, přední část, hl.185, šxv=800x2000 | ks | 1 |  | 0
3. |  | bočnice, v=1950 | ks | 1 |  | 0
4. |  | adaptér profi+, zadní část, skříň šxv=800x2000 | ks | 1 |  | 0
5. |  | držák PE(PEN) sběrnice zadní | ks | 2 |  | 0
6. |  | podstavec bok v=100, bez výřezů, 1pár | ks | 1 |  | 0
7. |  | čelní kryt podstavce v=100, š=800 | ks | 2 |  | 0
8. |  | uzemňovací sada | ks | 1 |  | 0
9. |  | montážní sada pro spojení polí, ip3x | ks | 1 |  | 0
10. |  | schránka na dokumentaci | ks | 1 |  | 0
11. |  | zámková vložka, doppelbart 3 mm | ks | 5 |  | 0
12. |  | DIN lišta hliníková, šířka skříně = 800, šířka lišty = 688 | ks | 1 |  | 0
13. |  | mont.sada pro jistič velikosti 1, vertik., šedá, š=800, v=300 | ks | 1 |  | 0
14. |  | montážní panel š=800, v=200 | ks | 3 |  | 0
15. |  | upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | ks | 3 |  | 0
16. |  | upevňovací úchytka celoplastová (bílá) | ks | 4 |  | 0
17. |  | krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, š=800, v=150 | ks | 3 |  | 0
18. |  | krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, š=800, v=150 | ks | 2 |  | 0
19. |  | krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, š=800, v=300 | ks | 1 |  | 0
20. |  | zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý | ks | 1 |  | 0
21. |  | další drobný materiál bude upřesněn po konstrukčním zpracování dodavatelem rozváděče | kpl | 1 |  | 0
22. |  | výkonový vypínač, 3pól, In=200A | ks | 2 |  | 0
23. |  | podpěťová spoušť, 208-240V~ | ks | 3 |  | 0
24. |  | měřící transformátor, třída přesnosti 1, 200/5A, 3VA, 5% | ks | 1 |  | 0
25. |  | feromagnetický ampérmetr střídavý, X/5A, 0-200A, 80x80mm | ks | 1 |  | 0
26. |  | rozbočovací svorkovnice, šířka: 44,5 mm; výška: 95,5 mm; hloubka: 49,0 mm; počet pólů: 1; počet připojovacích bodů na pólu: 12; průřez vodiče - ohebný (lanko) s dutinkou: 120 mm2 | ks | 6 |  | 0
27. |  | rozbočovací můstek N/PE 2x25+27x16mm2 | ks | 2 |  | 0
28. |  | sběrnice vrtaná Cu, závit M6, 20x5x1000mm | ks | 2 |  | 0
29. |  | podpěrný izolátor výška 40mm, závity M10 | ks | 4 |  | 0
30. |  | instalační relé s ručním ovládáním, řídicí napětí 230V 50Hz, funkce: 2 spínací kontakt, jmenovitý povozní proud 20 A, 250V AC | ks | 1 |  | 0
31. |  | svornice řadová, jmenovitý proud: 32 A; jmenovité napětí: 1000 V ~; rozměry: 6,6x39x41,5 mm; rozsah upínaných vodičů: Cu (D-plný tuhý vodič): 0,5-6mm*2 | ks | 12 |  | 0
32. |  | trojpólový pojistkový odpínač, pro válcové pojistky velikost 22x58 | ks | 1 |  | 0
33. |  | válcové pojistky velikost 22x58, 125A gG | ks | 3 |  | 0
34. |  | svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 3+1, 1,4kV, 12,5kA | ks | 1 |  | 0
35. |  | trojpólový jistič, char. B, Icn=20kA, In=80A | ks | 2 |  | 0
36. |  | 3+1pólový jistič, char. B, Icn=20kA, In=100A | ks | 1 |  | 0
37. |  | 3+1pólový jistič, char. B, Icu=50kA, In=125A | ks | 1 |  | 0
38. |  | trojpólový jistič, char B, Icn=10kA, In=6A | ks | 1 |  | 0
39. |  | trojpólový jistič, char B, Icn=10kA, In=20A | ks | 1 |  | 0
40. |  | trojpólový jistič, char B, Icn=10kA, In=25A | ks | 1 |  | 0
41. |  | trojpólový jistič, char B, Icn=10kA, In=50A | ks | 10 |  | 0
42. |  | 3f monitoring ztráta napětí – rozepne, 85x52,5x65, kontakt 24V AC/DC | ks | 1 |  | 0
43. |  | rezistor 1kohm | ks | 1 |  | 0
44. |  | vačkový spínač, zadní upevnění, 250A, spínání 2204, šedá velká čelní deska, velká černá šipka | ks | 1 |  | 0
45. |  | kontrolka LED; montáž: DIN; 230VAC; barva: zelená; 230VDC | ks | 2 |  | 0
46. |  | jistič; 690VAC; Ijmen:125A; Icu=50kA, poč. pólů: 3; montáž: DIN, kryt: pro modulová zařízení; IP41; poč.mod: 4 | ks | 1 |  | 0
47. |  | ostatní pomocný materiál pro silové a ovládací obvody (vodiče, svorky, můstky, vývodky, popisné štítky, spojovací materiál, záslepky, žlaby PVC atd) | kpl | 1 |  | 0
48. |  | výstražná tabulka 0101 | ks | 1 |  | 0
49. |  | popisný štítek | ks | 1 |  | 0
|  | cena za rozváděč RH1 |  |  |  | 0
Rozváděč RB03
oceloplechový rozváděč
krytí IP40, po otevření dveří IP20C
rozměry : 600x2000x500, podstavec 100mm
přívod a vývody vrchem
barva : RAL 7035 světle šedá
výstražná tabulka : 0101 - Pozor elektrické zařízení
zhotovitel zpracuje konstrukční návrh rozváděče
provedení dle výkresu č. UE-161027.D.1.4.g.19, náplň :
1. |  | skříň s dveřmi, IP40, šxvxh=600x2000x500 | ks | 1 |  | 0
2. |  | adaptér profi+, přední část, hl.185, šxv=600x2000 | ks | 1 |  | 0
3. |  | bočnice, v=1950 | ks | 1 |  | 0
4. |  | adaptér profi+, zadní část, skříň šxv=600x2000 | ks | 1 |  | 0
5. |  | držák PE(PEN) sběrnice zadní | ks | 2 |  | 0
6. |  | horní/dolní kryt s výřezem pro kabely šxh 600x500 | ks | 1 |  | 0
7. |  | boční kryt - pár, IP40, VxH=2000x500 | ks | 1 |  | 0
8. |  | podstavec bok v=100, bez výřezů, 1pár, h=500 | ks | 1 |  | 0
9. |  | čelní kryt podstavce v=100, š=600 | ks | 2 |  | 0
10. |  | uzemňovací sada | ks | 1 |  | 0
11. |  | schránka na dokumentaci | ks | 1 |  | 0
12. |  | zámková vložka, doppelbart 3 mm | ks | 1 |  | 0
13. |  | klíč, doppelbart 3 mm | ks | 1 |  | 0
14. |  | DIN lišta hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 | ks | 5 |  | 0
15. |  | mont.sada pro jistič velikosti 1, vertik, šedá, š=600, v=300 | ks | 1 |  | 0
16. |  | montážní panel š=600, v=200 | ks | 1 |  | 0
17. |  | upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | ks | 3 |  | 0
18. |  | upevňovací úchytka celoplastová (bílá) | ks | 3 |  | 0
19. |  | krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, š=600, v=150 | ks | 4 |  | 0
20. |  | krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, š=600, v=150 | ks | 3 |  | 0
21. |  | krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, š=600, v=300 | ks | 2 |  | 0
22. |  | další drobný materiál bude upřesněn po konstrukčním zpracování dodavatelem rozváděče | kpl | 1 |  | 0
23. |  | zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý | ks | 1 |  | 0
24. |  | vačkový spínač, zadní upevnění, 125A, spínání 2204, žlutá střední čelní deska, červená střední šipka | ks | 1 |  | 0
25. |  | rozbočovací svorkovnice, šířka: 44,5 mm; výška: 95,5 mm; hloubka: 49,0 mm; počet pólů: 1; počet připojovacích bodů na pólu: 12; průřez vodiče - ohebný (lanko) s dutinkou: 120 mm2 | ks | 3 |  | 0
26. |  | rozbočovací můstek N/PE 2x25+27x16mm2 | ks | 2 |  | 0
27. |  | sběrnice vrtaná Cu, závit M6, 20x5x1000mm | ks | 2 |  | 0
28. |  | podpěrný izolátor výška 40mm, závity M10 | ks | 4 |  | 0
29. |  | trojpólový pojistkový odpínač, pro válcové pojistky velikost 14x51 | ks | 1 |  | 0
30. |  | válcové pojistky velikost 14x51, 63A gG | ks | 3 |  | 0
31. |  | svodič přepětí třídy T2 (C), modulový, 4 pól, maximální provozní napětí 280V, jmenovitý výbojový proud 4x20kA, montáž na DIN lištu, pro rozvodnou síť TN-S | ks | 1 |  | 0
32. |  | jednopólový jistič, char. B, Icn=10kA, In=6A | ks | 1 |  | 0
33. |  | jednopólový jistič, 10A, char. B, 10kA | ks | 3 |  | 0
34. |  | jednopólový jistič, char B, Icn=10kA, In=16A | ks | 1 |  | 0
35. |  | 3+1pólový jistič, char. B, Icn=10kA, In=50A | ks | 1 |  | 0
36. |  | kontrolka LED; montáž: DIN; 230VAC; barva: zelená; 230VDC | ks | 1 |  | 0
37. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 10A, 30mA, char. B, 10kA | ks | 2 |  | 0
38. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 16A, 30mA, char. B, 10kA | ks | 1 |  | 0
39. |  | impulsní relé, ovládací napětí 230 V AC, jmenovitý proud 16A, řazení kontaktů 1x zapínací | ks | 2 |  | 0
40. |  | 3+1pólový jistič, char. B, Icn=20kA, In=125A | ks | 1 |  | 0
41. |  | trojpólový jistič, char B, Icn=10kA, In=25A | ks | 5 |  | 0
42. |  | výstražná tabulka 0101 | ks | 1 |  | 0
43. |  | popisný štítek | ks | 1 |  | 0
44. |  | ostatní pomocný materiál pro silové a ovládací obvody (vodiče, svorky, můstky, vývodky, popisné štítky, spojovací materiál, záslepky, žlaby PVC atd) | kpl | 1 |  | 0
|  | cena za rozváděč RB03 |  |  |  | 0
Rozvodnice RS04
domovní rozvodnice pod omítku
požární odolnost požárně dělicích konstrukcí EI 30 DP1, s požárními uzávěry EI 15 S200
krytí IP40, po otevření dveří IP20C
rozměry výklenku 610x1240x227, barva RAL 7035
výstražná tabulka : 0101 - Pozor elektrické zařízení
zhotovitel zpracuje konstrukční návrh rozváděče
provedení dle výkresu č. UE-161027.D.1.4.g.20, náplň :
1. |  | rozváděč, montáž pod omítku, šedá, požár. klasifikace EI30DP1, uzávěry EI 15 S200, šxv=626x1254, IP40 | ks | 1 |  | 0
2. |  | bočnice, v=1150 | ks | 1 |  | 0
3. |  | DIN lišta hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 | ks | 7 |  | 0
4. |  | montážní panel š=600, v=30 | ks | 1 |  | 0
5. |  | upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | ks | 4 |  | 0
6. |  | upevňovací úchytka celoplastová (bílá) | ks | 4 |  | 0
7. |  | krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, š=600, v=150 | ks | 6 |  | 0
8. |  | krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, š=600, v=150 | ks | 1 |  | 0
9. |  | krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, š=600, v=100 | ks | 1 |  | 0
10. |  | hlavní vypínač, 3-pól, In=63A | ks | 1 |  | 0
11. |  | rozbočovací svorkovnice, 175A, šířka: 71,5 mm, výška: 80,0 mm, hloubka: 42,5 mm, počet pólů: 3, počet připojovacích bodů na pólu: 7, průřez vodiče - ohebný (lanko) s dutinkou: 70 mm2 | ks | 1 |  | 0
12. |  | svodič přepětí třídy T2 (C), modulový, 4 pól, maximální provozní napětí 280V, jmenovitý výbojový proud 4x20kA, montáž na DIN lištu, pro rozvodnou síť TN-S | ks | 1 |  | 0
13. |  | nosič svorkovnice na lištu, horizontální | ks | 3 |  | 0
14. |  | svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE pro nosič, 2x25mm2 a 43x16mm2 | ks | 2 |  | 0
15. |  | propoj.nástavec do nulového můstku, do 125 A, 1x35mm2 | ks | 1 |  | 0
16. |  | sběrnice vrtaná Cu, závit M6, 20x5x1000mm | ks | 1 |  | 0
17. |  | podpěrný izolátor výška 40mm, závity M10 | ks | 2 |  | 0
18. |  | jednopólový jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA | ks | 3 |  | 0
19. |  | jednopólový jistič, char B, Icn=10kA, In=10A | ks | 2 |  | 0
20. |  | jednopólový jistič, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 1 |  | 0
21. |  | 1+N pólový jistič, 16A, char. B, 10kA | ks | 6 |  | 0
22. |  | třípólový jistič, 50A, char. B, 10kA | ks | 1 |  | 0
23. |  | 3+N pólový jistič, char B, Icn=10kA, In=16A | ks | 2 |  | 0
24. |  | externí sběrnicový modul invertovaný, 8 DLS vstupy (2,5 sqmm) s LED indikátory, připojení sběrnice RS-485 a napájení 24 V modulu, v = 60 mm, š = 85 mm, l = 105 mm | ks | 1 |  | 0
25. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 10A, 30mA, char. B, 10kA | ks | 8 |  | 0
26. |  | jednotka pom. kontaktů 2p univerzální, 6A, 230V AC | ks | 7 |  | 0
27. |  | impulsní relé, ovládací napětí 230 V AC, jmenovitý proud 16A, řazení kontaktů 1x zapínací | ks | 1 |  | 0
28. |  | soumrakový spínač na DIN lištu š=18mm, 2-100 lux, kontakt 1 zap, 230V/10-16A AC1, s extermím světelným senzorem | ks | 1 |  | 0
29. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 40A, 30mA, char. B, 10kA | ks | 3 |  | 0
30. |  | podpěťová spoušť, jmenovité provozní napětí 230V AC, funkce se zpožděním 0,4 s, frekvence 50-60Hz | ks | 1 |  | 0
31. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 16A, 30mA, char. B, 10kA | ks | 3 |  | 0
32. |  | čtyřpólový proudový chránič, 25A, 30mA, 10kA | ks | 2 |  | 0
33. |  | multifunkční časové relé, ovládací napětí 24 – 240V AC/DC, jmen. proud výstup. kontaktů 8A při 250V AC | ks | 1 |  | 0
34. |  | svornice řadová, jmenovitý proud: 24 A; jmenovité napětí: 1000 V ~; rozměry: 5x40,5x41,5mm; rozsah upínaných vodičů: Cu (D-plný tuhý vodič): 0,2-2,5mm*2 | ks | 4 |  | 0
35. |  | instalační relé 230V AC, 2 zap. kont., 20A | ks | 2 |  | 0
36. |  | jedno zónový regulátor pro vyhřívání volných ploch nebo okapů, 230V AC, 16A | ks | 1 |  | 0
37. |  | rezistor 82kohmu | ks | 1 |  | 0
38. |  | ostatní pomocný materiál pro silové a ovládací obvody (vodiče, svorky, můstky, vývodky, popisné štítky, spojovací materiál, záslepky, žlaby PVC atd) | kpl | 1 |  | 0
|  | cena za rozvodnici RS04 |  |  |  | 0
Rozvodnice RS05
domovní rozvodnice pod omítku
krytí IP40, po otevření dveří IP20C
rozměry výklenku 610x1035x240, barva RAL 7035
výstražná tabulka : 0101 - Pozor elektrické zařízení
zhotovitel zpracuje konstrukční návrh rozváděče
provedení dle výkresu č. UE-161027.D.1.4.g.21, náplň :
1. |  | rám s dveřmi, otočný zámek, podom, bílá, šxv=635x1060, IP30 | ks | 1 |  | 0
2. |  | bočnice, v=950, | ks | 1 |  | 0
3. |  | západka pro bočnici | ks | 1 |  | 0
4. |  | ochranný kryt, šxvxh=635x1060x240 | ks | 1 |  | 0
5. |  | zadní stěna, ocel.plech, šxv=635x1060 | ks | 1 |  | 0
6. |  | schránka na dokumentaci a4 | ks | 1 |  | 0
7. |  | DIN lišta hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 | ks | 6 |  | 0
8. |  | montážní panel š=600, v=30 | ks | 1 |  | 0
9. |  | upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | ks | 4 |  | 0
10. |  | upevňovací úchytka celoplastová (bílá) | ks | 4 |  | 0
11. |  | krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, š=600, v=150 | ks | 5 |  | 0
12. |  | krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, š=600, v=200, | ks | 1 |  | 0
13. |  | zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý | ks | 1 |  | 0
14. |  | hlavní vypínač, 3-pól, In=63A | ks | 1 |  | 0
15. |  | rozbočovací svorkovnice, 175A, šířka: 71,5 mm, výška: 80,0 mm, hloubka: 42,5 mm, počet pólů: 3, počet připojovacích bodů na pólu: 7, průřez vodiče - ohebný (lanko) s dutinkou: 70 mm2 | ks | 1 |  | 0
16. |  | svodič přepětí třídy T2 (C), modulový, 4 pól, maximální provozní napětí 280V, jmenovitý výbojový proud 4x 20kA, montáž na DIN lištu, pro rozvodnou síť TN-S | ks | 1 |  | 0
17. |  | nosič svorkovnice na lištu, horizontální | ks | 3 |  | 0
18. |  | svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE pro nosič, 2x25mm2 a 27x16mm2 | ks | 2 |  | 0
19. |  | propoj.nástavec do nulového můstku, do 125 A, 1x35mm2 | ks | 1 |  | 0
20. |  | sběrnice vrtaná Cu, závit M6, 20x5x1000mm | ks | 1 |  | 0
21. |  | podpěrný izolátor výška 40mm, závity M10 | ks | 2 |  | 0
22. |  | jednopólový jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 2 |  | 0
23. |  | jednopólový jistič, char B, Icn=10kA, In=10A | ks | 6 |  | 0
24. |  | jednopólový jistič, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 2 |  | 0
25. |  | 1+N pólový jistič, 16A, char. B, 10kA | ks | 8 |  | 0
26. |  | třípólový jistič, 16A, char. B, 10kA, PL7-B16/3 | ks | 1 |  | 0
27. |  | 3+N pólový jistič, char B, Icn=10kA, In=16A | ks | 2 |  | 0
28. |  | 3+N pólový jistič, char D, Icn=10kA, In=10A | ks | 2 |  | 0
29. |  | externí sběrnicový modul invertovaný, 8 DLS vstupy (2,5 sqmm) s LED indikátory, připojení sběrnice RS-485 a napájení 24 V modulu, v = 60 mm, š = 85 mm, l = 105 mm | ks | 1 |  | 0
30. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 6A, 30mA, char. B, typ AC, 10kA, PFL7-6/1N/B/003-A | ks | 1 |  | 0
31. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 10A, 30mA, char. B, typ AC, 10kA, PFL7-10/1N/B/003-A | ks | 2 |  | 0
32. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 40A, 30mA, char. B, typ AC, 10kA, PFL7-16/1N/B/003-A | ks | 3 |  | 0
33. |  | jednotka pom. kontaktů 2p univerzální, 6A, 230V AC | ks | 8 |  | 0
34. |  | impulsní relé, ovládací napětí 230 V AC, jmenovitý proud 16A, řazení kontaktů 1x zapínací | ks | 1 |  | 0
35. |  | čtyřpólový proudový chránič, 25A, 30mA, 10kA | ks | 3 |  | 0
36. |  | svornice řadová, jmenovitý proud: 24 A; jmenovité napětí: 1000 V ~; rozměry: 5x40,5x41,5mm; rozsah upínaných vodičů: Cu (D-plný tuhý vodič): 0,2-2,5mm*2 | ks | 4 |  | 0
37. |  | instalační relé 230V AC, 1 zap. kont., 20A | ks | 1 |  | 0
38. |  | ostatní pomocný materiál pro silové a ovládací obvody (vodiče, svorky, můstky, vývodky, popisné štítky, spojovací materiál, záslepky, žlaby PVC atd) | kpl | 1 |  | 0
|  | cena za rozvodnici RS05 |  |  |  | 0
Rozvodnice RS06
domovní rozvodnice pod omítku
krytí IP40, po otevření dveří IP20C
rozměry výklenku 610x1235x240, barva RAL 7035
výstražná tabulka : 0101 - Pozor elektrické zařízení
zhotovitel zpracuje konstrukční návrh rozváděče
provedení dle výkresu č. UE-161027.D.1.4.g.22, náplň :
1. |  | rám s dveřmi, otočný zámek, podom, bílá, šxv=635x1260, IP30 | ks | 1 |  | 0
2. |  | bočnice, v=1150 | ks | 1 |  | 0
3. |  | západka pro bočnici | ks | 1 |  | 0
4. |  | ochranný kryt, šxvxh=635x1260x240 | ks | 1 |  | 0
5. |  | zadní stěna, ocel.plech, šxv=635x1260 | ks | 1 |  | 0
6. |  | schránka na dokumentaci A4 | ks | 1 |  | 0
7. |  | DIN lišta hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 | ks | 7 |  | 0
8. |  | montážní panel š=600, v=30 | ks | 1 |  | 0
9. |  | upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | ks | 4 |  | 0
10. |  | upevňovací úchytka celoplastová (bílá) | ks | 4 |  | 0
11. |  | krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, š=600, v=150 | ks | 6 |  | 0
12. |  | krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, š=600, v=150 | ks | 1 |  | 0
13. |  | krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, š=600, v=100 | ks | 1 |  | 0
14. |  | zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý | ks | 1 |  | 0
15. |  | hlavní vypínač, 3-pól, In=80A, IS-80/3 | ks | 1 |  | 0
16. |  | rozbočovací svorkovnice, 175A, šířka: 71,5 mm, výška: 80,0 mm, hloubka: 42,5 mm, počet pólů: 3, počet připojovacích bodů na pólu: 7, průřez vodiče - ohebný (lanko) s dutinkou: 70 mm2 | ks | 1 |  | 0
17. |  | svodič přepětí třídy T2 (C), modulový, 4 pól, maximální provozní napětí 280V, jmenovitý výbojový proud 4x 20kA, montáž na DIN lištu, pro rozvodnou síť TN-S | ks | 1 |  | 0
18. |  | nosič svorkovnice na lištu, horizontální | ks | 3 |  | 0
19. |  | svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE pro nosič, 2x25mm2 a 27x16mm2 | ks | 2 |  | 0
20. |  | propoj.nástavec do nulového můstku, do 125 A, 1x35mm2 | ks | 1 |  | 0
21. |  | sběrnice vrtaná Cu, závit M6, 20x5x1000mm | ks | 1 |  | 0
22. |  | podpěrný izolátor výška 40mm, závity M10 | ks | 2 |  | 0
23. |  | jednopólový jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 3 |  | 0
24. |  | třípólový jistič, 50A, char. B, 10kA | ks | 2 |  | 0
25. |  | 3+N pólový jistič, char B, Icn=10kA, In=16A | ks | 2 |  | 0
26. |  | 3+N pólový jistič, char B, Icn=10kA, In=20A | ks | 1 |  | 0
27. |  | 3+N pólový jistič, char B, Icn=10kA, In=25A | ks | 2 |  | 0
28. |  | 3+N pólový jistič, char B, Icn=10kA, In=20A | ks | 1 |  | 0
29. |  | podpěťová spoušť, jmenovité provozní napětí 230V AC, funkce se zpožděním 0,4 s, frekvence 50-60Hz | ks | 2 |  | 0
30. |  | externí sběrnicový modul invertovaný, 8 DLS vstupy (2,5 sqmm) s LED indikátory, připojení sběrnice RS-485 a napájení 24 V modulu, v = 60 mm, š = 85 mm, l = 105 mm | ks | 1 |  | 0
31. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 10A, 30mA, char. B, typ AC, 10kA | ks | 3 |  | 0
32. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 16A, 30mA, char. B, typ AC, 10kA | ks | 3 |  | 0
33. |  | jednotka pom. kontaktů 2p univerzální, 6A, 230V AC | ks | 3 |  | 0
34. |  | čtyřpólový proudový chránič, 25A, 30mA, 10kA | ks | 5 |  | 0
35. |  | ostatní pomocný materiál pro silové a ovládací obvody (vodiče, svorky, můstky, vývodky, popisné štítky, spojovací materiál, záslepky, žlaby PVC atd) | kpl | 1 |  | 0
|  | cena za rozvodnici RS06 |  |  |  | 0
Rozváděč RPO07
oceloplechový rozváděč, XVTL, EATON
krytí IP40, po otevření dveří IP20C
rozměry : 800x2000x500, podstavec 100mm
přívod a vývody vrchem
barva : RAL 7035 světle šedá
výstražná tabulka : 0101 - Pozor elektrické zařízení
zhotovitel zpracuje konstrukční návrh rozváděče
provedení dle výkresu č. UE-161027.D.1.4.g.23, náplň :
1. |  | skříň s dveřmi, IP40, šxvxh=800x2000x600 | ks | 1 |  | 0
2. |  | adaptér profi+, přední část, hl.185, šxv=800x2000 | ks | 1 |  | 0
3. |  | bočnice, v=1950 | ks | 1 |  | 0
4. |  | adaptér profi+, zadní část, skříň šxv=800x2000 | ks | 1 |  | 0
5. |  | držák PE(PEN) sběrnice zadní | ks | 2 |  | 0
6. |  | podstavec bok v=100, bez výřezů, 1pár, h=600 | ks | 1 |  | 0
7. |  | čelní kryt podstavce v=100, š=800 | ks | 2 |  | 0
8. |  | uzemňovací sada | ks | 1 |  | 0
9. |  | montážní sada pro spojení polí, ip3x | ks | 1 |  | 0
10. |  | schránka na dokumentaci | ks | 1 |  | 0
11. |  | zámková vložka, doppelbart 3 mm | ks | 1 |  | 0
12. |  | DIN lišta hliníková, šířka skříně = 800, šířka lišty = 688 | ks | 5 |  | 0
13. |  | mont.sada pro jistič velikosti 1, vertik, šedá, š=800, v=300 | ks | 1 |  | 0
14. |  | montážní panel š=800, v=200 | ks | 1 |  | 0
15. |  | upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | ks | 3 |  | 0
16. |  | upevňovací úchytka celoplastová (bílá) | ks | 3 |  | 0
17. |  | krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, š=800, v=150 | ks | 4 |  | 0
18. |  | krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, š=800, v=150 | ks | 3 |  | 0
19. |  | krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, š=800, v=300 | ks | 2 |  | 0
20. |  | zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý | ks | 1 |  | 0
21. |  | vačkový spínač, zadní upevnění, 125A, spínání 2204, žlutá střední čelní deska, červená střední šipka | ks | 1 |  | 0
22. |  | rozbočovací svorkovnice, šířka: 44,5 mm; výška: 95,5 mm; hloubka: 49,0 mm; počet pólů: 1; počet připojovacích bodů na pólu: 12; průřez vodiče - ohebný (lanko) s dutinkou: 120 mm2 | ks | 3 |  | 0
23. |  | rozbočovací můstek N/PE 2x25+42x16mm2 | ks | 2 |  | 0
24. |  | sběrnice vrtaná Cu, závit M6, 20x5x1000mm | ks | 2 |  | 0
25. |  | podpěrný izolátor výška 40mm, závity M10 | ks | 4 |  | 0
26. |  | trojpólový pojistkový odpínač, pro válcové pojistky velikost 14x51 | ks | 1 |  | 0
27. |  | válcové pojistky velikost 14x51, 63A gG | ks | 3 |  | 0
28. |  | svodič přepětí třídy T2 (C), modulový, 4 pól, maximální provozní napětí 280V, jmenovitý výbojový proud 4x20kA, montáž na DIN lištu, pro rozvodnou síť TN-S | ks | 1 |  | 0
29. |  | jednopólový jistič, char. B, Icn=10kA, In=4A | ks | 2 |  | 0
30. |  | jednopólový jistič, char. B, Icn=10kA, In=6A | ks | 8 |  | 0
31. |  | jednopólový jistič, char. B, Icn=10kA, In=10A | ks | 50 |  | 0
32. |  | jednopólový jistič, char. B, Icn=10kA, In=25A | ks | 1 |  | 0
33. |  | jednopólový jistič, char C, Icn=10kA, In=16A | ks | 1 |  | 0
34. |  | jednotka pom. kontaktů 2p univerzální, 6A, 230V AC | ks | 2 |  | 0
35. |  | kontrolka LED; montáž: DIN; 230VAC; barva: zelená; 230VDC | ks | 1 |  | 0
36. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 10A, 30mA, char. B, 10kA | ks | 2 |  | 0
37. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 16A, 30mA, char. B, 10kA | ks | 2 |  | 0
38. |  | trojpólový jistič, char B, Icn=10kA, In=32A | ks | 2 |  | 0
39. |  | trojpólový jistič, char C, Icn=10kA, In=10A | ks | 1 |  | 0
40. |  | trojpólový jistič, char C, Icn=10kA, In=16A | ks | 1 |  | 0
41. |  | instalační stykač, cívka 24V AC/DC, 25A, 4rozp. kont. | ks | 2 |  | 0
42. |  | pomocné kontakty 1/1 k instalačnímu stykači, 230V/3A | ks | 2 |  | 0
43. |  | softstarter, 5,5kW, 3x 400V, ovládání 24V DC, IP20 | ks | 1 |  | 0
44. |  | termistorové relé k ochraně motorů ventilátorů s vyvedenými termistorovými kontakty, 230V AC | ks | 2 |  | 0
45. |  | svornice řadová, jmenovitý proud: 32 A; jmenovité napětí: 1000 V ~; rozměry: 6,6x39x41,5 mm; rozsah upínaných vodičů: Cu (D-plný tuhý vodič): 0,5-6mm*2 | ks | 32 |  | 0
46. |  | instalační relé 24V DC, 1 zap. kont., 20A | ks | 2 |  | 0
47. |  | výstražná tabulka 0101 | ks | 1 |  | 0
48. |  | popisný štítek | ks | 1 |  | 0
49. |  | ostatní pomocný materiál pro silové a ovládací obvody (vodiče, svorky, můstky, vývodky, popisné štítky, spojovací materiál, záslepky, žlaby PVC atd) | kpl | 1 |  | 0
|  | cena za rozváděč RPO07 |  |  |  | 0
Rozváděč nouzové osvětlení RNO08
kompletní rozváděč nouzového osvětlení, oceloplechová skříň 1800x600x350, sokl 100mm
hmotnost 115kg, povrchová úprava strukturovaný práškový lak RAL7035
IP21, po otevření dveří IP20C, třída ochrany I, kabelové vstupy shora
napájecí napětí vstup 230V AC
bateriové napětí 216V DC
kapacita baterií ( C10;1.8 V;+20°C ) 5.5 - 23,3 Ah
typ baterií 14 Ah FIAMM, konstrukční životnost 10 let při 20°C
trvání nouzového provozu 60min
doba nabíjení 12 hod na hodnotu 80% doby provozu podle EN 50171
provozní teplota (elektronika) -5°C to +35°C
optimální provozní teplota (baterie) +20°C
18 ovládaných okruhů, každý pro napájení a sledování 20 ks svítidel 230V AC / 216V DC
okruhový monitoring
1. |  | rozváděč nouzové osvětlení | ks | 1 |  | 0
|  | cena za rozváděč nouzového osvětlení RNO08 |  |  |  | 0
Kompenzační rozváděč RC09
kompenzační rozváděč
krytí IP40, po otevření dveří IP20C
rozměry : 600x2000x500, podstavec 100mm
přívod vrchem
barva : RAL 7035 světle šedá
výstražná tabulka : 0101 - Pozor elektrické zařízení
50kVAr, 5 stupňů, 3,15+3,15+6,25+12,5+25kVAr
v přívodu pojistkový odpínač
1. |  | kompenzační rozváděč 50kVAr | ks | 1 |  | 0
|  | cena za kompenzační rozváděč RC09 |  |  |  | 0
Rozvodnice RS11
domovní rozvodnice pod omítku
požární odolnost požárně dělicích konstrukcí EI 30 DP1, s požárními uzávěry EI 15 S200
krytí IP40, po otevření dveří IP20C
rozměry výklenku 610x1240x227, barva RAL 7035
výstražná tabulka : 0101 - Pozor elektrické zařízení
zhotovitel zpracuje konstrukční návrh rozváděče
provedení dle výkresu č. UE-161027.D.1.4.g.25, náplň :
1. |  | rozváděč, montáž pod omítku, šedá, požár. klasifikace EI30DP1, uzávěry EI 15 S200, šxv=626x1254, IP40 | ks | 1 |  | 0
2. |  | bočnice, v=1150 | ks | 1 |  | 0
3. |  | DIN lišta hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 | ks | 7 |  | 0
4. |  | montážní panel š=600, v=30 | ks | 1 |  | 0
5. |  | upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | ks | 4 |  | 0
6. |  | upevňovací úchytka celoplastová (bílá) | ks | 4 |  | 0
7. |  | krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, š=600, v=150 | ks | 6 |  | 0
8. |  | krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, š=600, v=150 | ks | 1 |  | 0
9. |  | krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, š=600, v=100 | ks | 1 |  | 0
10. |  | zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý | ks | 1 |  | 0
11. |  | hlavní vypínač, 3-pól, In=63A | ks | 1 |  | 0
12. |  | rozbočovací svorkovnice, 175A, šířka: 71,5 mm, výška: 80,0 mm, hloubka: 42,5 mm, počet pólů: 3, počet připojovacích bodů na pólu: 7, průřez vodiče - ohebný (lanko) s dutinkou: 70 mm2 | ks | 1 |  | 0
13. |  | svodič přepětí třídy T2 (C), modulový, 4 pól, maximální provozní napětí 280V, jmenovitý výbojový proud 4x 20kA, montáž na DIN lištu, pro rozvodnou síť TN-S | ks | 1 |  | 0
14. |  | nosič svorkovnice na lištu, horizontální | ks | 3 |  | 0
15. |  | svorkovnice: rozbočovací můstek N/PE pro nosič 2x25mm2 a 43x16mm2 | ks | 2 |  | 0
16. |  | propoj.nástavec do nulového můstku, do 125A, 1x35mm2 | ks | 1 |  | 0
17. |  | sběrnice vrtaná Cu, závit M6, 20x5x1000mm | ks | 1 |  | 0
18. |  | podpěrný izolátor výška 40mm, závity M10 | ks | 2 |  | 0
19. |  | jednopólový jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 4 |  | 0
20. |  | jednopólový jistič, char B, Icn=10kA, In=10A | ks | 4 |  | 0
21. |  | 1+N pólový jistič, 6A, char. B, 10kA | ks | 1 |  | 0
22. |  | jednopólový jistič, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 4 |  | 0
23. |  | 1+N pólový jistič, 16A, char. B, 10kA | ks | 8 |  | 0
24. |  | 3+N pólový jistič, char B, Icn=10kA, In=16A | ks | 1 |  | 0
25. |  | 3+N pólový jistič, char V, Icn=10kA, In=16A | ks | 1 |  | 0
26. |  | podpěťová spoušť, jmenovité provozní napětí 230V AC, funkce se zpožděním 0,4 s, frekvence 50-60Hz | ks | 1 |  | 0
27. |  | externí sběrnicový modul invertovaný, 8 DLS vstupy (2,5 sqmm) s LED indikátory, připojení sběrnice RS-485 a napájení 24 V modulu, v = 60 mm, š = 85 mm, l = 105 mm | ks | 1 |  | 0
28. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 6A, 30mA, char. B, 10kA | ks | 2 |  | 0
29. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 10A, 30mA, char. B, typ AC, 10kA | ks | 3 |  | 0
30. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 10A, 30mA, char. B, typ A, 10kA | ks | 1 |  | 0
31. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 16A, 30mA, char. B, typ AC, 10kA | ks | 6 |  | 0
32. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 16A, 30mA, char. C, typ A, 10kA | ks | 1 |  | 0
33. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 40A, 30mA, char. B, typ AC, 10kA | ks | 2 |  | 0
34. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 40A, 30mA, char. B, typ A, 10kA | ks | 2 |  | 0
35. |  | čtyřpólový proudový chránič, 25A, 30mA, 10kA | ks | 1 |  | 0
|  | jednotka pom. kontaktů 2p univerzální, 6A, 230V AC | ks | 8 |  | 0
36. |  | impulsní relé, ovládací napětí 230 V AC, jmenovitý proud 16A, řazení kontaktů 1x zapínací | ks | 2 |  | 0
37. |  | svornice řadová, jmenovitý proud: 24 A; jmenovité napětí: 1000 V ~; rozměry: 5x40,5x41,5mm; rozsah upínaných vodičů: Cu (D-plný tuhý vodič): 0,2-2,5mm*2 | ks | 10 |  | 0
38. |  | instalační relé 230V AC, 1 zap. kont., 20A, Z-R230/S | ks | 2 |  | 0
39. |  | multifunkční časové relé, ovládací napětí 24 – 240V AC/DC, jmen. proud výstup. kontaktů 8A při 250V AC | ks | 1 |  | 0
40. |  | třípólový jistič, 50A, char. B, 10kA | ks | 1 |  | 0
41. |  | ostatní pomocný materiál pro silové a ovládací obvody (vodiče, svorky, můstky, vývodky, popisné štítky, spojovací materiál, záslepky, žlaby PVC atd) | kpl | 1 |  | 0
|  | cena za rozvodnici RS11 |  |  |  | 0
Rozvodnice RB12
domovní rozvodnice pod omítku
požární odolnost požárně dělicích konstrukcí EI 30 DP1, s požárními uzávěry EI 15 S200
krytí IP40, po otevření dveří IP20C
rozměry výklenku 610x1240x227, barva RAL 7035
výstražná tabulka : 0101 - Pozor elektrické zařízení
zhotovitel zpracuje konstrukční návrh rozváděče
provedení dle výkresu č. UE-161027.D.1.4.g.26, náplň :
1. |  | rozváděč, montáž pod omítku, šedá, požár. klasifikace EI30DP1, uzávěry EI 15 S200, šxv=626x1254, IP40 | ks | 1 |  | 0
2. |  | bočnice, v=1150 | ks | 1 |  | 0
3. |  | DIN lišta hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 | ks | 6 |  | 0
4. |  | montážní panel š=600, v=180 | ks | 1 |  | 0
5. |  | montážní panel š=600, v=30 | ks | 1 |  | 0
6. |  | upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | ks | 5 |  | 0
7. |  | upevňovací úchytka celoplastová (bílá) | ks | 5 |  | 0
8. |  | krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, š=600, v=150 | ks | 4 |  | 0
9. |  | krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, š=600, v=150 | ks | 3 |  | 0
10. |  | krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, š=600, v=100 | ks | 1 |  | 0
11. |  | zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý | ks | 1 |  | 0
12. |  | vačkový spínač, zadní upevnění, 40A, spínání 2204, žlutá střední čelní deska, červená střední šipka | ks | 1 |  | 0
13. |  | rozbočovací svorkovnice, 175A, šířka: 71,5 mm, výška: 80,0 mm, hloubka: 42,5 mm, počet pólů: 3, počet připojovacích bodů na pólu: 7, průřez vodiče - ohebný (lanko) s dutinkou: 70 mm2 | ks | 1 |  | 0
14. |  | svodič přepětí třídy T2 (C), modulový, 4 pól, maximální provozní napětí 280V, jmenovitý výbojový proud 4x 20kA, montáž na DIN lištu, pro rozvodnou síť TN-S | ks | 1 |  | 0
15. |  | nosič svorkovnice na lištu, horizontální | ks | 2 |  | 0
16. |  | svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE pro nosič, 2x25mm2 a 13x16mm2 | ks | 2 |  | 0
17. |  | propoj.nástavec do nulového můstku, do 125A, 1x35mm2 | ks | 1 |  | 0
18. |  | sběrnice vrtaná Cu, závit M6, 20x5x1000mm | ks | 1 |  | 0
19. |  | podpěrný izolátor výška 40mm, závity M10 | ks | 2 |  | 0
20. |  | jednopólový jistič, char B, Icn=10kA, In=10A | ks | 2 |  | 0
21. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 10A, 30mA, char. B, typ AC, 10kA | ks | 1 |  | 0
22. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 10A, 30mA, char. B, typ A, 10kA | ks | 1 |  | 0
23. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 16A, 30mA, char. B, typ AC, 10kA | ks | 2 |  | 0
24. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 16A, 30mA, char. B, typ A, 10kA | ks | 1 |  | 0
25. |  | impulsní relé, ovládací napětí 230 V AC, jmenovitý proud 16A, řazení kontaktů 1x zapínací | ks | 2 |  | 0
26. |  | ostatní pomocný materiál pro silové a ovládací obvody (vodiče, svorky, můstky, vývodky, popisné štítky, spojovací materiál, záslepky, PVC atd) | kpl | 1 |  | 0
|  | cena za rozvodnici RB12 |  |  |  | 0
Rozvodnice RS13
domovní rozvodnice pod omítku
požární odolnost požárně dělicích konstrukcí EI 30 DP1, s požárními uzávěry EI 15 S200
krytí IP40, po otevření dveří IP20C
rozměry výklenku 610x1240x227, barva RAL 7035
výstražná tabulka : 0101 - Pozor elektrické zařízení
zhotovitel zpracuje konstrukční návrh rozváděče
provedení dle výkresu č. UE-161027.D.1.4.g.27, náplň :
1. |  | rozváděč, montáž pod omítku, šedá, požár. klasifikace EI30DP1, uzávěry EI 15 S200, šxv=626x1254, IP40 | ks | 1 |  | 0
2. |  | bočnice, v=1150 | ks | 1 |  | 0
3. |  | západka pro bočnici | ks | 1 |  | 0
4. |  | schránka na dokumentaci A4 | ks | 1 |  | 0
5. |  | DIN lišta hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 | ks | 7 |  | 0
6. |  | montážní panel š=600, v=30 | ks | 1 |  | 0
7. |  | upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | ks | 4 |  | 0
8. |  | upevňovací úchytka celoplastová (bílá) | ks | 4 |  | 0
9. |  | krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, š=600, v=150 | ks | 6 |  | 0
10. |  | krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, š=600, v=150 | ks | 1 |  | 0
11. |  | krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, š=600, v=100 | ks | 1 |  | 0
12. |  | zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý | ks | 1 |  | 0
13. |  | hlavní vypínač, 3-pól, In=63A | ks | 1 |  | 0
14. |  | rozbočovací svorkovnice, 175A, šířka: 71,5 mm, výška: 80,0 mm, hloubka: 42,5 mm, počet pólů: 3, počet připojovacích bodů na pólu: 7, průřez vodiče - ohebný (lanko) s dutinkou: 70 mm2 | ks | 1 |  | 0
15. |  | svodič přepětí třídy T2 (C), modulový, 4 pól, maximální provozní napětí 280V, jmenovitý výbojový proud 4x 20kA, montáž na DIN lištu, pro rozvodnou síť TN-S | ks | 1 |  | 0
16. |  | nosič svorkovnice na lištu, horizontální | ks | 3 |  | 0
17. |  | svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE pro nosič, 2x25mm2 a 43x16mm2 | ks | 2 |  | 0
18. |  | propoj.nástavec do nulového můstku, do 125 A, 1x35mm2 | ks | 1 |  | 0
19. |  | sběrnice vrtaná Cu, závit M6, 20x5x1000mm | ks | 1 |  | 0
20. |  | podpěrný izolátor výška 40mm, závity M10 | ks | 2 |  | 0
21. |  | jednopólový jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 1 |  | 0
22. |  | jednopólový jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 3 |  | 0
23. |  | jednopólový jistič, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 3 |  | 0
24. |  | třípólový jistič, 16A, char. B, 10kA | ks | 1 |  | 0
25. |  | třípólový jistič, 25A, char. B, 10kA | ks | 1 |  | 0
26. |  | externí sběrnicový modul invertovaný, 8 DLS vstupy (2,5 sqmm) s LED indikátory, připojení sběrnice RS-485 a napájení 24 V modulu, v = 60 mm, š = 85 mm, l = 105 mm | ks | 1 |  | 0
27. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 6A, 30mA, char. B, typ AC, 10kA | ks | 5 |  | 0
28. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 10A, 30mA, char. B, typ AC, 10kA | ks | 1 |  | 0
29. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 10A, 30mA, char. B, typ A, 10kA | ks | 5 |  | 0
30. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 16A, 30mA, char. B, typ AC, 10kA | ks | 5 |  | 0
31. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 40A, 30mA, char. B, typ A, 10kA | ks | 3 |  | 0
32. |  | jednotka pom. kontaktů 2p univerzální, 6A, 230V AC | ks | 8 |  | 0
33. |  | impulsní relé, ovládací napětí 230 V AC, jmenovitý proud 16A, řazení kontaktů 1x zapínací | ks | 2 |  | 0
34. |  | 1+N pólový jistič, 16A, char. B, 10kA | ks | 9 |  | 0
35. |  | instalační relé 230V AC, 1 zap. kont., 20A | ks | 5 |  | 0
36. |  | svornice řadová, jmenovitý proud: 24 A; jmenovité napětí: 1000 V ~; rozměry: 5x40,5x41,5mm; rozsah upínaných vodičů: Cu (D-plný tuhý vodič): 0,2-2,5mm*2 | ks | 20 |  | 0
37. |  | ostatní pomocný materiál pro silové a ovládací obvody (vodiče, svorky, můstky, vývodky, popisné štítky, spojovací materiál, záslepky, žlaby PVC atd) | kpl | 1 |  | 0
|  | cena za rozvodnici RS13 |  |  |  | 0
Rozvodnice RB14
domovní rozvodnice pod omítku
požární odolnost požárně dělicích konstrukcí EI 30 DP1, s požárními uzávěry EI 15 S200
krytí IP40, po otevření dveří IP20C
rozměry výklenku 610x1240x227, barva RAL 7035
výstražná tabulka : 0101 - Pozor elektrické zařízení
zhotovitel zpracuje konstrukční návrh rozváděče
provedení dle výkresu č. UE-161027.D.1.4.g.28, náplň :
1. |  | rozváděč, montáž pod omítku, šedá, požár. klasifikace EI30DP1, uzávěry EI 15 S200, šxv=626x1254, IP40 | ks | 1 |  | 0
2. |  | bočnice, v=1150 | ks | 1 |  | 0
3. |  | západka pro bočnici | ks | 1 |  | 0
4. |  | schránka na dokumentaci A4 | ks | 1 |  | 0
5. |  | DIN lišta hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 | ks | 6 |  | 0
6. |  | montážní panel š=600, v=180 | ks | 1 |  | 0
7. |  | montážní panel š=600, v=30 | ks | 1 |  | 0
8. |  | upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | ks | 5 |  | 0
9. |  | upevňovací úchytka celoplastová (bílá) | ks | 5 |  | 0
10. |  | krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, š=600, v=150 | ks | 4 |  | 0
11. |  | krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, š=600, v=150 | ks | 3 |  | 0
12. |  | krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, š=600, v=100 | ks | 1 |  | 0
13. |  | zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý | ks | 1 |  | 0
14. |  | vačkový spínač, zadní upevnění, 40A, spínání 2204, žlutá střední čelní deska, červená střední šipka | ks | 1 |  | 0
15. |  | rozbočovací svorkovnice, 175A, šířka: 71,5 mm, výška: 80,0 mm, hloubka: 42,5 mm, počet pólů: 3, počet připojovacích bodů na pólu: 7, průřez vodiče - ohebný (lanko) s dutinkou: 70 mm2 | ks | 1 |  | 0
16. |  | svodič přepětí třídy T2 (C), modulový, 4 pól, maximální provozní napětí 280V, jmenovitý výbojový proud 4x 20kA, montáž na DIN lištu, pro rozvodnou síť TN-S | ks | 1 |  | 0
17. |  | nosič svorkovnice na lištu, horizontální | ks | 2 |  | 0
18. |  | svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE pro nosič, 2x25mm2 a 13x16mm2 | ks | 2 |  | 0
19. |  | propoj.nástavec do nulového můstku, do 125A, 1x35mm2 | ks | 1 |  | 0
20. |  | sběrnice vrtaná Cu, závit M6, 20x5x1000mm | ks | 1 |  | 0
21. |  | podpěrný izolátor výška 40mm, závity M10 | ks | 2 |  | 0
22. |  | jednopólový jistič, char B, Icn=10kA, In=10A | ks | 2 |  | 0
23. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 10A, 30mA, char. B, typ A, 10kA | ks | 3 |  | 0
24. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 16A, 30mA, char. B, typ A, 10kA | ks | 3 |  | 0
25. |  | impulsní relé, ovládací napětí 230 V AC, jmenovitý proud 16A, řazení kontaktů 1x zapínací | ks | 2 |  | 0
26. |  | ostatní pomocný materiál pro silové a ovládací obvody (vodiče, svorky, můstky, vývodky, popisné štítky, spojovací materiál, záslepky, žlaby PVC atd) | kpl | 1 |  | 0
|  | cena za rozvodnici RB14 |  |  |  | 0
Rozvodnice RS21
domovní rozvodnice pod omítku
požární odolnost požárně dělicích konstrukcí EI 30 DP1, s požárními uzávěry EI 15 S200
krytí IP40, po otevření dveří IP20C
rozměry výklenku 610x1040x227, barva RAL 7035
výstražná tabulka : 0101 - Pozor elektrické zařízení
zhotovitel zpracuje konstrukční návrh rozváděče
provedení dle výkresu č. UE-161027.D.1.4.g.29, náplň :
1. |  | rozváděč, montáž pod omítku, šedá, požár. klasifikace EI30DP1, uzávěry EI 15 S200, šxv=626x1054, IP40 | ks | 1 |  | 0
2. |  | bočnice, v=950 | ks | 1 |  | 0
3. |  | DIN lišta hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 | ks | 6 |  | 0
4. |  | montážní panel š=600, v=30 | ks | 1 |  | 0
5. |  | upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | ks | 4 |  | 0
6. |  | upevňovací úchytka celoplastová (bílá) | ks | 4 |  | 0
7. |  | krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, š=600, v=150 | ks | 5 |  | 0
8. |  | krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, š=600, v=200 | ks | 1 |  | 0
9. |  | zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý | ks | 1 |  | 0
10. |  | hlavní vypínač, 3-pól, In=63A | ks | 1 |  | 0
11. |  | rozbočovací svorkovnice, 175A, šířka: 71,5 mm, výška: 80,0 mm, hloubka: 42,5 mm, počet pólů: 3, počet připojovacích bodů na pólu: 7, průřez vodiče - ohebný (lanko) s dutinkou: 70 mm2 | ks | 1 |  | 0
12. |  | svodič přepětí třídy T2 (C), modulový, 4 pól, maximální provozní napětí 280V, jmenovitý výbojový proud 4x 20kA, montáž na DIN lištu, pro rozvodnou síť TN-S | ks | 1 |  | 0
13. |  | nosič svorkovnice na lištu, horizontální | ks | 3 |  | 0
14. |  | svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE pro nosič 2x25mm2 a 43x16mm2 | ks | 2 |  | 0
15. |  | propoj.nástavec do nulového můstku, do 125A, 1x35mm2 | ks | 1 |  | 0
16. |  | sběrnice vrtaná Cu, závit M6, 20x5x1000mm | ks | 1 |  | 0
17. |  | podpěrný izolátor výška 40mm, závity M10 | ks | 2 |  | 0
18. |  | jednopólový jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 1 |  | 0
19. |  | jednopólový jistič, char B, Icn=10kA, In=10A | ks | 1 |  | 0
20. |  | jednopólový jistič, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 1 |  | 0
21. |  | 1+N pólový jistič, 16A, char. B, 10kA | ks | 9 |  | 0
22. |  | třípólový jistič, 25A, char. B, 10kA | ks | 1 |  | 0
23. |  | externí sběrnicový modul invertovaný, 8 DLS vstupy (2,5 sqmm) s LED indikátory, připojení sběrnice RS-485 a napájení 24 V modulu, v = 60 mm, š = 85 mm, l = 105 mm | ks | 1 |  | 0
24. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 6A, 30mA, char. B, typ AC, 10kA | ks | 2 |  | 0
25. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 10A, 30mA, char. B, typ AC, 10kA | ks | 4 |  | 0
|  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 10A, 30mA, char. B, typ A, 10kA | ks | 1 |  | 0
26. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 16A, 30mA, char. B, typ AC, 10kA | ks | 1 |  | 0
27. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 40A, 30mA, char. B, typ A, 10kA | ks | 3 |  | 0
28. |  | jednotka pom. kontaktů 2p univerzální, 6A, 230V AC | ks | 5 |  | 0
29. |  | impulsní relé, ovládací napětí 230 V AC, jmenovitý proud 16A, řazení kontaktů 1x zapínací | ks | 1 |  | 0
30. |  | svornice řadová, jmenovitý proud: 24 A; jmenovité napětí: 1000 V ~; rozměry: 5x40,5x41,5mm; rozsah upínaných vodičů: Cu (D-plný tuhý vodič): 0,2-2,5mm*2 | ks | 12 |  | 0
31. |  | instalační relé 230V AC, 1 zap. kont., 20A | ks | 2 |  | 0
32. |  | multifunkční časové relé, ovládací napětí 24 – 240V AC/DC, jmen. proud výstup. kontaktů 8A při 250V AC | ks | 1 |  | 0
33. |  | ostatní pomocný materiál pro silové a ovládací obvody (vodiče, svorky, můstky, vývodky, popisné štítky, spojovací materiál, záslepky, žlaby PVC atd) | kpl | 1 |  | 0
|  | cena za rozvodnici RS21 |  |  |  | 0
Rozvodnice RB22
domovní rozvodnice pod omítku
požární odolnost požárně dělicích konstrukcí EI 30 DP1, s požárními uzávěry EI 15 S200
krytí IP40, po otevření dveří IP20C
rozměry výklenku 610x1040x227, barva RAL 7035
výstražná tabulka : 0101 - Pozor elektrické zařízení
zhotovitel zpracuje konstrukční návrh rozváděče
provedení dle výkresu č. UE-161027.D.1.4.g.30, náplň :
1. |  | rozváděč, montáž pod omítku, šedá, požár. klasifikace EI30DP1, uzávěry EI 15 S200, šxv=626x1054, IP40 | ks | 1 |  | 0
2. |  | bočnice, v=950 | ks | 1 |  | 0
3. |  | DIN lišta hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 | ks | 5 |  | 0
4. |  | montážní panel š=600, v=180 | ks | 1 |  | 0
5. |  | montážní panel š=600, v=30 | ks | 1 |  | 0
6. |  | upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | ks | 4 |  | 0
7. |  | upevňovací úchytka celoplastová (bílá) | ks | 4 |  | 0
8. |  | krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, š=600, v=150 | ks | 2 |  | 0
9. |  | krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, š=600, v=150 | ks | 3 |  | 0
10. |  | krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, š=600, v=200 | ks | 1 |  | 0
11. |  | zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý | ks | 1 |  | 0
12. |  | vačkový spínač, zadní upevnění, 40A, spínání 2204, žlutá střední čelní deska, červená střední šipka | ks | 1 |  | 0
13. |  | rozbočovací svorkovnice, 175A, šířka: 71,5 mm, výška: 80,0 mm, hloubka: 42,5 mm, počet pólů: 3, počet připojovacích bodů na pólu: 7, průřez vodiče - ohebný (lanko) s dutinkou: 70 mm2 | ks | 1 |  | 0
14. |  | svodič přepětí třídy T2 (C), modulový, 4 pól, maximální provozní napětí 280V, jmenovitý výbojový proud 4x 20kA, montáž na DIN lištu, pro rozvodnou síť TN-S | ks | 1 |  | 0
15. |  | nosič svorkovnice na lištu, horizontální | ks | 2 |  | 0
16. |  | svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE pro nosič, 2x25mm2 a 13x16mm2 | ks | 2 |  | 0
17. |  | propoj.nástavec do nulového můstku, do 125A, 1x35mm2 | ks | 1 |  | 0
18. |  | sběrnice vrtaná Cu, závit M6, 20x5x1000mm | ks | 1 |  | 0
19. |  | podpěrný izolátor výška 40mm, závity M10 | ks | 2 |  | 0
20. |  | jednopólový jistič, char B, Icn=10kA, In=10A | ks | 1 |  | 0
21. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 10A, 30mA, char. B, typ A, 10kA | ks | 3 |  | 0
22. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 16A, 30mA, char. B, typ A, 10kA | ks | 2 |  | 0
23. |  | impulsní relé, ovládací napětí 230 V AC, jmenovitý proud 16A, řazení kontaktů 1x zapínací | ks | 1 |  | 0
24. |  | ostatní pomocný materiál pro silové a ovládací obvody (vodiče, svorky, můstky, vývodky, popisné štítky, spojovací materiál, záslepky, žlaby PVC atd) | kpl | 1 |  | 0
|  | cena za rozvodnici RB22 |  |  |  | 0
Rozvodnice RS31
domovní rozvodnice pod omítku
požární odolnost požárně dělicích konstrukcí EI 30 DP1, s požárními uzávěry EI 15 S200
krytí IP40, po otevření dveří IP20C
rozměry výklenku 610x1240x227, barva RAL 7035
výstražná tabulka : 0101 - Pozor elektrické zařízení
zhotovitel zpracuje konstrukční návrh rozváděče
provedení dle výkresu č. UE-161027.D.1.4.g.31, náplň :
1. |  | rozváděč, montáž pod omítku, šedá, požár. klasifikace EI30DP1, uzávěry EI 15 S200, šxv=626x1254, IP40 | ks | 1 |  | 0
2. |  | bočnice, v=1150 | ks | 1 |  | 0
3. |  | DIN lišta hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 | ks | 7 |  | 0
4. |  | montážní panel š=600, v=30 | ks | 1 |  | 0
5. |  | upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | ks | 4 |  | 0
6. |  | upevňovací úchytka celoplastová (bílá) | ks | 4 |  | 0
7. |  | krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, š=600, v=150 | ks | 6 |  | 0
8. |  | krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, š=600, v=150 | ks | 1 |  | 0
9. |  | krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, š=600, v=100 | ks | 1 |  | 0
10. |  | zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý | ks | 1 |  | 0
11. |  | hlavní vypínač, 3-pól, In=63A | ks | 1 |  | 0
12. |  | rozbočovací svorkovnice, 175A, šířka: 71,5 mm, výška: 80,0 mm, hloubka: 42,5 mm, počet pólů: 3, počet připojovacích bodů na pólu: 7, průřez vodiče - ohebný (lanko) s dutinkou: 70 mm2 | ks | 1 |  | 0
13. |  | svodič přepětí třídy T2 (C), modulový, 4 pól, maximální provozní napětí 280V, jmenovitý výbojový proud 4x 20kA, montáž na DIN lištu, pro rozvodnou síť TN-S | ks | 1 |  | 0
14. |  | nosič svorkovnice na lištu, horizontální | ks | 1 |  | 0
15. |  | svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE pro nosič, 2x25mm2 a 43x16mm2 | ks | 2 |  | 0
16. |  | propoj.nástavec do nulového můstku, do 125A, 1x35mm2 | ks | 1 |  | 0
17. |  | sběrnice vrtaná Cu, závit M6, 20x5x1000mm | ks | 1 |  | 0
18. |  | podpěrný izolátor výška 40mm, závity M10 | ks | 2 |  | 0
19. |  | jednopólový jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 1 |  | 0
20. |  | jednopólový jistič, char B, Icn=10kA, In=10A | ks | 2 |  | 0
21. |  | jednopólový jistič, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 1 |  | 0
22. |  | 1+N pólový jistič, 6A, char. B, 10kA | ks | 1 |  | 0
23. |  | 1+N pólový jistič, 16A, char. B, 10kA | ks | 9 |  | 0
24. |  | třípólový jistič, 25A, char. B, 10kA | ks | 1 |  | 0
25. |  | 3+N pólový jistič, char V, Icn=10kA, In=16A | ks | 1 |  | 0
26. |  | externí sběrnicový modul invertovaný, 8 DLS vstupy (2,5 sqmm) s LED indikátory, připojení sběrnice RS-485 a napájení 24 V modulu, v = 60 mm, š = 85 mm, l = 105 mm | ks | 1 |  | 0
27. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 10A, 30mA, char. B, typ AC, 10kA | ks | 5 |  | 0
28. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 10A, 30mA, char. B, typ A, 10kA | ks | 5 |  | 0
29. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 16A, 30mA, char. B, typ AC, 10kA | ks | 3 |  | 0
30. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 16A, 30mA, char. C, typ A, 10kA | ks | 1 |  | 0
31. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 40A, 30mA, char. B, typ A, 10kA | ks | 3 |  | 0
32. |  | čtyřpólový proudový chránič, 25A, 30mA, 10kA | ks | 1 |  | 0
33. |  | jednotka pom. kontaktů 2p univerzální, 6A, 230V AC | ks | 8 |  | 0
34. |  | impulsní relé, ovládací napětí 230 V AC, jmenovitý proud 16A, řazení kontaktů 1x zapínací | ks | 2 |  | 0
35. |  | svornice řadová, jmenovitý proud: 24 A; jmenovité napětí: 1000 V ~; rozměry: 5x40,5x41,5mm; rozsah upínaných vodičů: Cu (D-plný tuhý vodič): 0,2-2,5mm*2 | ks | 16 |  | 0
36. |  | multifunkční časové relé, ovládací napětí 24 – 240V AC/DC, jmen. proud výstup. kontaktů 8A při 250V AC | ks | 5 |  | 0
37. |  | ostatní pomocný materiál pro silové a ovládací obvody (vodiče, svorky, můstky, vývodky, popisné štítky, spojovací materiál, záslepky, žlaby PVC atd) | kpl | 1 |  | 0
|  | cena za rozvodnici RS31 |  |  |  | 0
Rozvodnice RB32
domovní rozvodnice pod omítku
požární odolnost požárně dělicích konstrukcí EI 30 DP1, s požárními uzávěry EI 15 S200
krytí IP40, po otevření dveří IP20C
rozměry výklenku 610x1240x227, barva RAL 7035
výstražná tabulka : 0101 - Pozor elektrické zařízení
zhotovitel zpracuje konstrukční návrh rozváděče
provedení dle výkresu č. UE-161027.D.1.4.g.32, náplň :
1. |  | rozváděč, montáž pod omítku, šedá, požár. klasifikace EI30DP1, uzávěry EI 15 S200, šxv=626x1254, IP40 | ks | 1 |  | 0
2. |  | bočnice, v=1150 | ks | 1 |  | 0
3. |  | DIN lišta hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 | ks | 6 |  | 0
4. |  | montážní panel š=600, v=180 | ks | 1 |  | 0
5. |  | montážní panel š=600, v=30 | ks | 1 |  | 0
6. |  | upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | ks | 5 |  | 0
7. |  | upevňovací úchytka celoplastová (bílá) | ks | 5 |  | 0
8. |  | krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, š=600, v=150 | ks | 4 |  | 0
9. |  | krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, š=600, v=150 | ks | 3 |  | 0
10. |  | krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, š=600, v=100 | ks | 1 |  | 0
11. |  | vačkový spínač, zadní upevnění, 40A, spínání 2204, žlutá střední čelní deska, červená střední šipka | ks | 1 |  | 0
12. |  | rozbočovací svorkovnice, 175A, šířka: 71,5 mm, výška: 80,0 mm, hloubka: 42,5 mm, počet pólů: 3, počet připojovacích bodů na pólu: 7, průřez vodiče - ohebný (lanko) s dutinkou: 70 mm2 | ks | 1 |  | 0
13. |  | svodič přepětí třídy T2 (C), modulový, 4 pól, maximální provozní napětí 280V, jmenovitý výbojový proud 4x 20kA, montáž na DIN lištu, pro rozvodnou síť TN-S | ks | 1 |  | 0
14. |  | nosič svorkovnice na lištu, horizontální | ks | 2 |  | 0
15. |  | svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE pro nosič, 2x25mm2 a 13x16mm2 | ks | 2 |  | 0
16. |  | propoj.nástavec do nulového můstku, do 125A, 1x35mm2 | ks | 1 |  | 0
17. |  | sběrnice vrtaná Cu, závit M6, 20x5x1000mm | ks | 1 |  | 0
18. |  | podpěrný izolátor výška 40mm, závity M10 | ks | 2 |  | 0
19. |  | jednopólový jistič, char B, Icn=10kA, 10A | ks | 2 |  | 0
20. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 10A, 30mA, char. B, typ A, 10kA | ks | 4 |  | 0
21. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 16A, 30mA, char. B, typ A, 10kA | ks | 3 |  | 0
22. |  | impulsní relé, ovládací napětí 230 V AC, jmenovitý proud 16A, řazení kontaktů 1x zapínací | ks | 2 |  | 0
23. |  | ostatní pomocný materiál pro silové a ovládací obvody (vodiče, svorky, můstky, vývodky, popisné štítky, spojovací materiál, záslepky, žlaby PVC atd) | kpl | 1 |  | 0
|  | cena za rozvodnici RB32 |  |  |  | 0
Rozvodnice RS33
domovní rozvodnice pod omítku
požární odolnost požárně dělicích konstrukcí EI 30 DP1, s požárními uzávěry EI 15 S200
krytí IP40, po otevření dveří IP20C
rozměry výklenku 610x1240x227, barva RAL 7035
výstražná tabulka : 0101 - Pozor elektrické zařízení
zhotovitel zpracuje konstrukční návrh rozváděče
provedení dle výkresu č. UE-161027.D.1.4.g.33, náplň :
1. |  | rozváděč, montáž pod omítku, šedá, požár. klasifikace EI30DP1, uzávěry EI 15 S200, šxv=626x1254, IP40 | ks | 1 |  | 0
2. |  | bočnice, v=1150 | ks | 1 |  | 0
3. |  | západka pro bočnici | ks | 1 |  | 0
4. |  | schránka na dokumentaci A4 | ks | 1 |  | 0
5. |  | DIN lišta hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 | ks | 7 |  | 0
6. |  | montážní panel š=600, v=30 | ks | 1 |  | 0
7. |  | upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | ks | 4 |  | 0
8. |  | upevňovací úchytka celoplastová (bílá) | ks | 4 |  | 0
9. |  | krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, š=600, v=150 | ks | 6 |  | 0
10. |  | krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, š=600, v=150 | ks | 1 |  | 0
11. |  | krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, š=600, v=100 | ks | 1 |  | 0
12. |  | zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý, | ks | 1 |  | 0
13. |  | hlavní vypínač, 3-pól, In=63A | ks | 1 |  | 0
14. |  | rozbočovací svorkovnice, 175A, šířka: 71,5 mm, výška: 80,0 mm, hloubka: 42,5 mm, počet pólů: 3, počet připojovacích bodů na pólu: 7, průřez vodiče - ohebný (lanko) s dutinkou: 70 mm2 | ks | 1 |  | 0
15. |  | svodič přepětí třídy T2 (C), modulový, 4 pól, maximální provozní napětí 280V, jmenovitý výbojový proud 4x 20kA, montáž na DIN lištu, pro rozvodnou síť TN-S | ks | 1 |  | 0
16. |  | nosič svorkovnice na lištu, horizontální | ks | 3 |  | 0
17. |  | Rozbočovací můstek N/PE pro nosič, 2x25mm2 a 43x16mm2 | ks | 2 |  | 0
18. |  | propoj.nástavec do nulového můstku, do 125 A, 1x35mm2 | ks | 1 |  | 0
19. |  | sběrnice vrtaná Cu, závit M6, 20x5x1000mm | ks | 1 |  | 0
20. |  | podpěrný izolátor výška 40mm, závity M10 | ks | 2 |  | 0
21. |  | jednopólový jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 1 |  | 0
22. |  | jednopólový jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 3 |  | 0
23. |  | jednopólový jistič, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 1 |  | 0
24. |  | třípólový jistič, 16A, char. B, 10kA | ks | 1 |  | 0
25. |  | třípólový jistič, 25A, char. B, 10kA | ks | 1 |  | 0
26. |  | externí sběrnicový modul invertovaný, 8 DLS vstupy (2,5 sqmm) s LED indikátory, připojení sběrnice RS-485 a napájení 24 V modulu, v = 60 mm, š = 85 mm, l = 105 mm | ks | 1 |  | 0
27. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 10A, 30mA, char. B, typ AC, 10kA | ks | 6 |  | 0
28. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 10A, 30mA, char. B, typ A, 10kA | ks | 5 |  | 0
29. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 16A, 30mA, char. B, typ AC, 10kA | ks | 5 |  | 0
30. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 40A, 30mA, char. B, typ A, 10kA | ks | 4 |  | 0
31. |  | jednotka pom. kontaktů 2p univerzální, 6A, 230V AC | ks | 8 |  | 0
32. |  | impulsní relé, ovládací napětí 230 V AC, jmenovitý proud 16A, řazení kontaktů 1x zapínací | ks | 2 |  | 0
33. |  | 1+N pólový jistič, 16A, char. B, 10kA | ks | 12 |  | 0
34. |  | multifunkční časové relé, ovládací napětí 24 – 240V AC/DC, jmen. proud výstup. kontaktů 8A při 250V AC | ks | 5 |  | 0
35. |  | svornice řadová, jmenovitý proud: 24 A; jmenovité napětí: 1000 V ~; rozměry: 5x40,5x41,5mm; rozsah upínaných vodičů: Cu (D-plný tuhý vodič): 0,2-2,5mm*2 | ks | 20 |  | 0
36. |  | ostatní pomocný materiál pro silové a ovládací obvody (vodiče, svorky, můstky, vývodky, popisné štítky, spojovací materiál, záslepky, atd) | kpl | 1 |  | 0
|  | cena za rozvodnici RS33 |  |  |  | 0
Rozvodnice RB34
domovní rozvodnice pod omítku
požární odolnost požárně dělicích konstrukcí EI 30 DP1, s požárními uzávěry EI 15 S200
krytí IP40, po otevření dveří IP20C
rozměry výklenku 610x1240x227, barva RAL 7035
výstražná tabulka : 0101 - Pozor elektrické zařízení
zhotovitel zpracuje konstrukční návrh rozváděče
provedení dle výkresu č. UE-161027.D.1.4.g.34, náplň :
1. |  | rozváděč, montáž pod omítku, šedá, požár. klasifikace EI30DP1, uzávěry EI 15 S200, šxv=626x1254, IP40 | ks | 1 |  | 0
2. |  | bočnice, v=1150 | ks | 1 |  | 0
3. |  | západka pro bočnici | ks | 1 |  | 0
4. |  | schránka na dokumentaci A4 | ks | 1 |  | 0
5. |  | DIN lišta hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 | ks | 6 |  | 0
6. |  | montážní panel š=600, v=180 | ks | 1 |  | 0
7. |  | montážní panel š=600, v=30 | ks | 1 |  | 0
8. |  | upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | ks | 5 |  | 0
9. |  | upevňovací úchytka celoplastová (bílá) | ks | 5 |  | 0
10. |  | krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, š=600, v=150 | ks | 4 |  | 0
11. |  | krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, š=600, v=150 | ks | 3 |  | 0
12. |  | krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, š=600, v=100 | ks | 1 |  | 0
13. |  | vačkový spínač, zadní upevnění, 40A, spínání 2204, žlutá střední čelní deska, červená střední šipka | ks | 1 |  | 0
14. |  | rozbočovací svorkovnice, 175A, šířka: 71,5 mm, výška: 80,0 mm, hloubka: 42,5 mm, počet pólů: 3, počet připojovacích bodů na pólu: 7, průřez vodiče - ohebný (lanko) s dutinkou: 70 mm2 | ks | 1 |  | 0
15. |  | svodič přepětí třídy T2 (C), modulový, 4 pól, maximální provozní napětí 280V, jmenovitý výbojový proud 4x 20kA, montáž na DIN lištu, pro rozvodnou síť TN-S | ks | 1 |  | 0
16. |  | nosič svorkovnice na lištu, horizontální | ks | 3 |  | 0
17. |  | svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE pro nosič, 2x25mm2 a 27x16mm2 | ks | 2 |  | 0
18. |  | propoj.nástavec do nulového můstku, do 125A, 1x35mm2 | ks | 1 |  | 0
19. |  | sběrnice vrtaná Cu, závit M6, 20x5x1000mm | ks | 1 |  | 0
20. |  | podpěrný izolátor výška 40mm, závity M10 | ks | 2 |  | 0
21. |  | jednopólový jistič, char B, Icn=10kA, 10A | ks | 2 |  | 0
22. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 10A, 30mA, char. B, typ A, 10kA | ks | 5 |  | 0
23. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 16A, 30mA, char. B, typ A, 10kA | ks | 3 |  | 0
24. |  | impulsní relé, ovládací napětí 230 V AC, jmenovitý proud 16A, řazení kontaktů 1x zapínací | ks | 2 |  | 0
25. |  | ostatní pomocný materiál pro silové a ovládací obvody (vodiče, svorky, můstky, vývodky, popisné štítky, spojovací materiál, záslepky, žlaby PVC atd) | kpl | 1 |  | 0
|  | cena za rozvodnici RB34 |  |  |  | 0
Rozvodnice RS41
domovní rozvodnice pod omítku
krytí IP40, po otevření dveří IP20C
rozměry výklenku 610x1035x240, barva RAL 7035
výstražná tabulka : 0101 - Pozor elektrické zařízení
zhotovitel zpracuje konstrukční návrh rozváděče
1. |  | rám s dveřmi, otočný zámek, podom, bílá, šxv=635x1060, IP30 | ks | 1 |  | 0
2. |  | bočnice, v=950 | ks | 1 |  | 0
3. |  | západka pro bočnici | ks | 1 |  | 0
4. |  | ochranný kryt, šxvxh=635x1060x240 | ks | 1 |  | 0
5. |  | zadní stěna, ocel.plech, šxv=635x1060 | ks | 1 |  | 0
6. |  | schránka na dokumentaci A4 | ks | 1 |  | 0
7. |  | DIN lišta hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 | ks | 6 |  | 0
8. |  | montážní panel š=600, v=30 | ks | 1 |  | 0
9. |  | upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | ks | 4 |  | 0
10. |  | upevňovací úchytka celoplastová (bílá) | ks | 4 |  | 0
11. |  | krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, š=600, v=150 | ks | 5 |  | 0
12. |  | krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, š=600, v=200 | ks | 1 |  | 0
13. |  | hlavní vypínač, 3-pól, In=63A | ks | 1 |  | 0
14. |  | rozbočovací svorkovnice, 175A, šířka: 71,5 mm, výška: 80,0 mm, hloubka: 42,5 mm, počet pólů: 3, počet připojovacích bodů na pólu: 7, průřez vodiče - ohebný (lanko) s dutinkou: 70 mm2 | ks | 1 |  | 0
15. |  | svodič přepětí třídy T2 (C), modulový, 4 pól, maximální provozní napětí 280V, jmenovitý výbojový proud 4x 20kA, montáž na DIN lištu, pro rozvodnou síť TN-S | ks | 1 |  | 0
16. |  | nosič svorkovnice na lištu, horizontální | ks | 2 |  | 0
17. |  | svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE pro nosič, 2x25mm2 a 27x16mm2 | ks | 2 |  | 0
18. |  | propoj.nástavec do nulového můstku, do 125 A, 1x35mm2, | ks | 1 |  | 0
19. |  | sběrnice vrtaná Cu, závit M6, 20x5x1000mm | ks | 1 |  | 0
20. |  | podpěrný izolátor výška 40mm, závity M10 | ks | 2 |  | 0
21. |  | jednopólový jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 2 |  | 0
22. |  | externí sběrnicový modul invertovaný, 8 DLS vstupy (2,5 sqmm) s LED indikátory, připojení sběrnice RS-485 a napájení 24 V modulu, v = 60 mm, š = 85 mm, l = 105 mm | ks | 1 |  | 0
23. |  | selektivní proudový chránič 63A, 0,3A, 10kA | ks | 1 |  | 0
24. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 10A, 30mA, char. B, 10kA | ks | 1 |  | 0
25. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 16A, 30mA, char. B, 10kA | ks | 1 |  | 0
26. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 40A, 30mA, char. B, 10kA | ks | 3 |  | 0
27. |  | jednotka pom. kontaktů 2p univerzální, 6A, 230V AC | ks | 3 |  | 0
28. |  | impulsní relé, ovládací napětí 230 V AC, jmenovitý proud 16A, řazení kontaktů 1x zapínací | ks | 3 |  | 0
29. |  | 1+N pólový jistič, 10A, char. B, 10kA | ks | 4 |  | 0
30. |  | 1+N pólový jistič, 16A, char. B, 10kA | ks | 5 |  | 0
31. |  | 1+N pólový jistič, 16A, char. C, 10kA | ks | 6 |  | 0
32. |  | jednozónový rgulátor pro vyhřívání volných ploch nebo okapů, 230V AC, 16A | ks | 1 |  | 0
33. |  | rezistor 82kohmu | ks | 1 |  | 0
34. |  | instalační relé 230V AC, 1 zap. kont., 20A | ks | 1 |  | 0
35. |  | ostatní pomocný materiál pro silové a ovládací obvody (vodiče, svorky, můstky, vývodky, popisné štítky, spojovací materiál, záslepky, žlaby PVC atd) | kpl | 1 |  | 0
|  | cena za rozvodnici RS41 |  |  |  | 0
Rozvodnice RS42
domovní rozvodnice pod omítku
krytí IP40, po otevření dveří IP20C
rozměry výklenku 610x1035x240, barva RAL 7035
výstražná tabulka : 0101 - Pozor elektrické zařízení
zhotovitel zpracuje konstrukční návrh rozváděče
provedení dle výkresu č. UE-161027.D.1.4.g.36, náplň :
1. |  | rám s dveřmi, otočný zámek, podom, bílá, šxv=635x1060, IP30 | ks | 1 |  | 0
2. |  | bočnice, v=950 | ks | 1 |  | 0
3. |  | západka pro bočnici | ks | 1 |  | 0
4. |  | ochranný kryt, šxvxh=635x1060x240 | ks | 1 |  | 0
5. |  | zadní stěna, ocel.plech, šxv=635x1060 | ks | 1 |  | 0
6. |  | schránka na dokumentaci A4 | ks | 1 |  | 0
7. |  | DIN lišta hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 | ks | 6 |  | 0
8. |  | montážní panel š=600, v=30 | ks | 1 |  | 0
9. |  | upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | ks | 4 |  | 0
10. |  | upevňovací úchytka celoplastová (bílá) | ks | 4 |  | 0
11. |  | krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, š=600, v=150 | ks | 5 |  | 0
12. |  | krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, š=600, v=200 | ks | 1 |  | 0
13. |  | hlavní vypínač, 3-pól, In=63A | ks | 1 |  | 0
14. |  | rozbočovací svorkovnice, 175A, šířka: 71,5 mm, výška: 80,0 mm, hloubka: 42,5 mm, počet pólů: 3, počet připojovacích bodů na pólu: 7, průřez vodiče - ohebný (lanko) s dutinkou: 70 mm2 | ks | 1 |  | 0
15. |  | svodič přepětí třídy T2 (C), modulový, 4 pól, maximální provozní napětí 280V, jmenovitý výbojový proud 4x 20kA, montáž na DIN lištu, pro rozvodnou síť TN-S | ks | 1 |  | 0
16. |  | nosič svorkovnice na lištu, horizontální | ks | 3 |  | 0
17. |  | svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE pro nosič, 2x25mm2 a 43x16mm2 | ks | 2 |  | 0
18. |  | propoj.nástavec do nulového můstku, do 125 A, 1x35mm2 | ks | 1 |  | 0
19. |  | sběrnice vrtaná Cu, závit M6, 20x5x1000mm | ks | 1 |  | 0
20. |  | podpěrný izolátor výška 40mm, závity M10 | ks | 2 |  | 0
21. |  | jednopólový jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 1 |  | 0
22. |  | externí sběrnicový modul invertovaný, 8 DLS vstupy (2,5 sqmm) s LED indikátory, připojení sběrnice RS-485 a napájení 24 V modulu, v = 60 mm, š = 85 mm, l = 105 mm | ks | 1 |  | 0
23. |  | selektivní proudový chránič 40A, 0,3A, 10kA | ks | 1 |  | 0
24. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 10A, 30mA, char. B, 10kA | ks | 3 |  | 0
25. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 16A, 30mA, char. B, 10kA | ks | 1 |  | 0
26. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 40A, 30mA, char. B, 10kA | ks | 4 |  | 0
27. |  | jednotka pom. kontaktů 2p univerzální, 6A, 230V AC | ks | 8 |  | 0
28. |  | impulsní relé, ovládací napětí 230 V AC, jmenovitý proud 16A, řazení kontaktů 1x zapínací | ks | 2 |  | 0
29. |  | jednopólový jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 1 |  | 0
30. |  | 1+N pólový jistič, 6A, char. B, 10kA | ks | 3 |  | 0
31. |  | 1+N pólový jistič, 10A, char. B, 10kA | ks | 5 |  | 0
32. |  | 1+N pólový jistič, 16A, char. B, 10kA | ks | 12 |  | 0
33. |  | 1+N pólový jistič, 16A, char. C, 10kA | ks | 2 |  | 0
34. |  | 3+N pólový jistič, 16A, char. B, 10kA | ks | 1 |  | 0
35. |  | multifunkční časové relé, ovládací napětí 24 – 240V AC/DC, jmen. proud výstup. kontaktů 8A při 250V AC | ks | 3 |  | 0
36. |  | svornice řadová, jmenovitý proud: 24 A; jmenovité napětí: 1000 V ~; rozměry: 5x40,5x41,5mm; rozsah upínaných vodičů: Cu (D-plný tuhý vodič): 0,2-2,5mm*2 | ks | 8 |  | 0
37. |  | ostatní pomocný materiál pro silové a ovládací obvody (vodiče, svorky, můstky, vývodky, popisné štítky, spojovací materiál, záslepky, žlaby PVC atd) | kpl | 1 |  | 0
|  | cena za rozvodnici RS42 |  |  |  | 0
Rozvodnice RS43
domovní rozvodnice na omítku 36 modulů
krytí IP65, po otevření dveří IP20C
rozměry 310x586x148, barva RAL 9016
výstražná tabulka : 0101 - Pozor elektrické zařízení
zhotovitel zpracuje konstrukční návrh rozváděče
provedení dle výkresu č. UE-161027.D.1.4.g.37, náplň :
1. |  | rozvodnice na omítku IP65, průhledné dveře, 3 řady, 36 modulů | ks | 1 |  | 0
2. |  | hlavní vypínač na DIN lištu, 3-pól, In=40A | ks | 1 |  | 0
3. |  | průchozí izolovaná svorka, 1000V, 125A, upínaných vodičů 2x 25 - 50 mm2 | ks | 1 |  | 0
4. |  | svodič přepětí třídy T2 (C), modulový, 4 pól, maximální provozní napětí 280V, jmenovitý výbojový proud 4x 20kA, montáž na DIN lištu, pro rozvodnou síť TN-S | ks | 1 |  | 0
5. |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou, 16A, 30mA, char. C, 10kA | ks | 3 |  | 0
6. |  | jednopólový jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 3 |  | 0
7. |  | jednopólový jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 3 |  | 0
8. |  | instalační stykač, cívka 24V AC/DC, 25A, 4zap. kont. | ks | 1 |  | 0
9. |  | svornice řadová, jmenovitý proud: 32 A; jmenovité napětí: 1000 V ~; rozměry: 6,6x39x41,5 mm; rozsah upínaných vodičů: Cu (D-plný tuhý vodič): 0,5-6mm*2 | ks | 2 |  | 0
10. |  | ostatní pomocný materiál pro silové a ovládací obvody (vodiče, svorky, můstky, vývodky, popisné štítky, spojovací materiál, záslepky, žlaby PVC atd) | kpl | 1 |  | 0
|  | cena za rozvodnici RS43 |  |  |  | 0
Rozvodnice kotelna RS47
plastová rozvodnice na omítku, rozměry 300x600x185, krytí IP65/IP20,
barva RAL 7032, výstražná tabulka : 0101 – Pozor elektrické zařízení,
přívod a vývody vrchem,
zhotovitel zpracuje konstrukční návrh rozváděče
provedení dle výkresu č. UE-161027.D.1.4.g.38, náplň :
1. |  | rozvodnice pro modulové přístroje rozměry 300x600x185, krytí IP65/IP20, barva RAL 7032 | ks | 1 |  | 0
2. |  | montážní příruba bez předlisů, stěna skříně 300mm, s upevňovacími klínky a těsněním | ks | 1 |  | 0
3. |  | vnější úchyty pro připevnění rozvodnice na zeď | kpl | 1 |  | 0
4. |  | ucpávková vývodka pro předlisy M20, těsnící rozsah Ø 6,5-13,5 mm | ks | 14 |  | 0
5. |  | N-svorkovnice, 7x25mm2 | ks | 1 |  | 0
6. |  | PE/PEN svorkovnice , 7x25mm2 | ks | 1 |  | 0
7. |  | vačkový spínač, přední upevnění, 16A, spínání 1101, žlutá malá čelní deska, malá červená šipka | ks | 1 |  | 0
8. |  | svodič přepětí třídy T2 (C), modulový, 2 pól, maximální provozní napětí 280V, jmenovitý výbojový proud 2X20kA, montáž na DIN lištu, pro rozvodnou síť TN-S | ks | 1 |  | 0
9. |  | svodič přepětí třídy T3 (D), modulový, 2 pól, maximální provozní napětí 335V, jmenovitý výbojový proud 2,5kA, montáž na DIN lištu, pro rozvodnou síť TN-S | ks | 1 |  | 0
10. |  | jednopólový jistič, char. B, Icn=10kA, In=6A | ks | 1 |  | 0
11. |  | jednopólový jistič, char. B, Icn=10kA, In=16A | ks | 1 |  | 0
12. |  | jednopólový jistič, char. C, Icn=10kA, In=10A | ks | 3 |  | 0
13. |  | stykač 3 zap. kont., 1 vyp. kont., cívka 230V AC | ks | 1 |  | 0
14. |  | podpěťové relé, pracovní napětí Us = Un x 0,85, 1 přepínací kontakt 5A | ks | 1 |  | 0
15. |  | signálka na DIN lištu, 230V AC, blikací, rudá | ks | 1 |  | 0
16. |  | pojistka přístrojová trubičková, 5x20mm, 1A/250V | ks | 2 |  | 0
17. |  | pojistka přístrojová trubičková, 5x20mm, 0,1A/250V | ks | 2 |  | 0
18. |  | řadová svornice pojistková, jmenovité napětí 250V AC, jmenovitý proud 6,3A, rozsah upínaných vodičů 0,5-4mm*2 | ks | 4 |  | 0
19. |  | řadová svornice, jmenovité napětí 250V AC, jmenovitý proud 41A, rozsah upínaných vodičů 0,5-4mm*2 | ks | 18 |  | 0
20. |  | modul poruchové signalizace, 8x vstup poruchy, 2x reléový výstup (suma poruch, houkačka), kvitování, světelná signalizace jednotlivých poruch, montáž na DIN lištu, napájení 230V AC | ks | 1 |  | 0
21. |  | stabilizovaný spínaný zdroj, 230V AC/12V DC, 2A, SELV | ks | 1 |  | 0
22. |  | GSM pager se zabudovaným GSM modulem, napájení 11 - 16 V=, 16 aktivačních vstupů, dvě výstupní relé | ks | 1 |  | 0
23. |  | výstražná tabulka 0101 | ks | 1 |  | 0
24. |  | štítek | ks | 3 |  | 0
25. |  | ostatní pomocný materiál pro silové a ovládací obvody (vodiče, svorky, můstky, vývodky, popisné štítky, spojovací materiál, záslepky, žlaby PVC atd) | kpl | 1 |  | 0
|  | cena za rozvodnici RS47 |  |  |  | 0
Skříň pro umístění UPS G0724
domovní rozvodnice pod omítku
požární klasifikace EI 30 DP1-S, kouřotěsný
krytí IP40
rozměry výklenku 610x740x227, barva RAL 7035
výstražná tabulka : 0101 - Pozor elektrické zařízení
zhotovitel zpracuje konstrukční návrh rozváděče
1. |  | rozváděč, podom, šedá, požár.klasifikace EI30DP1-S, šxvxh=626x754x240,IP40 | ks | 1 |  | 0
2. |  | bočnice, V=650 | ks | 1 |  | 0
|  | cena za skříň pro umístění UPS G0724 |  |  |  | 0
1. |  | cena za přípojkovou skříň RP1 |  |  |  | 0
2. |  | cena za rozvodnici RE1 |  |  |  | 0
3. |  | cena za rozváděč RH1 |  |  |  | 0
4. |  | cena za rozváděč RB03 |  |  |  | 0
5. |  | cena za rozvodnici RS04 |  |  |  | 0
6. |  | cena za rozvodnici RS05 |  |  |  | 0
7. |  | cena za rozvodnici RS06 |  |  |  | 0
8. |  | cena za rozváděč RPO07 |  |  |  | 0
9. |  | cena za rozváděč nouzového osvětlení RNO08 |  |  |  | 0
10. |  | cena za kompenzační rozváděč RC09 |  |  |  | 0
11. |  | cena za rozvodnici RS11 |  |  |  | 0
12. |  | cena za rozvodnici RB12 |  |  |  | 0
13. |  | cena za rozvodnici RS13 |  |  |  | 0
14. |  | cena za rozvodnici RB14 |  |  |  | 0
15. |  | cena za rozvodnici RS21 |  |  |  | 0
16. |  | cena za rozvodnici RB22 |  |  |  | 0
17. |  | cena za rozvodnici RS31 |  |  |  | 0
18. |  | cena za rozvodnici RB32 |  |  |  | 0
19. |  | cena za rozvodnici RS33 |  |  |  | 0
20. |  | cena za rozvodnici RB34 |  |  |  | 0
21. |  | cena za rozvodnici RS41 |  |  |  | 0
22. |  | cena za rozvodnici RS42 |  |  |  | 0
23. |  | cena za rozvodnici RS43 |  |  |  | 0
24. |  | cena za rozvodnici RS47 |  |  |  | 0
25. |  | cena za skříň pro umístění UPS G0724 |  |  |  | 0
29. |  | Dodávky celkem |  |  |  | 0

## NOSNÝ SILNOPROUDY
P.č. | Položka | Zkrácený popis | M.j. | Množ. | Jednot. cena | Cena celkem
NOSNÝ MATERIÁL
Svítidla a světelné zdroje
1. |  | zářivkové svítidlo, vysoce leštěná optika, cloněné, direct, 2x zářivka 28W T5, patice G5, EVG, IP20, 1210x280x62, 61W, dodávka včetně závěsů a přívodní šňůry | ks | 5 |  | 0
2. |  | zářivka lineární, 28W, patice G5, délka 1.149mm, 2.600lm, barva 840, RA 80-89 | ks | 10 |  | 0
3. |  | zářivkové svítidlo, vysoce leštěná optika, cloněné, direct, 2x zářivka 54W T5, patice G5, EVG, IP20, 1210x280x62, 115W, dodávka včetně závěsů a přívodní šňůry | ks | 2 |  | 0
4. |  | zářivka lineární, 54W, patice G5, délka 1.149mm, 4.450lm, barva 840, RA 80-89 | ks | 4 |  | 0
5. |  | přisazené zářivkové svítidlo, vysoce leštěná optika, cloněné, 1x zářivka 28W T5, patice G5, EVG, IP20, 1210x200x62, 30W | ks | 28 |  | 0
6. |  | zářivka lineární, 28W, patice G5, délka 1.149mm, 2.600lm, barva 840, RA 80-89 | ks | 28 |  | 0
7. |  | přisazené zářivkové svítidlo, vysoce leštěná optika, cloněné, 1x zářivka 54W T5, patice G5, EVG, IP20, 1220x235x60, 58W | ks | 21 |  | 0
8. |  | zářivka lineární, 54W, patice G5, délka 1.149mm, 4.450lm, barva 840, RA 80-89 | ks | 21 |  | 0
9. |  | zářivkové svítidlo, vysoce leštěná optika, cloněné, 2x zářivka 54W T5, patice G5, EVG, IP20, 1220x315x60, dodávka včetně závěsů a přívodní šňůry | ks | 9 |  | 0
10. |  | zářivka lineární, 54W, patice G5, délka 1.149mm, 4.450lm, barva 840, RA 80-89 | ks | 18 |  | 0
11. |  | LED koupelnové svítidlo s opálovým krytem, 610x100mm, 21W, 2590lm, 3000K, IP44, II | ks | 3 |  | 0
12. |  | přisazené zářivkové svítidlo s prismatickým difuzorem, 1x zářivka 28W T5, patice G5, EVG, IP20, 1250x170x85, 30W | ks | 8 |  | 0
13. |  | zářivka lineární, 28W, patice G5, délka 1.149mm, 2.600lm, barva 840, RA 80-89 | ks | 8 |  | 0
14. |  | přisazené zářivkové svítidlo s prismatickým difuzorem, 1x zářivka 54W T5, patice G5, EVG, IP20, 1250x173x85, 58W | ks | 35 |  | 0
15. |  | zářivka lineární, 54W, patice G5, délka 1.149mm, 4.450lm, barva 840, RA 80-89 | ks | 35 |  | 0
16. |  | zavěšené zářivkové svítidlo, asymetrické, zavěšené, 1x zářivka 54W T5, patice G5, EVG, IP20, 1250x173x85, 58W | ks | 2 |  | 0
17. |  | zářivka lineární, 54W, patice G5, délka 1.149mm, 4.450lm, barva 840, RA 80-89 | ks | 2 |  | 0
18. |  | atypický závěs z jeklů 30x30mm pro upevnění svítidel osvětlení tabule, bílý nátěr | kpl | 1 |  | 0
19. |  | celoplastové prachotěsné, difuzor-čirý polykarbon, 1x zářivka 54W T5, patice G5, EVG, IP65, 1277x101x101, 58W | ks | 28 |  | 0
20. |  | zářivka lineární, 54W, patice G5, délka 1.149mm, 4.450lm, barva 840, RA 80-89 | ks | 28 |  | 0
21. |  | Celoplastové prachotěsné, difuzor-čirý polykarbon, 2x zářivka 54W T5, patice G5, EVG, IP65, 1277x101x101, 115W | ks | 15 |  | 0
22. |  | zářivka lineární, 54W, patice G5, délka 1.149mm, 4.450lm, barva 840, RA 80-89 | ks | 30 |  | 0
23. |  | celoplastové prachotěsné, difuzor-čirý polykarbon, 1x zářivka 28W T5, patice G5, EVG, IP65, 1277x101x101, 30W | ks | 17 |  | 0
24. |  | zářivka lineární, 28W, patice G5, délka 1.149mm, 2.600lm, barva 840, RA 80-89 | ks | 17 |  | 0
25. |  | přisazené interiérové LED svítidlo, 14W, 1500lm, 4000K, průměr 300x95, IP40 | ks | 10 |  | 0
26. |  | Přisazené interiérové LED svítidlo, 24W, 2700lm, 4000K, průměr 430x95, IP40 | ks | 1 |  | 0
27. |  | vestavné zářivkové svítidlo do plných SDK podhledů, vysoce leštěná optika, cloněné, 1x zářivka 54W T5, patice G5, EVG, IP20, 1216x318x58, 58W | ks | 4 |  | 0
28. |  | zářivka lineární, 54W, patice G5, délka 1.149mm, 4.450lm, barva 840, RA 80-89 | ks | 4 |  | 0
29. |  | vestavné zářivkové svítidlo do plných SDK podhledů, vysoce leštěná optika, cloněné, 2x zářivka 54W T5, patice G5, EVG, IP20, 1216x318x58, 115W | ks | 12 |  | 0
30. |  | zářivka lineární, 54W, patice G5, délka 1.149mm, 4.450lm, barva 840, RA 80-89 | ks | 24 |  | 0
31. |  | vestavné zářivkové svítidlo do plných SDK podhledů, vysoce leštěná optika, cloněné, 2x zářivka 54W T5, patice G5, EVG, IP20, 1216x318x58, 115W | ks | 7 |  | 0
32. |  | zářivka lineární, 54W, patice G5, délka 1.149mm, 4.450lm, barva 840, RA 80-89 | ks | 14 |  | 0
33. |  | vestavné zářivkové svítidlo do kazetových podhledů, vysoce leštěná optika, cloněné, 3x zářivka 14W T5, patice G5, EVG, IP20, 297x595x58, 47W | ks | 20 |  | 0
34. |  | zářivka lineární, 14W, patice G5, délka 549mm, 1.200lm, barva 840, RA 80-89 | ks | 60 |  | 0
35. |  | Přisazené LED svítidlo, opálový difuzor, 2349lm, 25W, IP65 | ks | 26 |  | 0
36. |  | vestavné interiérové LED svítidlo, 994lm, 11,3W, IP20, průměr 194mm, matný reflektor, index barevného podání Ra > 80, teplota chromatičnosti 4000K | ks | 13 |  | 0
37. |  | vestavné interiérové LED svítidlo s krycím sklem, 1583lm, 18,8W, IP65, průměr 228mm, index barevného podání Ra > 80, teplota chromatičnosti 4000K | ks | 35 |  | 0
38. |  | vestavné interiérové LED svítidlo, 1807lm, 20W, IP20, průměr 194mm, index barevného podání Ra > 80, teplota chromatičnosti 4000K | ks | 14 |  | 0
39. |  | vestavné zářivkové svítidlo do sádrokartonových podhledů, čirý prismatický difuzor, 4x zářivka 24W T5, patice G5, EVG, IP54, 625x625x90, 97W | ks | 5 |  | 0
40. |  | zářivka lineární, 24W, patice G5, délka 549mm, 1.750lm, barva 830, RA 80-89 | ks | 20 |  | 0
41. |  | přisazené inteligentní LED svítidlo, kryt PMMA, 37W, 2707lm, 37.8W, změna barvy 2800-6000K, 40.000 hod, průměr 510x91mm, index barevného podání Ra > 85 | ks | 3 |  | 0
42. |  | přisazené inteligentní LED svítidlo, kryt PMMA, 38W, 3100lm, 38W, změna barvy, 2800-6000K, 40.000 hod, průměr 530x135mm, index barevného podání Ra > 85 | ks | 50 |  | 0
43. |  | přisazené inteligentní LED svítidlo, kryt PMMA, 38W, 4000lm, 56W, změna barvy, 2800-6000K, 40.000 hod, průměr 600x130mm, index barevného podání Ra > 85 | ks | 33 |  | 0
44. |  | závěsné plnospektrální svítidlo, 6x zářivka 54W T5, patice G5, EVG, IP20, index barevného podání Ra > 93, 6500K, 1250x290x84, 115W, dodávka včetně světelných zdrojů, závěsů | ks | 2 |  | 0
45. |  | přisazené svítidlo se stínítkem polykarbonát, patice E27, 2x žárovka 60W, IP44, II, D 310mm | ks | 7 |  | 0
46. |  | úsporná halogenová žárovka 52W, čirá, 820lm, patice E27, 230V AC | ks | 12 |  | 0
47. |  | nouzové svítidlo stropní, přisazené LED 3,9W, IP41, sym.optika | ks | 77 |  | 0
48. |  | nouzové svítidlo stropní, přisazené LED 5W, IP41, hydranty | ks | 2 |  | 0
49. |  | nouzové svítidlo nástěnné, přisazené LED 5W, IP65 | ks | 13 |  | 0
50. |  | piktogram nástěnný, přisazený LED 1,9W, IP40, viditelnost 20 m | ks | 47 |  | 0
51. |  | piktogram stropní, přisazený LED 1,9W, IP40, viditelnost 20 m, jednostranný | ks | 4 |  | 0
52. |  | piktogram stropní, přisazený LED 2,9W, IP40, viditelnost 20 m, oboustranný | ks | 10 |  | 0
53. |  | sdružený piktogram nástěnný, přisazený LED 5,8W, IP54, viditelnost 17m | ks | 83 |  | 0
54. |  | zářivkové svítidlo pod linku s vypínačem, 1x zářivka 18W T26, patice G13, IP20, II, 670x61x33mm | ks | 7 |  | 0
55. |  | zářivka lineární, 18W patice G13, 1.350lm, barva 840 | ks | 7 |  | 0
56. |  | přisazené svítidlo na zeď, svítidlo tvoři montura a skleněné stínítko, 37W, IP43, 350x390mm, index barevného podání Ra > 80, teplota chromatičnosti 3000K | ks | 13 |  | 0
57. |  | závěsné svítidlo LED, svítidlo tvoří zavěs ze tří lanek, montura, dekorativní krycí plechy a skleněné stínítko, 43W, IP20, průměr 490mm, index barevného podání Ra > 80, teplota chromatičnosti 3000K, délka závěsu 2000mm | ks | 8 |  | 0
58. |  | svítidlo k lůžku | ks | 36 |  | 0
59. | Elektroinstalační přístroje pod omítku IP20, IP40
60. |  | jednopólový vypínač, bezšroubové svorky, 10A, 250V AC | ks | 25 |  | 0
61. |  | kryt kolébky jednoduchý | ks | 25 |  | 0
62. |  | sériový přepínač, bezšroubové svorky, 10A, 250V AC | ks | 19 |  | 0
63. |  | kryt kolébky dělený | ks | 19 |  | 0
64. |  | střídavý přepínač, bezšroubové svorky, 10A, 250V AC | ks | 77 |  | 0
65. |  | kryt kolébky jednoduchý | ks | 77 |  | 0
66. |  | střídavý přepínač dvojitý, 10A, 250V AC | ks | 2 |  | 0
67. |  | kryt kolébky dělený | ks | 2 |  | 0
68. |  | křížový přepínač, bezšroubové svorky, 10A, 250V AC | ks | 18 |  | 0
69. |  | kryt kolébky jednoduchý | ks | 18 |  | 0
70. |  | tlačítkový ovládač zapínací, bezšroubové svorky, 10A/230V AC | ks | 8 |  | 0
71. |  | kryt kolébky jednoduchý | ks | 8 |  | 0
72. |  | tlačítkový ovládač zapínací (orientační doutnavka), 10A, 250V AC | ks | 99 |  | 0
73. |  | kryt kolébky jednoduchý s čirým průzorem | ks | 99 |  | 0
74. |  | orientační doutnavka 230V | ks | 99 |  | 0
75. |  | spínač trojpólový sporákový, 16A, 400V AC | ks | 2 |  | 0
76. |  | zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem a krytem, s clonkami, bezšroubové svorky, s popisovým polem, bílá, IP 40, 16A, 250 VAC | ks | 273 |  | 0
77. |  | spínač automatický se snímačem pohybu, doba sepnutí relé 2: cca 5 min (není nastavitelná), úhel pokrytí: cca 180° (1 snímací rovina), nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (1-1000 lx), citlivost snímání, zpoždění vypnutí relé 1 (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min), pracovní teplota: –10 °C až +55 °C, 4vodičové připojení, celkem max. 2x 3 A cos φ = > 0,8; 230 V AC | ks | 14 |  | 0
78. |  | rámeček pro elektroinstalační přístroje | modul | 521 |  | 0
79. | Elektroinstalační přístroje pod omítku IP44
80. |  | přístroj termostatu prostorového, nastavitelné teploty: +5 °C až +30 °C, spínací teplotní diference: ±0,4 K, kontakt relé rozepne při dosažení nastavené teploty, 10A, 250V AC | ks | 2 |  | 0
81. |  | kryt termostatu, s otočným ovladačem a posuvným přepínačem | ks | 2 |  | 0
82. |  | rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný | ks | 2 |  | 0
83. |  | ovládač přepínací, IP44, šroubové svorky, zapuštěný, 10A, 250V AC | ks | 20 |  | 0
84. |  | střídavý přepínač, IP44, šroubové svorky, zapuštěný, (jednopólový vypínač), 10A, 250V AC | ks | 42 |  | 0
85. |  | sériový přepínač, IP44, šroubové svorky, zapuštěný, 10A, 250V AC | ks | 16 |  | 0
86. |  | střídavý přepínač, IP44, šroubové svorky, zapuštěný, 10A, 250V AC | ks | 12 |  | 0
87. |  | zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem a víčkem, s clonkami, šroubové svorky, 16A, 250V AC, IP44, zapuštěná | ks | 69 |  | 0
88. |  | zásuvka průmyslová IP 44, zapuštěná pod omítku, s víčkem a instalační krabicí, 16A, 400V AC, šroubové svorky (pro vodiče 1,5-4 mm²), řazení: 3P+N+P | ks | 1 |  | 0
89. |  | spínač trojpólový, IP 65, svorka N pro připojení středního vodiče je součástí spínače, kabelový vstup: 2x M25 / 2x M25, Ie pro AC-23A (AC-22A) při 400 V: 16 A (25 A) šroubové svorky (pro vodiče max. 10 mm²) | ks | 12 |  | 0
90. |  | spínač automatický se snímačem pohybu, IP 44, úhel pokrytí: cca 180°, prahové osvětlení (1 - 1000 lx), citlivost snímání, zpoždění vypnutí (5s - 10min.), stupeň krytí: IP44, spínací prvek: relé, pro vakuové nebo halogenové žárovky 230 V AC (2 300 W), pro halogenové žárovky připojené přes konvenční (vinutý) nebo elektronický transformátor (1 750 V·A), pro zářivky s kapacitní kompenzací (500 V·A / 64 μF), také např. pro kompaktní zářivky na 230 V AC se závitovou paticí (tzv. úsporné žárovky) nebo svítidla s LED, 3vodičové připojení | ks | 2 |  | 0
91. | Elektroinstalační přístroje na omítku IP44
92. |  | spínač jednopólový, IP54, 10A, 250V AC, na povrch | ks | 3 |  | 0
93. |  | střídavý přepínač, IP54, 10A, 250V AC, na povrch | ks | 3 |  | 0
94. |  | zásuvka jednonásobná, koncová montáž, s ochranným kolíkem a víčkem, IP54, na povrch | ks | 3 |  | 0
95. |  | zásuvka průmyslová IP44, nástěnná, 16A, 380-415 V AC, šroubové svorky (pro vodiče 1,5-4 mm²), řazení: 3P+N+P | ks | 2 |  | 0
96. | Elektroinstalační přístroje pro rozvody na pokojích
97. |  | jednopólový vypínač, bezšroubové svorky, 10A, 250V AC | ks | 43 |  | 0
98. |  | kryt kolébky jednoduchý, bílý | ks | 43 |  | 0
99. |  | sériový přepínač, bezšroubové svorky, 10A, 250V AC | ks | 4 |  | 0
100. |  | kryt kolébky dělený, bílý | ks | 4 |  | 0
101. |  | zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem a krytem, s clonkami, bezšroubové svorky, zelená, svorka pro připojení samostatného PE vodiče, IP 40, 16A, 250 VAC | ks | 36 |  | 0
102. |  | zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem a krytem, s clonkami, bezšroubové svorky, bílá, svorka pro připojení samostatného PE vodiče, IP 40, 16A, 250 VAC | ks | 343 |  | 0
103. |  | svorka pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, upevnění šrouby, šroubové svorky (pro vodiče 1× 6 mm², 4× 4 mm²), zapuštěná | ks | 40 |  | 0
104. |  | zdířka úhlová pro ochranné pospojování, pro zakončení kabelu ochranného pospojování (pro vodič o průřezu 6 mm2), šroubové připojení kabelu | ks | 40 |  | 0
105. |  | rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, s popisovým polem | ks | 468 |  | 0
106. | Krabice
107. |  | přístrojová krabice pod omítku, průměr 70mm, hloubka 45mm | ks | 980 |  | 0
108. |  | přístrojová krabice do dutých stěn, průměr 70mm, hloubka 45mm | ks | 183 |  | 0
109. |  | krabicová rozvodka pod omítku, se svorkovnicí, průměr 73mm, hloubka 45mm | ks | 510 |  | 0
110. |  | krabicová rozvodka do dutých stěn, s víčkem a svorkovnicí, montáž do podkladů třídy A2, B, C, D, E, F, průměr 70mm, hloubka 45mm | ks | 95 |  | 0
111. |  | krabicová rozvodka na omítku, 1,5-2,5 mm², 4x vývodka rozsah utěsnění 6-13mm, 4x vývodka 20mm | ks | 32 |  | 0
112. |  | krabicová rozvodka se zachováním funkčnosti E60, kabelový vstup přes namontovanou nástrčnou kabelovou vývodku, těsnicí rozsah O 8-23 mm, svorkovnice pětipólová na každý pól 4 x O 0,8 mm / 0,5 mm2 sol, 4 x 1,5 mm2 sol, 2 x 2,5 mm2 sol, 2 x 4 mm2 sol, spojovací svorka ze žáruvzdorné keramiky, jmenovité izolační napětí 400V AC, jmenovitý proud 32A | ks | 121 |  | 0
113. | Elektroinstalační trubky
114. |  | ohebná elektroinstalační trubka pro přímé zalévaní při monolitické betonáži, s nízkou mechanickou odolností, vnitřní průměr 14,1mm | m | 200 |  | 0
115. |  | ohebná elektroinstalační trubka pro přímé zalévaní při monolitické betonáži, s nízkou mechanickou odolností, vnitřní průměr 18,3mm | m | 200 |  | 0
116. |  | pancéřová trubka elektroinstalační závitová, vnitřní průměr 15,8mm, žárově zinkovaná | m | 60 |  | 0
117. |  | vývodka pro trubku elektroinstalační závitovou, vnitřní průměr 15,8mm | ks | 80 |  | 0
118. |  | příchytka pro trubku elektroinstalační závitovou, vnitřní průměr 15,8mm | ks | 70 |  | 0
119. |  | pancéřová trubka elektroinstalační závitová, vnitřní průměr 20,6mm, žárově zinkovaná | m | 60 |  | 0
120. |  | vývodka pro trubku elektroinstalační závitovou, vnitřní průměr 20,6mm | ks | 80 |  | 0
121. |  | příchytka pro trubku elektroinstalační závitovou, vnitřní průměr 20,6mm | ks | 70 |  | 0
122. | Podlahové zásuvky
123. |  | rám podlahové krabice pro 8 zásuvek, maximální zatížení 1.500N, uchycení drápky, barva šedá RAL 7012, PA, IP30, víko obsahuje 2 výklopné klapky umožňující vyvedení kabelů z krabice | ks | 5 |  | 0
124. |  | univerzální přístrojová krabice pro montáž do rámu podlahové krabice | ks | 10 |  | 0
125. |  | přístrojová podložka k montáži 4 ks modulárních přístrojů 45x45mm | ks | 10 |  | 0
126. |  | zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami, 2P+PE , 16 A, 230 V AC, šroubové svorky pro vodiče 1,5-2,5 mm², IP40, bílá barva | ks | 19 |  | 0
127. | Ochranné pospojování, doplňující ochranné pospojování a ekvipotenciální pospojování proti blesku
128. |  | ekvipotenciální přípojnice měděná, průřez 200mm2, 505x40x5 mm, 12 připojení, nerez šrouby M10x25 | ks | 1 |  | 0
129. |  | ekvipotenciální přípojnice měděná, průřez 200mm2, 435x40x5 mm, 10 připojení, nerez šrouby M10x25 | ks | 1 |  | 0
130. |  | ekvipotenciální přípojnice měděná, průřez 200mm2, 365x40x5 mm, 8 připojení, nerez šrouby M10x25 | ks | 2 |  | 0
131. |  | krabicová rozvodka s ekvipotenciální svorkovnicí, připojovací průřez svorek 1 svorka pro přímé připojení 4-25 mm2 a 5 svorka 4-10 mm2, počet pólů 1-pól | ks | 36 |  | 0
132. |  | přípojnice potenciálového vyrovnání pro vnitřní prostředí, k montáži pod omítku, možnosti připojení: 7 x vedení 2,5-25mm², 2 x vedení do 25-95mm², krabice s vylamovacími otvory pro zavedení potřebných vedení, včetně krytu | ks | 25 |  | 0
133. |  | svorka zemnicí vodovodní baterie, připojitelnost vodičů 2,5-4mm2 Cu | ks | 65 |  | 0
134. |  | svorka zemnicí na potrubí Js 1/2" - 2", připojitelnost vodičů 2,5-16mm2 Cu | ks | 85 |  | 0
135. |  | pásek uzemňovací měděný 0,3 x 15 mm, svitek 10m | ks | 85 |  | 0
136. | Elektrostaticky vodivé podlahy
137. |  | ekvipotenciální svorkovnice, rozměry 60/35,5/103,6, připojení 6x 16mm*2 | ks | 4 |  | 0
138. |  | elektroinstalační krabice s víčkem 100x100mm | ks | 4 |  | 0
139. |  | Cu pásek 10x0,1 | m | 90 |  | 0
140. |  | pájecí cín, bezolovnatý, Sn3,0Ag0,5Cu, 500g, 0,8 mm | kpl | 1 |  | 0
141. |  | pájecí kapalina, 50 ml | ks | 2 |  | 0
142. | Dielektrický koberec |  |  |  |  | 0
143. |  | dielektrický koberec typ pro elektrotechniku je určený jako ochrana živých tvorů i částí elektrického zařízení. šířka 1,2m, tl. 3mm, diel.pevnost 17kV, tvrdost 80ShA | m | 8 |  | 0
144. | Havarijní stavy kotelna
145. |  | regulátor tlaku vlnovcový, 16-160kPa, závit M12x1,5, kontakt 250V AC/10A, IP65 | ks | 1 |  | 0
146. |  | regulátor tlaku vlnovcový, 40-400kPa, závit M12x1,5, kontakt 250V AC/10A, IP65 | ks | 1 |  | 0
147. |  | regulátor teploty prostorový, rozsah 20 – 60°C, IP65, kontakt 250V AC/10A | ks | 1 |  | 0
148. |  | plováčkový spínač hladiny vertikální, kontakt 250V AC/1A | ks | 1 |  | 0
149. |  | dvoustupňový detektor hořlavých plynů, kontakt 250VAC/2A, zemní plyn, IP65 | ks | 1 |  | 0
150. | Tlačítka nouzového zastavení
151. |  | tlačítko nouzového zastavení zajištěné proti manipulaci dle ISO 13 850/EN 418, IP66, IP69K | ks | 1 |  | 0
152. |  | ochrana proti náhodnému sepnutí | ks | 1 |  | 0
153. |  | záložní napájecí zdroj s on-line technologií pro maximální zatížení 1000VA/700W, dvojitá konverze s automatickým bypassem, vstup 230V AC, výstup 230V AC online, sinusový, rozměry 145x200x400 | ks | 1 |  | 0
154. |  | konzole pro uchycení UPS na zeď | ks | 1 |  | 0
155. |  | tlačítko nouzového zastavení zajištěné proti manipulaci dle ISO 13 850/EN 418, IP66, IP69K | ks | 9 |  | 0
156. |  | plombovací kryt, IP65 | ks | 1 |  | 0
157. |  | ocelová skříňka se sklem, pro montáž pod omítku, 120x120 hl.120 | ks | 4 |  | 0
158. | Vzduchotechnická zařízení
159. |  | elektronický doběhový spínač nastavitelný 2–20 minut, jmenovité napětí 230V/50Hz, max. proud 1A, 51x30x12 | ks | 3 |  | 0
160. |  | krabice univerzální pod omítku, s víčkem, průměr 73mm, hloubka 45mm | ks | 3 |  | 0
161. | Uložení přívodního kabelu v zemi z elektroměrové rozvodnice RE1 do hlavního rozváděče RH01
162. |  | korugovaná tuhá dvouplášťová chránička, vnější průměr 70mm, F>450N/20cm, včetně spojek, těsnících kroužků | m | 30 |  | 0
163. |  | výstražná folie červená - silové elektrické kabely š. 330mm | m | 50 |  | 0
164. |  | písek nebo prosetá zemina, 12 bm po 0,1m3 | m3 | 5 |  | 0
165. |  | teplem smrštitelná průchodka zdí, pro kabely 29-56mm, pro šířku zdi 320mm (montáž dvě spojené průchodky za sebou) | ks | 2 |  | 0
166. | Temperování přístupového schodiště
167. |  | topný kabel, 3400W, 114,4m, dvoužilový, ovál 4,5x7mm, opředený | ks | 1 |  | 0
168. |  | snímač teploty a vlhkosti pro podlahové vytápění | ks | 1 |  | 0
169. |  | snímač ledu a sněhu pro podlahové vytápění | ks | 1 |  | 0
170. | Temperování úžlabí na střeše
171. |  | topný kabel, 22,5m, 20W/m, 450W | ks | 1 |  | 0
172. |  | snímač ledu a sněhu pro temperování okapů | ks | 1 |  | 0
173. |  | snímač teploty pro temperování okapů | ks | 1 |  | 0
174. |  | krabicová rozvodka na omítku, 1,5-2,5 mm², 4x vývodka rozsah utěsnění 6-13mm, 4x vývodka 20mm | ks | 1 |  | 0
175. |  | kabelový žlab 500/50, nerez | ks | 4 |  | 0
176. |  | spojka žlabu, nerez | ks | 6 |  | 0
177. |  | výstražný štítek „Pozor elektrický ohřev“ | ks | 1 |  | 0
178. | UPS pro nouzové vypínání
179. |  | záložní napájecí zdroj s on-line technologií pro maximální zatížení 1000VA/700W, dvojitá konverze s automatickým bypassem, vstup 230V AC, výstup 230V AC online, sinusový, rozměry 145 x 200 x 400 | ks | 1 |  | 0
180. | Výměna pojistkových skříní veřejného osvětlení
181. |  | přípojková skříň, provedení z termosetu, 1x pojistkový odpínač velikost 14x51, IP44, IK10, průřez přívodních vodičů 25mm*2, rozměry 324 x 283 x 122 mm, uzavírání dveří energetický závěr dle ČSN 359754 | ks | 2 |  | 0
182. |  | pojistka válcová, 14x51, 10A gG | ks | 2 |  | 0
183. | Podparapetní žlaby
184. |  | kanál pro vestavbu přístrojů modul 45, dvoukomorový, vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna pro přímou montáž na stěnu, hloubka kanálu 53 mm, výška kanálu 160 mm, délka 2m, bílá barva | ks | 15 |  | 0
185. |  | kanálová spojka a kryt spojů, bílá barva | ks | 21 |  | 0
186. |  | kryt spojů – vrchní díl, bílá barva | ks | 21 |  | 0
187. |  | plochý roh stoupající, bílá barva, výška kanálu 160 mm | ks | 3 |  | 0
188. |  | plochý roh klesající, bílá barva, výška kanálu 160 mm | ks | 3 |  | 0
189. |  | vnitřní roh, bílá barva, výška kanálu 160 mm | ks | 3 |  | 0
190. |  | kryt vnitřního rohu, bílá barva, výška kanálu 160 mm | ks | 3 |  | 0
191. |  | koncový díl levý, bílá barva, výška kanálu 160 mm | ks | 3 |  | 0
192. |  | koncový díl pravý, bílá barva, výška kanálu 160 mm | ks | 3 |  | 0
193. |  | stínící ocelový pásek, 2m | ks | 13 |  | 0
194. |  | přístrojová krabice jednoduchá pro kanál výška kanálu 160 mm | ks | 28 |  | 0
195. |  | zásuvka s ochranným kolíkem, modul 45, jednonásobná, 0°, s clonkou, násuvnými svorkami, dvoupólová, 16A/250 V, se spojovacími svorkami podle IEC 60884-1, bílá barva | ks | 16 |  | 0
196. |  | zásuvka s ochranným kolíkem, modul 45, jednonásobná, 0°, s clonkou, násuvnými svorkami, dvoupólová, 16A/250 V, se spojovacími svorkami podle IEC 60884-1, zelená barva | ks | 12 |  | 0
197. | Kabelový žlab drátěný 200/50 – uchycení zavěšením po 1,5m, do betonového stropu, 66m
198. |  | kabelový žlab drátěný, galvanicky zinkovaný, 200/50 | ks | 33 |  | 0
199. |  | spojka žlabu drátěného | ks | 66 |  | 0
200. |  | podpěra žlabu šířky 200mm | ks | 50 |  | 0
201. |  | závitová tyč M8/1 m | ks | 100 |  | 0
202. |  | kovová hmoždinka s límcem M8x30 | ks | 100 |  | 0
203. |  | podložka M8 | ks | 400 |  | 0
204. |  | matice M8 | ks | 400 |  | 0
205. | Kabelový žlab drátěný 300/50 – uchycení zavěšením po 1,5m, do betonového stropu, 22m
206. |  | kabelový žlab drátěný zinkovaný, 300/50 | ks | 11 |  | 0
207. |  | spojka žlabu drátěného | ks | 22 |  | 0
208. |  | podpěra žlabu šířky 300mm | ks | 16 |  | 0
209. |  | závitová tyč M8/1 m | ks | 32 |  | 0
210. |  | kovová hmoždinka s límcem M8x30 | ks | 32 |  | 0
211. |  | podložka M8 | ks | 64 |  | 0
212. |  | matice M8 | ks | 64 |  | 0
213. | Kabelový žlab drátěný 200/50 – uchycení zavěšením po 1,5m, do cihelné klenby, 16m
214. |  | kabelový žlab drátěný, zinkovaný, 200/50 | ks | 8 |  | 0
215. |  | spojka žlabu drátěného SZM 1 | ks | 16 |  | 0
216. |  | podpěra žlabu šířky 200mm | ks | 12 |  | 0
217. |  | závitová tyč M8/1 m | ks | 24 |  | 0
218. |  | chemická kotva - pouzdro s vnitřním závitem M 8/80 otvor 14mm | ks | 24 |  | 0
219. |  | polyesterová chemická malta pro montáže v interiéru do pálených plných cihel | ks | 1 |  | 0
220. |  | podložka M8 | ks | 48 |  | 0
221. |  | matice M8 | ks | 48 |  | 0
222. | Kabelový žlab drátěný 300/50 – uchycení zavěšením po 1,5m, do cihelné klenby, 30m
223. |  | kabelový žlab drátěný zinkovaný, 300/50 | ks | 15 |  | 0
224. |  | spojka žlabu drátěného | ks | 30 |  | 0
225. |  | podpěra žlabu šířky 300mm | ks | 24 |  | 0
226. |  | závitová tyč M8/1 m | ks | 48 |  | 0
227. |  | chemická kotva - pouzdro s vnitřním závitem M 8/80 otvor 14mm | ks | 48 |  | 0
228. |  | polyesterová chemická malta pro montáže v interiéru do pálených plných cihel | ks | 1 |  | 0
229. |  | podložka M8 | ks | 96 |  | 0
230. |  | matice M8 | ks | 96 |  | 0
231. | Kabelový žlab drátěný 200/50 – uchycení zavěšením po 1,5m, k profilům HEB, 10m
232. |  | kabelový žlab drátěný, zinkovaný, 200/50 | ks | 5 |  | 0
233. |  | spojka žlabu drátěného | ks | 10 |  | 0
234. |  | podpěra žlabu šířky 200mm | ks | 8 |  | 0
235. |  | závitová tyč M8/1 m | ks | 16 |  | 0
236. |  | držák závitové tyče pro ukotvení závitových tyčí M8 prostorové montáže zavěšením na I profil, klofák | ks | 16 |  | 0
237. |  | podložka M8 | ks | 32 |  | 0
238. |  | matice M8, | ks | 48 |  | 0
239. | Kabelový žlab drátěný 300/50 – uchycení zavěšením po 1,5m, k profilům HEB, 20m
240. |  | kabelový žlab drátěný zinkovaný, 300/50 | ks | 10 |  | 0
241. |  | spojka žlabu drátěného | ks | 20 |  | 0
242. |  | podpěra žlabu šířky 300mm | ks | 15 |  | 0
243. |  | závitová tyč M8/1 m | ks | 30 |  | 0
244. |  | držák závitové tyče pro ukotvení závitových tyčí M8 prostorové montáže zavěšením na I profil, klofák | ks | 30 |  | 0
245. |  | podložka M8 | ks | 60 |  | 0
246. |  | matice M8 | ks | 90 |  | 0
247. | Kabelový žlab drátěný 200/50 – uchycení zavěšením po 1,5m, k dřevěným vazníkům, 10m
248. |  | kabelový žlab drátěný, zinkovaný, 200/50 | ks | 5 |  | 0
249. |  | spojka žlabu drátěného | ks | 10 |  | 0
250. |  | podpěra žlabu šířky 200mm | ks | 8 |  | 0
251. |  | závitová tyč M8/1 m | ks | 16 |  | 0
252. |  | držák závitové tyče pro ukotvení závitových tyčí M8 prostorové montáže zavěšením k vazníkům | ks | 16 |  | 0
253. |  | vrut do dřeva, hlava půlkulatá – kříž, 4 x 50 mm | ks | 64 |  | 0
254. |  | podložka M8 | ks | 32 |  | 0
255. |  | matice M8 | ks | 32 |  | 0
256. | Kabelový žlab drátěný 300/50 – uchycení zavěšením po 1,5m, k dřevěným vazníkům, 20m
257. |  | kabelový žlab drátěný zinkovaný, 300/50 | ks | 10 |  | 0
258. |  | spojka žlabu drátěného | ks | 20 |  | 0
259. |  | podpěra žlabu šířky 300mm | ks | 15 |  | 0
260. |  | závitová tyč M8/1 m | ks | 30 |  | 0
261. |  | držák závitové tyče pro ukotvení závitových tyčí M8 prostorové montáže zavěšením k vazníkům | ks | 30 |  | 0
262. |  | vrut do dřeva, hlava půlkulatá – kříž, 4 x 50 mm | ks | 120 |  | 0
263. |  | podložka M8 | ks | 60 |  | 0
264. |  | matice M8 | ks | 60 |  | 0
265. | Kabelový žlab drátěný, uchycení po 1,5m do cihelné stěny - stoupající trasa, 18m
266. |  | kabelový žlab drátěný zinkovaný, 400/50 | ks | 9 |  | 0
267. |  | spojka žlabu drátěného | ks | 36 |  | 0
268. |  | stoupačkový držák, | ks | 36 |  | 0
269. |  | chemická kotva - pouzdro s vnitřním závitem M 8/80 otvor 14mm | ks | 36 |  | 0
270. |  | polyesterová chemická malta pro montáže v interiéru do pálených plných cihel | ks | 2 |  | 0
271. |  | podložka M8 | ks | 72 |  | 0
272. |  | matice M8 | ks | 72 |  | 0
273. | Kabelový žlab drátěný, uchycení po 1,5m, nezakreslené trasy, 50m
274. |  | kabelový žlab drátěný zinkovaný, 50/100G | ks | 25 |  | 0
275. |  | spojka žlabu drátěného | ks | 50 |  | 0
276. |  | držák žlabu pro prostorovou instalaci kabelových žlabů na závitové tyče M8 | ks | 35 |  | 0
277. |  | držák závitové tyče, dle stropu | ks | 35 |  | 0
278. |  | závitová tyč M8/1 m | ks | 35 |  | 0
279. |  | podložka M8 | ks | 105 |  | 0
280. |  | matice M8 | ks | 105 |  | 0
281. | Kabelový žlab drátěný šířka 100mm – uchycení zavěšením po 1m, do betonového stropu, 56m,
282. | prostorová závěsná montáž, s požární odolností P60-R.
283. |  | kabelový žlab drátěný, zinkovaný, 100/50 | ks | 26 |  | 0
284. |  | spojka žlabu drátěného, 3ks na spoj | ks | 78 |  | 0
285. |  | podpěra žlabu protipožární šířky 100mm | ks | 60 |  | 0
286. |  | závitová tyč M8, 2m | ks | 120 |  | 0
287. |  | kovová hmoždinka s límcem M8x30 | ks | 120 |  | 0
288. |  | podložka M8 | ks | 240 |  | 0
289. |  | matice M8 | ks | 240 |  | 0
290. |  | kabelová příchytka typ B, rozsah upnutí 28-32mm, s požární odolností P60-R | ks | 25 |  | 0
291. | Kabelový žlab drátěný šířka 100mm – uchycení zavěšením po 1m, do cihelné klenby (provrtání stropu),
292. | 20m, prostorová závěsná montáž, s požární odolností P60-R.
293. |  | kabelový žlab drátěný, zinkovaný, 100/50 | ks | 10 |  | 0
294. |  | spojka žlabu drátěného, 3ks na spoj | ks | 30 |  | 0
295. |  | podpěra žlabu protipožární šířky 100mm | ks | 24 |  | 0
296. |  | závitová tyč M8, 2m | ks | 24 |  | 0
297. |  | roznášecí ocelová deska 100x100mm, tl.3mm | ks | 24 |  | 0
298. |  | podložka M8 | ks | 72 |  | 0
299. |  | matice M8 | ks | 72 |  | 0
300. |  | kabelová příchytka typ B, rozsah upnutí 28-32mm, s požární odolností P60-R | ks | 10 |  | 0
301. | Kabelový žlab drátěný šířka 300mm – uchycení zavěšením po 1m, do plných cihel (provrtání stropu),
302. | 30m, prostorová závěsná montáž, s požární odolností P60-R.
303. |  | kabelový žlab drátěný zinkovaný, 300/50 | ks | 15 |  | 0
304. |  | spojka žlabu drátěného, 4ks na spoj | ks | 51 |  | 0
305. |  | podpěra žlabu protipožární, šířky 300mm | ks | 36 |  | 0
306. |  | závitová tyč M8, 2m | ks | 72 |  | 0
307. |  | roznášecí ocelová deska 100x100mm, tl.3mm | ks | 72 |  | 0
308. |  | podložka M8 | ks | 216 |  | 0
309. |  | matice M8 | ks | 216 |  | 0
310. |  | kabelová příchytka typ B, rozsah upnutí 28-32mm, s požární odolností P60-R | ks | 15 |  | 0
311. | Kabelový žlab drátěný šířka 100mm – uchycení zavěšením po 0,75m, k profilům HEB a do betonového
312. | stropu, 60m, prostorová závěsná montáž, s požární odolností P60-R. |  |  |  |  | 0
313. |  | kabelový žlab drátěný, zinkovaný, 100/50 | ks | 30 |  | 0
314. |  | spojka žlabu drátěného, 3ks na spoj | ks | 90 |  | 0
315. |  | podpěra žlabu protipožární šířky 100mm | ks | 70 |  | 0
316. |  | závitová tyč M8, 2m | ks | 70 |  | 0
317. |  | držák závitové tyče pro ukotvení závitových tyčí M8 prostorové montáže zavěšením na I profil | ks | 36 |  | 0
318. |  | kovová hmoždinka s límcem M8x30 | ks | 34 |  | 0
319. |  | podložka M8 | ks | 210 |  | 0
320. |  | matice M8 | ks | 210 |  | 0
321. |  | kabelová příchytka typ B, rozsah upnutí 28-32mm, s požární odolností P60-R | ks | 30 |  | 0
322. | Kabelová lávka - stoupající trasa, 45m, s požární odolností P60-R, uchycení po 1,2m.
323. |  | kabelová lávka šířky 400mm, vzdálenost příček 150mm, délka 3m | ks | 18 |  | 0
324. |  | spojka kabelové lávky šířky 400mm | ks | 12 |  | 0
325. |  | stěnový úchyt kabelové lávky, instalace po 1200mm | ks | 104 |  | 0
326. |  | kotva průměr 8mm, délka 97mm | ks | 104 |  | 0
327. |  | vratový šroub + samojistící matice, M6x10 | ks | 208 |  | 0
328. |  | kryt kabelových příchytek pro kabelový žlab šířky 400mm | ks | 13 |  | 0
329. |  | montážní set krytu kabelových příchytek | ks | 13 |  | 0
330. |  | kabelová příchytka pro kabel do průměru 12mm, instalace po 300mm, s požární odolností P60-R | ks | 2470 |  | 0
331. |  | kabelová příchytka pro kabel do průměru 35mm, instalace po 300mm, s požární odolností P60-R | ks | 50 |  | 0
332. |  | označení požárních tras | ks | 25 |  | 0
333. | Kabelové příchytky s požární odolností
334. |  | kabelová příchytka s certifikátem na max. P90-R pro kabel průměru 11-12mm, s otvorem 8mm. Příchytky jsou certifikovány pro normovanou montáž, max. vzdálenost mezi příchytkami 30cm, včetně upevnění | ks | 2500 |  | 0
335. |  | kabelová příchytka s certifikátem na max. P90-R pro kabel průměru 18mm, s otvorem 8mm. Příchytky jsou certifikovány pro normovanou montáž, max. vzdálenost mezi příchytkami 30cm, včetně upevnění | ks | 100 |  | 0
336. |  | úchytka svazku kabelů 42*33*62 mm, certifikováno dle ZP-27/2008 jako normová trasa na max. P60-R, max. zatížení: 1 kg kabelů/1 metr trasy, uchycení až po 60cm, včetně upevnění | ks | 200 |  | 0
337. | Protipožární ucpávky
338. |  | protipožární ucpávka, EI45, 100x100mm, 0,01m*2 | ks | 6 |  | 0
339. |  | protipožární ucpávka, EI45, 200x200, 0,04m*2 | ks | 1 |  | 0
340. |  | protipožární ucpávka, EI45, 300x300mm, 0,09m*2 | ks | 3 |  | 0
341. |  | protipožární ucpávka, EI45, 600x100, 0,06m*2 | ks | 1 |  | 0
342. |  | protipožární ucpávka, EI45, 900x200, 0,18m*2 | ks | 2 |  | 0
343. |  | protipožární ucpávka, EI45, 1300x200, 0,26m*2 | ks | 1 |  | 0
344. |  | protipožární ucpávka, EI60, 100x100mm, 0,01m*2 | ks | 2 |  | 0
345. |  | protipožární ucpávka, EI60, 300x300mm, 0,09m*2 | ks | 3 |  | 0
346. |  | protipožární ucpávka, EI60 300x600mm, 0,18m*2 | ks | 1 |  | 0
347. |  | označení protipožární ucpávky | ks | 20 |  | 0
348. | Tepelně izolační podložky
|  | vláknocementová podložka tepelně izolační pod vypínače, 80x80x5 | ks | 2 |  | 0
349. |  | vláknocementová tepelně izolační podložka pod svítidla, krabice | ks | 4 |  | 0
350. | Kabelová oka
351. |  | lisovací kabelové oko, Cu, pro svorník M10, průřez kabelu 16mm2 | ks | 2 |  | 0
352. |  | lisovací kabelové oko, Cu, pro svorník M10, průřez kabelu 35mm2 | ks | 20 |  | 0
353. |  | lisovací kabelové oko, Cu, pro svorník M10, průřez kabelu 50mm2 | ks | 42 |  | 0
354. |  | lisovací kabelové oko, Cu, pro svorník M10, průřez kabelu 70mm2 | ks | 34 |  | 0
355. |  | lisovací kabelové oko, Cu, pro svorník M10, průřez kabelu 120mm2 | ks | 10 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0

## NOSNÝ BLESKOSVODY
P.č. | Položka | Zkrácený popis | M.j. | Množ. | Jednot. cena | Cena celkem
NOSNÝ MATERIÁL BLESKOSVODY A UZEMNĚNÍ
1. |  | svorka okapová SO | ks | 14 |  | 0
2. |  | svorka spojovací SS | ks | 136 |  | 0
3. |  | svorka zkušební SZ | ks | 17 |  | 0
4. |  | svorka k jímací tyči SJ1 | ks | 11 |  | 0
5. |  | svorka na okapové potrubí ST | ks | 8 |  | 0
6. |  | svorka (třmen) drát – drát pro křížová spojeni kruhových vodičů s ocelovými výztuhami v betonu | ks | 150 |  | 0
7. |  | uzemňovací bod, destička s připojenou svorkou pro vodič Ø 8-10 mm, připojovací závit dvojitý M12/M10 | ks | 12 |  | 0
8. |  | krabice pro zkušební svorku určená pro instalaci do zateplených stěn, 196x156 | ks | 2 |  | 0
9. |  | hmoždinka do zateplení, hloubka ukotvení 80mm, pracovní zatížení 85N, talířek 25mm, polyamid | ks | 141 |  | 0
10. |  | patice plastová, H 10mm, D 37mm | ks | 141 |  | 0
11. |  | nerezová podpěra s volným uchycením drátu | ks | 141 |  | 0
12. |  | podpěra vedení do zdiva na hmoždinku PV17 | ks | 40 |  | 0
13. |  | hmoždinka 10x80mm prodloužená nylon | ks | 40 |  | 0
14. |  | držák oddáleného hromosvodu k jímací tyči s kloubem DOHJK | ks | 2 |  | 0
15. |  | „L“ držák oddáleného hromosvodu s kloubem DOHLK | ks | 2 |  | 0
16. |  | držák oddáleného hromosvodu na trubku D81-90mm, DOHT8 | ks | 3 |  | 0
17. |  | izolační tyč ze sklolaminátu (GFK), průměr 16mm, délka 1m, IT | ks | 2 |  | 0
18. |  | izolační tyč ze sklolaminátu (GFK) pro jímací tyč, koncovka ze slitiny hliníku, průměr 16mm, délka 0,68m, ITJ68 | ks | 3 |  | 0
19. |  | vodič s izolací s impulsním výdržným napětím 100kV, 1,2/50μs, 3,5m, 3,5m | ks | 1 |  | 0
20. |  | vodič s izolací s impulsním výdržným napětím 100kV, 1,2/50μs, 3,5m, 5m | ks | 3 |  | 0
21. |  | nerezová podpěra vedení vodiče s izolací výška 19 mm | ks | 30 |  | 0
22. |  | podpěra vedení pod hřebenáče PV14 | ks | 60 |  | 0
23. |  | podpěra vedení PV22a | ks | 70 |  | 0
24. |  | podpěra vedení PV22b | ks | 45 |  | 0
25. |  | podpěra vedení pro přivaření (přilepení), na ploché střechy | ks | 136 |  | 0
26. |  | ochranná trubka OT 1,7m | ks | 12 |  | 0
27. |  | izolovaný držák s příchytkou pro svod a s upevňovací destičkou na stěnu, izolační délka 445mm | ks | 22 |  | 0
28. |  | izolovaný držák s příchytkou pro svod a s upevňovací destičkou na stěnu, izolační délka 945mm | ks | 6 |  | 0
29. |  | podstavec betonový pro uchycení izolační tyče průměr 16mm, 9kg, PB9 | ks | 30 |  | 0
30. |  | podložka pod podstavec betonový | ks | 30 |  | 0
31. |  | izolační tyč pro vodiče ze sklolaminátu (GFK), koncovka ze slitiny hliníku, průměr 16mm, délka 0,93m, ITV 93 | ks | 30 |  | 0
32. |  | držák ochranné trubky do zdiva DJDppp | ks | 36 |  | 0
33. |  | svorka na okapové potrubí ST | ks | 10 |  | 0
34. |  | ochranná stříška horní OSH | ks | 10 |  | 0
35. |  | ochranná stříška dolní OSD | ks | 11 |  | 0
36. |  | jímací tyč JR 3.0 18/10 AlMgSi | ks | 10 |  | 0
37. |  | horní držák tyče na krov DJ4h | ks | 10 |  | 0
38. |  | spodní držák tyče na krov DJ4d | kg | 94.5 |  | 0
39. |  | drát AlMgSi D8 polotvrdý (0,135 kg/m), 700m | kg | 280 |  | 0
40. |  | drát FeZn D10 (0,7 kg/m), 400m | kg | 75 |  | 0
41. |  | drát FeZn D10/13 s izolací PVC (pro spojení v přechodech země-vzduch, 0,75kg/m), 100m | kg | 21 |  | 0
42. |  | drát nerez V4A D10 (0,7 kg/m), 30m | ks | 18 |  | 0
43. |  | štítek označení číslo | ks | 18 |  | 0
44. |  | štítek označení uzemnění | ks | 18 |  | 0
45. |  | štítek označení směr dvojstranný | ks | 12 |  | 0
46. |  | výstražná tabulka „Za bouřky nepřistupuj! Nedotýkej se!“ | ks | 10 |  | 0
47. |  | dělená chránička 3m, odolnost proti stlačení 450N, DN100 | kg | 10 |  | 0
48. |  | smršťovací trubka tenkostěnná samozhášecí, černá, vnitřní průměr stěny před smrštěním 12,7mm, po smrštění 6,4mm, síla stěny 0,65mm | m | 10 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0

## NOSNÝ KABELY
P.č. | Položka | Zkrácený popis | M.j. | Množ. | Jednot. cena | Cena celkem
NOSNÝ MATERIÁL KABELY
1. |  | CYKY-O 3x1,5 | m | 620 |  | 0
2. |  | CYKY-J 3x1,5 | m | 1340 |  | 0
3. |  | CYKY-J 3x2,5 | m | 1520 |  | 0
4. |  | CYKY-J 5x1,5 | m | 35 |  | 0
5. |  | CYKY-J 5x2,5 | m | 100 |  | 0
6. |  | CYKY-O 2x4 | m | 6 |  | 0
7. |  | CYKY-J 5x4 | m | 20 |  | 0
8. |  | CYKY-J 5x6 | m | 40 |  | 0
9. |  | CYKY-J 5x16 | m | 45 |  | 0
10. |  | CYKY-J 5x35 | m | 35 |  | 0
11. |  | CYKY-J 5x50 | m | 6 |  | 0
12. |  | CYKY-J 5x70 | m | 6 |  | 0
13. |  | CYKY-J 5x120 | m | 50 |  | 0
14. |  | CY 2,5zž (H07V-U 4zž) | m | 400 |  | 0
15. |  | CY 4zž (H07V-U 4zž) | m | 580 |  | 0
16. |  | CY 6zž (H07V-U 6zž) | m | 380 |  | 0
17. |  | CYA 16zž (H07V-K 16zž) | m | 15 |  | 0
18. |  | CYA 50zž (H07V-K 50zž) | m | 50 |  | 0
19. |  | CYA 70zž (H07V-K 70zž) | m | 10 |  | 0
20. |  | JYTY-O 5x1 | m | 20 |  | 0
21. |  | JYTY-O 2x1 | m | 20 |  | 0
22. |  | JYTY-O 7x1 | m | 15 |  | 0
23. |  | JYTY-J 5x1 | m | 70 |  | 0
24. |  | 1-CXKH-R B2ca s1d0-O 3x1,5 | m | 2390 |  | 0
25. |  | 1-CXKH-R B2ca s1d0-J 3x1,5 | m | 4340 |  | 0
26. |  | 1-CXKH-R B2ca s1d0-J 3x2,5 | m | 3140 |  | 0
27. |  | 1-CXKH-R B2ca s1d0-J 3x4 | m | 50 |  | 0
28. |  | 1-CXKH-R B2ca s1d0-J 5x2,5 | m | 95 |  | 0
29. |  | 1-CXKH-R B2ca s1d0-J 5x6 | m | 230 |  | 0
30. |  | 1-CXKH-R B2ca s1d0-J 5x16 | m | 230 |  | 0
31. |  | 1-CXKH-R B2ca s1d0-J 5x25 | m | 30 |  | 0
32. |  | 1-CXKH-R B2ca s1d0 6zž RE | m | 600 |  | 0
33. |  | 1-CXKH-R B2ca s1d0 50zž RM | m | 320 |  | 0
34. |  | SHKFH-R B2ca s1d0 1x2x0,8 | m | 20 |  | 0
35. |  | SHKFH-R B2ca s1d0 3x2x0,8 | m | 40 |  | 0
36. |  | 1-CXKH-V P60-R B2ca s1d0-O 2x1,5 | m | 100 |  | 0
37. |  | 1-CXKH-V P60-R B2ca s1d0-O 3x1,5 | m | 240 |  | 0
38. |  | 1-CXKH-V P60-R B2ca s1d0-J 3x1,5 | m | 4050 |  | 0
39. |  | 1-CXKH-V P60-R B2ca s1d0-J 5x1,5 | m | 50 |  | 0
40. |  | 1-CXKH-V P60-R B2ca s1d0-J 7x1,5 | m | 50 |  | 0
41. |  | 1-CXKH-V P60-R B2ca s1d0-J 12x1,5 | m | 40 |  | 0
42. |  | 1-CXKH-V P60-R B2ca s1d0-O 2x2,5 | m | 40 |  | 0
43. |  | 1-CXKH-V P60-R B2ca s1d0-J 3x2,5 | m | 110 |  | 0
44. |  | 1-CXKH-V P60-R B2ca s1d0-J 4x2,5 | m | 48 |  | 0
45. |  | 1-CXKH-V P60-R B2ca s1d0-J 4x4 | m | 30 |  | 0
46. |  | 1-CXKH-V P60-R B2ca s1d0-J 3x6 | m | 25 |  | 0
47. |  | 1-CXKH-V P60-R B2ca s1d0-J 5x6 | m | 90 |  | 0
48. |  | 1-CXKH-V P60-R B2ca s1d0-J 5x70 | m | 70 |  | 0
49. |  | 1-CXKH-V P60-R B2ca s1d0 50zž | m | 50 |  | 0
50. |  | 1-CXKH-V P60-R B2ca s1d0 70zž | m | 15 |  | 0
51. |  | SSKFH-V180 P60-R B2ca s1d0-O 1x2x0,8 | m | 80 |  | 0
52. |  | SSKFH-V180 P60-R B2ca s1d0-O 2x2x0,8 | m | 150 |  | 0
53. |  | SSKFH-V180 P60-R B2ca s1d0-O 4x2x0,8 | m | 330 |  | 0
54. |  | SSKFH-V180 P60-R B2ca s1d0-O 10x2x0,8 | m | 40 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0

## DEMONTÁŽE
P.č. | Položka | Zkrácený popis | M.j. | Množ. | Jednot. cena | Cena celkem
DEMONTÁŽE
1. |  | Demontáže stávající elektroinstalace | hod | 400 |  | 0
2. |  | Demontáže stávajících bleskosvodů | hod | 100 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0

## MONTÁŽE SILNOPROUDY
P.č. | Položka | Zkrácený popis | M.j. | Množ. | Jednot. cena | Cena celkem
MONTÁŽE SILNOPROUDÉ ROZVODY
1. | 210190001 | montáž oceloplech. rozvodnic do 20kg | ks | 4 |  | 0
2. | 210190002 | montáž oceloplech. rozvodnic do 50kg | ks | 5 |  | 0
3. | 210190003 | montáž oceloplech. rozvodnic do 100kg | ks | 12 |  | 0
4. | 210190051 | montáž rozvaděčů skříňových panelových za 1 pole do 200kg | ks | 5 |  | 0
5. | 210010006 | trubka plastová ohebná instalační průměr 48mm (PO) | m | 30 |  | 0
6. | 210010025 | trubka plastová ohebná instalační průměr 16mm (PU) | m | 200 |  | 0
7. | 210010026 | trubka plastová ohebná instalační průměr 23mm (PU) | m | 200 |  | 0
8. | 210010065 | trubka instalační ocelová závitová průměr 21mm (PU) | m | 60 |  | 0
9. | 210010066 | trubka instalační ocelová závitová průměr 29mm (PU) | m | 60 |  | 0
10. | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 980 |  | 0
11. | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 28 |  | 0
12. | 210010302 | krabice přístrojová zapuštěná kruhová do sádrokartonu | ks | 183 |  | 0
13. | 210010311 | krabice odbočná s víčkem (1902, KO 68, KU 68) kruhová bez zapojení | ks | 3 |  | 0
14. | 210010313 | krabice odbočná s víčkem čtvercová bez zapojení | ks | 4 |  | 0
15. | 210010321 | krabice odbočná s víčkem a svork. kruhová vč. zapojení | ks | 510 |  | 0
16. | 210010321 | krabice odbočná s víčkem a svork. kruhová vč. zapojení | ks | 95 |  | 0
17. | 210010351 | krabicová rozvodka do 4mm2 vč. zapojení | ks | 32 |  | 0
18. | 210010361 | krabicová rozvodka kovová typ 7116-4xP 16 145x145mm vč. zapojení | ks | 121 |  | 0
19. | 210020133 | kabelové rošty š. 400mm (prefabrikát) | m | 54 |  | 0
20. | 210020302 | kabelový žlab 62/50mm bez víka vč. podpěrek | m | 50 |  | 0
21. | 210020304 | kabelový žlab 125/50mm bez víka vč. podpěrek | m | 56 |  | 0
22. | 210020304 | kabelový žlab 125/50mm bez víka vč. podpěrek | m | 20 |  | 0
23. | 210020304 | kabelový žlab 125/50mm bez víka vč. podpěrek | m | 60 |  | 0
24. | 210020308 | kabelový žlab 250/50mm bez víka vč. podpěrek | m | 66 |  | 0
25. | 210020310 | kabelový žlab 250/100mm bez víka vč. podpěrek | m | 16 |  | 0
26. | 210020310 | kabelový žlab 250/100mm bez víka vč. podpěrek | m | 30 |  | 0
27. | 210020310 | kabelový žlab 250/100mm bez víka vč. podpěrek | m | 30 |  | 0
28. | 210020310 | kabelový žlab 250/100mm bez víka vč. podpěrek | m | 22 |  | 0
29. | 210020310 | kabelový žlab 250/100mm bez víka vč. podpěrek | m | 10 |  | 0
30. | 210020310 | kabelový žlab 250/100mm bez víka vč. podpěrek | m | 20 |  | 0
31. | 210020310 | kabelový žlab 250/100mm bez víka vč. podpěrek | m | 10 |  | 0
32. | 210020310 | kabelový žlab 250/100mm bez víka vč. podpěrek | m | 20 |  | 0
33. | 210020312 | kabelový žlab 500/100mm bez víka a podpěrek | m | 18 |  | 0
34. | 210020313 | kabelový žlab 500/100mm vč. víka bez podpěrek | m | 8 |  | 0
35. | 210110021 | spínač nástěnný prostředí venkovní/mokré 1-pólový řazení 1 | ks | 3 |  | 0
36. | 210110024 | střídavý přepínač nástěnný prostředí venkovní/mokré řazení 6 | ks | 3 |  | 0
37. | 210110027 | spínač nástěnný prostředí venkovní/mokré 3-pólový 25A řazení 3 | ks | 12 |  | 0
38. | 210110041 | spínač zapuštěný 1-pólový řazení 1 | ks | 25 |  | 0
39. | 210110041 | spínač zapuštěný 1-pólový řazení 1 | ks | 42 |  | 0
40. | 210110041 | spínač zapuštěný 1-pólový řazení 1 | ks | 43 |  | 0
41. | 210110043 | střídavý sériový přepínač zapuštěný - řazení 5/5A | ks | 19 |  | 0
42. | 210110043 | střídavý sériový přepínač zapuštěný - řazení 5/5A | ks | 4 |  | 0
43. | 210110043 | střídavý sériový přepínač zapuštěný - řazení 5/5A | ks | 16 |  | 0
44. | 210110045 | střídavý přepínač zapuštěný - řazení 6 | ks | 2 |  | 0
45. | 210110045 | střídavý přepínač zapuštěný - řazení 6 | ks | 12 |  | 0
46. | 210110045 | střídavý přepínač zapuštěný - řazení 6 | ks | 77 |  | 0
47. | 210110046 | křížový přepínač zapuštěný - řazení 7 | ks | 18 |  | 0
48. | 210110082 | sporáková přípojka typ 39563-23C zapuštěná vč. doutnavky | ks | 2 |  | 0
49. | 210111001 | zásuvka vestavěná 10/16A 48/250/380V 2P | ks | 16 |  | 0
50. | 210111001 | zásuvka vestavěná 10/16A 48/250/380V 2P | ks | 19 |  | 0
51. | 210111001 | zásuvka vestavěná 10/16A 48/250/380V 2P | ks | 12 |  | 0
52. | 210111011 | zásuvka polozap./zapuštěná 10/16A 250V 2P+Z | ks | 69 |  | 0
53. | 210111011 | zásuvka polozap./zapuštěná 10/16A 250V 2P+Z | ks | 343 |  | 0
54. | 210111011 | zásuvka polozap./zapuštěná 10/16A 250V 2P+Z | ks | 36 |  | 0
55. | 210111011 | zásuvka polozap./zapuštěná 10/16A 250V 2P+Z | ks | 273 |  | 0
56. | 210111031 | zásuvka v krabici venkovní 10/16A 250V 2P+Z | ks | 3 |  | 0
57. | 210111103 | zásuvka prům. CEE do 500V, 16A 3+N+PE | ks | 2 |  | 0
58. | 210111103 | zásuvka prům. CEE do 500V, 16A 3+N+PE | ks | 1 |  | 0
59. | 210120101 | pojistka vložka do 60A vč. doteku | ks | 2 |  | 0
60. | 210140431 | ovladač pomocných obvodů v AL skříni 1-tlačítkový | ks | 9 |  | 0
61. | 210190001 | montáž oceloplech. rozvodnic do 20kg | ks | 4 |  | 0
62. | 210190001 | montáž oceloplech. rozvodnic do 20kg | ks | 2 |  | 0
63. | 210220321 | svorka na potrubí "Bernard" vč. pásku (bez vodiče a připojení) | ks | 65 |  | 0
64. | 210220321 | svorka na potrubí "Bernard" vč. pásku (bez vodiče a připojení) | ks | 85 |  | 0
65. | 215112221 | ovladač tlačítkový 1/0 vypínací 1-pólový | ks | 8 |  | 0
66. | 215112221 | ovladač tlačítkový 1/0 vypínací 1-pólový | ks | 20 |  | 0
67. | 215112223 | ovladač tlačítkový zapín. 1/0So s orient. doutnavkou | ks | 99 |  | 0
68. | 215121121 | svítidlo zářivkové bytové stropní závěsné 1 zdroj | ks | 8 |  | 0
69. | 215201212 | svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj kompaktní | ks | 3 |  | 0
70. | 216200014 | svítidlo žárovkové 2x60W IP 45 a více | ks | 7 |  | 0
71. | 216201001 | svítidlo zářivkové přisazené 11W IP 20-45 | ks | 77 |  | 0
72. | 216201001 | svítidlo zářivkové přisazené 11W IP 20-45 | ks | 4 |  | 0
73. | 216201001 | svítidlo zářivkové přisazené 11W IP 20-45 | ks | 47 |  | 0
74. | 216201001 | svítidlo zářivkové přisazené 11W IP 20-45 | ks | 2 |  | 0
75. | 216201001 | svítidlo zářivkové přisazené 11W IP 20-45 | ks | 10 |  | 0
76. | 216201002 | svítidlo zářivkové přisazené 18W IP 20-45 | ks | 7 |  | 0
77. | 216201002 | svítidlo zářivkové přisazené 18W IP 20-45 | ks | 10 |  | 0
78. | 216201003 | svítidlo zářivkové přisazené 36W IP 20-45 | ks | 26 |  | 0
79. | 216201003 | svítidlo zářivkové přisazené 36W IP 20-45 | ks | 28 |  | 0
80. | 216201003 | svítidlo zářivkové přisazené 36W IP 20-45 | ks | 8 |  | 0
81. | 216201003 | svítidlo zářivkové přisazené 36W IP 20-45 | ks | 1 |  | 0
82. | 216201004 | svítidlo zářivkové přisazené 58W IP 20-45 | ks | 13 |  | 0
83. | 216201004 | svítidlo zářivkové přisazené 58W IP 20-45 | ks | 35 |  | 0
84. | 216201004 | svítidlo zářivkové přisazené 58W IP 20-45 | ks | 3 |  | 0
85. | 216201004 | svítidlo zářivkové přisazené 58W IP 20-45 | ks | 50 |  | 0
86. | 216201004 | svítidlo zářivkové přisazené 58W IP 20-45 | ks | 2 |  | 0
87. | 216201004 | svítidlo zářivkové přisazené 58W IP 20-45 | ks | 33 |  | 0
88. | 216201004 | svítidlo zářivkové přisazené 58W IP 20-45 | ks | 21 |  | 0
89. | 216201008 | svítidlo zářivkové přisazené 58W IP 45 a více | ks | 28 |  | 0
90. | 216201010 | svítidlo zářivkové zapuštěné 18W IP 20-45 | ks | 13 |  | 0
91. | 216201011 | svítidlo zářivkové zapuštěné 36W IP 20-45 | ks | 14 |  | 0
92. | 216201012 | svítidlo zářivkové zapuštěné 58W IP 20-45 | ks | 4 |  | 0
93. | 216201013 | svítidlo zářivkové zapuštěné 11W IP 45 a více | ks | 13 |  | 0
94. | 216201013 | svítidlo zářivkové zapuštěné 11W IP 45 a více | ks | 83 |  | 0
95. | 216201015 | svítidlo zářivkové zapuštěné 36W IP 45 a více | ks | 17 |  | 0
96. | 216201015 | svítidlo zářivkové zapuštěné 36W IP 45 a více | ks | 35 |  | 0
97. | 216201019 | svítidlo zářivkové přisazené 2x36W IP 20-45 | ks | 5 |  | 0
98. | 216201020 | svítidlo zářivkové přisazené 2x58W IP 20-45 | ks | 9 |  | 0
99. | 216201020 | svítidlo zářivkové přisazené 2x58W IP 20-45 | ks | 2 |  | 0
100. | 216201024 | svítidlo zářivkové přisazené 2x58W IP 45 a více | ks | 15 |  | 0
101. | 216201028 | svítidlo zářivkové zapuštěné 2x58W IP 20-45 | ks | 7 |  | 0
102. | 216201028 | svítidlo zářivkové zapuštěné 2x58W IP 20-45 | ks | 12 |  | 0
103. | 216201042 | svítidlo zářivkové zapuštěné 3x18W IP 20-45 | ks | 20 |  | 0
104. | 216201055 | svítidlo zářivkové přisazené 4x36W IP 45 a více | ks | 5 |  | 0
105. | 216201056 | svítidlo zářivkové přisazené 4x58W IP 45 a více | ks | 2 |  | 0
106. | 210800002 | CYY 2.5mm2 zelenožlutý (PO) | m | 400 |  | 0
107. | 210800003 | CYY 4mm2 zelenožlutý (PO) | m | 580 |  | 0
108. | 210800004 | CYY 6mm2 zelenožlutý (PO) | m | 380 |  | 0
109. | 210800006 | CYY 16mm2 zelenožlutý (PO) | m | 15 |  | 0
110. | 210800103 | CYKY 2Ax4mm2 (CYKY 2O4) 750V (PO) | m | 6 |  | 0
111. | 210800105 | CYKY 3Ax1.5mm2 (CYKY 3O1.5) 750V (PO) | m | 620 |  | 0
112. | 210800105 | CYKY 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PO) | m | 1340 |  | 0
113. | 210800106 | CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PO) | m | 1520 |  | 0
114. | 210800113 | CYKY 4Bx10mm2 (CYKY 4J10) 750V (PO) | m | 40 |  | 0
115. | 210800115 | CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) 750V (PO) | m | 35 |  | 0
116. | 210800116 | CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5) 750V (PO) | m | 100 |  | 0
117. | 210800117 | CYKY 5Cx4mm2 (CYKY 5J4) 750V (PO) | m | 20 |  | 0
118. | 210800651 | CYA 50mm2 (H07V-K) zelenožlutý (PU) | m | 50 |  | 0
119. | 210800652 | CYA 70mm2 (H07V-K) (PU) | m | 10 |  | 0
120. | 210810111 | CYKY-CYKYm 3Dx50+35mm2 (CYKY 3O50+35) 1kV (PU) | m | 6 |  | 0
121. | 210810112 | CYKY-CYKYm 3Bx70+50mm2 (CYKY 3J70+50) 1kV (PU) | m | 6 |  | 0
122. | 210810114 | CYKY-CYKYm 3Bx120+50mm2 (CYKY 3J120+50) 1kV (PU) | m | 50 |  | 0
123. | 210860221 | JYTY 2x1mm s Al laminovanou folií (PU) | m | 20 |  | 0
124. | 210860223 | JYTY 7x1mm s Al laminovanou folií (PU) | m | 15 |  | 0
125. | 210860223 | JYTY 7x1mm s Al laminovanou folií (PU) | m | 20 |  | 0
126. | 210860223 | JYTY 7x1mm s Al laminovanou folií (PU) | m | 70 |  | 0
127. | 216800117 | CYKY 5Cx16mm2 (CYKY 5J16) 750V (PO) | m | 45 |  | 0
128. | 216800119 | CYKY 5Cx35mm2 (CYKY 5J35) 750V (PO) | m | 35 |  | 0
129. | 210800004 | CYY 6mm2 zelenožlutý (PO) | m | 600 |  | 0
130. | 210800105 | CYKY 3Ax1.5mm2 (CYKY 3O1.5) 750V (PO) | m | 2390 |  | 0
131. | 210800105 | CYKY 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PO) | m | 4340 |  | 0
132. | 210800106 | CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PO) | m | 3140 |  | 0
133. | 210800107 | CYKY 3Cx4mm2 (CYKY 3J4) 750V (PO) | m | 50 |  | 0
134. | 210800116 | CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5) 750V (PO) | m | 95 |  | 0
135. | 210800651 | CYA 50mm2 (H07V-K) zelenožlutý (PU) | m | 320 |  | 0
136. | 216800116 | CYKY 5Cx10mm2 (CYKY 5J10) 750V (PO) | m | 270 |  | 0
137. | 216800117 | CYKY 5Cx16mm2 (CYKY 5J16) 750V (PO) | m | 230 |  | 0
138. | 216800118 | CYKY 5Cx25mm2 (CYKY 5J25) 750V (PO) | m | 30 |  | 0
139. | 216800549 | SYKFY 2x2x0,5 (PU) | m | 20 |  | 0
140. | 216800552 | SYKFY 3x2x0,5 (PU) | m | 40 |  | 0
141. | 210800651 | CYA 50mm2 (H07V-K) zelenožlutý (PU) | m | 50 |  | 0
142. | 210800652 | CYA 70mm2 (H07V-K) (PU) | m | 15 |  | 0
143. | 210810041 | CYKY-CYKYm 2Ax1.5mm2 (CYKY 2O1.5) 750V (PU) | m | 100 |  | 0
144. | 210810042 | CYKY-CYKYm 2Ax2.5mm2 (CYKY 2O2.5) 750V (PU) | m | 120 |  | 0
145. | 210810045 | CYKY-CYKYm 3Ax1.5mm2 (CYKY 3O1.5) 750V (PU) | m | 240 |  | 0
146. | 210810045 | CYKY-CYKYm 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PU) | m | 4050 |  | 0
| 210800115 | CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) 750V (PO) | m | 50 |  | 0
147. | 210810046 | CYKY-CYKYm 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PU) | m | 110 |  | 0
148. | 210810048 | CYKY-CYKYm 3Cx6mm2 (CYKY 3J6) 750V (PU) | m | 25 |  | 0
149. | 210810050 | CYKY-CYKYm 4Bx2.5mm2 (CYKY 4J2.5) 750V (PU) | m | 48 |  | 0
150. | 210810052 | CYKY-CYKYm 4Bx6mm2 (CYKY 4J6) 750V (PU) | m | 90 |  | 0
151. | 210810052 | CYKY-CYKYm 4Bx6mm2 (CYKY 4J6) 750V (PU) | m | 30 |  | 0
152. | 210810058 | CYKY-CYKYm 7x1.5mm2 750V (PU) | m | 50 |  | 0
153. | 210810061 | CYKY-CYKYm 12x1.5mm2 750V (PU) | m | 40 |  | 0
154. | 210810112 | CYKY-CYKYm 3Bx70+50mm2 (CYKY 3J70+50) 1kV (PU) | m | 70 |  | 0
155. | 216800541 | SYKFY 10x2x0,5 (PU) | m | 40 |  | 0
156. | 216800549 | SYKFY 2x2x0,5 (PU) | m | 80 |  | 0
157. | 216800549 | SYKFY 2x2x0,5 (PU) | m | 150 |  | 0
158. | 216800553 | SYKFY 4x2x0,5 (PU) | m | 330 |  | 0
159. | 210100502 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením a letováním žíly do 3x1,5 mm2 | kus | 320 |  | 0
160. | 210100511 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením a letováním žíly do 5x1,5 mm2 | kus | 20 |  | 0
161. | 210100251 | ukončení celoplast. kabelu smršť. zákl./páskou do 4x10mm2 | kus | 20 |  | 0 | 4x2,5
162. | 210100251 | ukončení celoplast. kabelu smršť. zákl./páskou do 4x10mm2 | kus | 2 |  | 0 | 4x4
163. | 210100173 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm2 | kus | 149 |  | 0 | 3x2,5
164. | 210100173 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm2 | kus | 2 |  | 0 | 3x4
165. | 210100251 | ukončení celoplast. kabelu smršť. zákl./páskou do 4x10mm2 | kus | 2 |  | 0 | 3x6
166. | 210100258 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 5x4 mm2 | kus | 8 |  | 0 | 5x2,5
167. | 210100258 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 5x4 mm2 | kus | 1 |  | 0 | 5x4
168. | 210100155 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 5x6 mm2 | kus | 17 |  | 0 | 5x6
169. | 210100259 | ukončení celoplast. kabelu smršť. zákl./páskou do 5x10mm2 | kus |  |  | 0
170. | 210100252 | ukončení celoplast. kabelu smršť. zákl./páskou do 4x25mm2 | kus | 18 |  | 0 | 5x16
171. | 210100252 | ukončení celoplast. kabelu smršť. zákl./páskou do 4x25mm2 | kus | 2 |  | 0 | 5x25
172. | 210100253 | ukončení celoplast. kabelu smršť. zákl./páskou do 4x50mm2 | kus | 4 |  | 0 | 5x35
173. | 210100253 | ukončení celoplast. kabelu smršť. zákl./páskou do 4x50mm2 | kus | 2 |  | 0 | 5x50
174. | 210100254 | ukončení celoplast. kabelu smršť. zákl./páskou do 4x95mm2 | ks | 6 |  | 0 | 5x70
175. | 210100255 | ukončení celoplast. kabelu smršť. zákl./páskou do 4x150mm2 | ks | 2 |  | 0 | 5x120
176. | 210100001 | ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2 | ks | 46 |  | 0
177. | 210100002 | ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 6mm2 | ks | 440 |  | 0 | 4
178. | 210100002 | ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 6mm2 | ks | 56 |  | 0
179. | 210100003 | ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 16mm2 | ks | 2 |  | 0
180. | 210100006 | ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 50mm2 | ks | 32 |  | 0
181. | 210100007 | ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 70mm2 | ks | 4 |  | 0
182. | 210100501 | ukončení celoplast. kabelů do 2x1mm2 páskou SL/smršť. záklopkou | ks | 2 |  | 0
183. | 210100504 | ukončení celoplast. kabelů do 7x1mm2 páskou SL/smršť. záklopkou | ks | 2 |  | 0
184. | 220301601 | koberec dielektrický | m*2 | 8 |  | 0
185. | 220300041 | kabelová forma přes 0.5m do 5x2 | ks | 5 |  | 0 | 1x2
186. | 220300041 | kabelová forma přes 0.5m do 5x2 | ks | 20 |  | 0 | 3x2
187. | 220300041 | kabelová forma přes 0.5m do 5x2 | ks | 21 |  | 0 | 4x2
188. | 220300042 | kabelová forma přes 0.5m do 10x2 | ks | 2 |  | 0 | 10x2
189. |  | montáž závěs z jeklů 30x30mm pro upevnění svítidel osvětlení tabule | ks | 1 |  | 0
190. |  | montáž spínače automatického se snímačem pohybu, 1 relé | ks | 14 |  | 0
191. |  | montáž prostorového termostatu | ks | 2 |  | 0
192. |  | montáž spínače automatického se snímačem pohybu, 1 relé | ks | 2 |  | 0
193. |  | montáž dvojnásobné svorky pro vyrovnání potenciálů na pokojích a sesternách | ks | 40 |  | 0
194. |  | montáž podlahové krabice pro 8 zásuvek | ks | 5 |  | 0
195. |  | montáž ekvipotenciální přípojnice na povrch, průřez 200mm2 | ks | 4 |  | 0
196. |  | montáž krabicové rozvodky s ekvipotenciální přípojnicí | ks | 36 |  | 0
197. |  | montáž ekvipotenciální přípojnice v krabici pod omítku, 250x220x67 | ks | 25 |  | 0
198. |  | montáž ekvipotenciální přípojnice v krabici pod omítku, 128x128x70 | ks | 4 |  | 0
199. |  | montáž elektrostaticky vodivé podlahy - zemnicí pásek 10x1 90m, pájení | kpl | 1 |  | 0
200. | 360410052 | montáž regulátoru teploty s mikrospín.přístr.61133 | ks | 1 |  | 0
201. | 360410052 | montáž regulátoru teploty s mikrospín.přístr.61133 | ks | 1 |  | 0
202. | 360410072 | montáž manometru | ks | 1 |  | 0
203. | 360410072 | montáž manometru | ks | 1 |  | 0
204. |  | montáž plováčkového spínače hladiny | ks | 1 |  | 0
205. |  | montáž detektoru hořlavých plynů | ks | 1 |  | 0
206. |  | montáž záložního napájecího zdroje | ks | 2 |  | 0
207. | 210140431 | T6 - ovladač pomocných obvodů v AL skříni 1-tlačítkový | ks | 1 |  | 0
208. |  | montáž doběhového spínače | ks | 3 |  | 0
209. |  | zapojení ventilátorů | ks | 33 |  | 0
210. |  | zapojení digestoří | ks | 2 |  | 0
211. |  | zapojení klimatizací | ks | 8 |  | 0
212. |  | zapojení vzduchotechnických klapek | ks | 5 |  | 0
213. |  | zapojení větrací jednotky označené 4224MT1, umístěné v 301-Šatna ženy personál, zapojení externího ovládače, zapojení přívodní klapky | kpl | 1 |  | 0
214. |  | zapojení větrací jednotky označené 0517MT1, umístěné v 013-VZT, zapojení externího ovládače, zapojení přívodní klapky, zapojení dvou přívodních klapek, zapojení dvou odvodních klapek | kpl | 1 |  | 0
215. |  | zapojení regulátoru otáček | kpl | 4 |  | 0
216. |  | montáž teplem smrštitelné průchodky zdí | kpl | 2 |  | 0
217. |  | montáž temperování přístupového schodiště | kpl | 1 |  | 0
218. |  | montáž temperování úžlabí na střeše | kpl | 1 |  | 0
219. |  | zapojení evakuačních výtahů 10,9kW | ks | 2 |  | 0
220. |  | zapojení centrálního bateriového zdroje nouzového osvětlení | ks | 1 |  | 0
221. |  | zapojení otevírání světlíků na CHÚC | ks | 2 |  | 0
222. |  | zapojení otevírání střešních oken na CHÚC | ks | 2 |  | 0
223. |  | zapojení ovládání oken | ks | 4 |  | 0
224. |  | zapojení ventilátorů větrání CHÚC | ks | 2 |  | 0
225. |  | zapojení klapek v přívodu vzduchu na CHÚC | ks | 2 |  | 0
226. |  | zapojení přídavných zdrojů EPS, ústředny EPS, ZDP záloha | ks | 7 |  | 0
227. |  | zapojení elektrohydraulických pohonů dveří | ks | 2 |  | 0
228. |  | demontáž a opětovná montáž výbojkových svítidel upevněných na výložníku na objektu | ks | 2 |  | 0
229. |  | montáž podparapetního žlabu, výška 160 mm | m | 30 |  | 0
230. |  | montáž krytu kabelových příchytek pro kabelový žlab šířky 400mm | ks | 13 |  | 0
231. |  | protipožární ucpávka, EI45, 100x100mm, 0,01m*2 | ks | 6 |  | 0
232. |  | protipožární ucpávka, EI45, 200x200, 0,04m*2 | ks | 1 |  | 0
233. |  | protipožární ucpávka, EI45, 300x300mm, 0,09m*2 | ks | 3 |  | 0
234. |  | protipožární ucpávka, EI45, 600x100, 0,06m*2 | ks | 1 |  | 0
235. |  | protipožární ucpávka, EI45, 900x200, 0,18m*2 | ks | 2 |  | 0
236. |  | protipožární ucpávka, EI45, 1300x200, 0,26m*2 | ks | 1 |  | 0
237. |  | protipožární ucpávka, EI60, 100x100mm, 0,01m*2 | ks | 2 |  | 0
238. |  | protipožární ucpávka, EI60, 300x300mm, 0,09m*2 | ks | 3 |  | 0
239. |  | protipožární ucpávka, EI60 300x600mm, 0,18m*2 | ks | 1 |  | 0
240. |  | označení protipožární ucpávky | ks | 20 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0

## MONTÁŽE BLESKOSVODY
P.č. | Položka | Zkrácený popis | M.j. | Množ. | Jednot. cena | Cena celkem
MONTÁŽE BLESKOSVODY A UZEMNĚNÍ
1. | 210220301 | svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03) | ks | 136 |  | 0
2. | 210220302 | svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) | ks | 200 |  | 0
3. | 210220303 | montáž svorek hromosvodných typu S0 na okapové žlaby | ks | 14 |  | 0
4. | 210220372 | ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdiva | ks | 12 |  | 0
5. | 210220101 | svodové vodiče FeZn do R=10mm;Al o10mm;Cu R=8mm | m | 700 |  | 0
6. | 210220201 | jímací tyč do 3m délky vč.upevnění | ks | 11 |  | 0
7. | 210220431 | tvarováni mont.dílu-jímače;ochran.trubky;úhelníky | ks | 90 |  | 0
8. | 210220021 | uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj.aj. | m | 400 |  | 0
9. | 210220021 | uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj.aj. | m | 100 |  | 0
10. | 210220021 | uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj.aj. | m | 30 |  | 0
11. | 220260007 | krabice 125x125 pod omítku | ks | 2 |  | 0
12. | 210220401 | označení svodu štítky smalt.;umělá hmota | ks | 18 |  | 0
13. |  | montáž vodiče s izolací s impulsním výdržným napětím 100kV, 3,5m na podpěrách | kpl | 1 |  | 0
14. |  | montáž vodiče s izolací s impulsním výdržným napětím 100kV, 5m na podpěrách | kpl | 3 |  | 0
15. |  | montáž výstražné tabulky | ks | 12 |  | 0
16. |  | montáž izolovaného držáku s příchytkou pro svod na stěnu | ks | 28 |  | 0
17. |  | montáž izolační tyče s příchytkou pro svod uchycenou do betonového podstavce | ks | 30 |  | 0
18. |  | montáž izolační tyče oddáleného hromosvodu k potrubí vzduchotechniky | kpl | 2 |  | 0
19. |  | montáž izolační tyče oddáleného hromosvodu k stožáru STA | kpl | 3 |  | 0
20. |  | montáž uzemňovacího bodu do betonové konstrukce přístavby | kpl | 12 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0

## STAVEBNÍ PRACE
P.č. | Položka | Zkrácený popis | M.j. | Množ. | Jednot. cena | Cena celkem
STAVEBNÍ PRÁCE
1. | 97103-3131 | vybour.otv.cihl.malt.váp. do R=60mm tl.do 150mm | ks | 50 |  | 0
2. | 97103-3141 | vybour.otv.cihl.malt.váp. do R=60mm tl.do 300mm | ks | 10 |  | 0
3. | 97103-3151 | vybour.otv.cihl.malt.váp. do R=60mm tl.do 450mm | ks | 10 |  | 0
4. | 97103-3161 | vybour.otv.cihl.malt.váp. do R=60mm tl.do 600mm | ks | 15 |  | 0
5. | 97103-3171 | vybour.otv.cihl.malt.váp. do R=60mm tl.do 750mm | ks | 5 |  | 0
6. | 97103-3181 | vybour.otv.cihl.malt.váp. do R=60mm tl.do 900mm | ks | 30 |  | 0
7. | 97403-1121 | vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm | m | 4000 |  | 0
8. | 97403-1123 | vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 100mm | m | 300 |  | 0
9. | 97403-1124 | vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 150mm | m | 50 |  | 0
10. | 97403-1126 | vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 250mm | m | 50 |  | 0
11. | 97403-1132 | vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 70mm | m | 100 |  | 0
12. | 97403-1142 | vysek.rýh cihla do hl.70mm š.do 70mm | m | 40 |  | 0
13. | 97403-1145 | vysek.rýh cihla do hl.70mm š.do 200mm | m | 50 |  | 0
14. | 97303-1616 | vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm | ks | 1032 |  | 0
15. | 97303-1619 | vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<150x150x100mm | ks | 27 |  | 0
16. | 97908-1111 | odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1km | t | 18 |  | 0
17. | 97908-1121 | odvoz suti na skládku za každý další 1 km | t | 396 |  | 0
18. | 97908-2111 | vnitrostaveništní doprava suti do 10m | t | 18 |  | 0
19. | 97908-2121 | vnitrostaven. doprava suti za každých dalších 5m | t | 106 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0

## ZEMNÍ PRÁCE
P.č. | Položka | Zkrácený popis | M.j. | Množ. | Jednot. cena | Cena celkem
ZEMNÍ PRÁCE
1. | 460010024 | vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru | km | 0.24 |  | 0
2. | 460200263 | kabel.rýha 50cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3 | m | 170 |  | 0
3. | 460560263 | ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.80cm hl.zem.tř.3 | m | 170 |  | 0
4. | 460200283 | kabel.rýha 50cm/šíř. 100cm/hl. zem.tř.3 | m | 30 |  | 0
5. | 460560283 | ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.100cm hl.zem.tř.3 | m | 30 |  | 0
6. | 460200553 | kabel.rýha 60cm/šíř. 150cm/hl. zem.tř.3 | m | 40 |  | 0
7. | 460560553 | ruč.zához.kab.rýhy 60cm šíř.150cm hl.zem.tř.3 | m | 40 |  | 0
8. | 460030006 | sejmutí ornice zem.tř.2 s vrstvou ornice do 15cm | m*3 | 9.6 |  | 0
9. | 460620001 | položení drnu | m*2 | 64 |  | 0
10. | 460030101 | vytrhání obruby stojaté - písek | m | 10 |  | 0
11. | 460030055 | vytrhání mozaikové dlažby z pískového podkladu | m*2 | 120 |  | 0
12. | 460620028 | provizorní položení obrubníků betonových stojatých | m | 10 |  | 0
13. | 460650932 | provizorní vyspravení krytu komunikací z tvárnic betonových zámkových | m*2 | 120 |  | 0
14. | 460420022 | kabel.lože z kop.písku rýha 65cm tl.10cm | m | 60 |  | 0
15. | 460490012 | fólie výstražná z PVC šířky 33cm | m | 80 |  | 0
16. | 460420501 | křižovatka se silovým kabelem | ks | 10 |  | 0
17. | 460520201 | zajistění otvoru ve zdi proti vniknutí vody | ks | 1 |  | 0
18. | 460420022 | kabel.lože z kop.písku rýha 65cm tl.10cm | m | 30 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0

## REVIZE
P.č. | Položka | Zkrácený popis | M.j. | Množ. | Jednot. cena | Cena celkem
REVIZE
1. | 740 99-1100 | Celková prohl. a revize | hod | 60 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0

## HZS
P.č. | Položka | Zkrácený popis | M.j. | Množ. | Jednot. cena | Cena celkem
HODINOVÉ ZŮČTOVACÍ SAZBY
1. |  | zajištění beznapěťového stavu, spoluptáce s montéry ČEZ Distribuce a.s. | hod | 10 |  | 0
2. |  | měření přechodných odporů u zemnicích svorek v části přístavba | hod | 30 |  | 0
3. |  | měření impedance ochranných vodičů na pokojích v průběhu montáže | hod | 30 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0

## ODPADY
P.č. | Položka | Zkrácený popis | M.j. | Množ. | Jednot. cena | Cena celkem
LIKVIDACE ODPADŮ
1. |  | Likvidace stavebního odpadu | t | 20 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0

## TIČR
P.č. | Položka | Zkrácený popis | M.j. | Množ. | Jednot. cena | Cena celkem
KOLAUDAČNÍ SOUHLAS TIČR
1. |  | Kolaudační souhlas TIČR | kpl | 1 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0

## DOKUMENTACE
P.č. | Položka | Zkrácený popis | M.j. | Množ. | Jednot. cena | Cena celkem
REALIZAČNÍ DOKUMENTACE
1. |  | realizační dokumentace elektroinstalace (přístavba) | hod | 100 |  | 0
2. |  | konstrukční dokumentace rozváděčů | hod | 50 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0