## VZT
kód položky - pozice | název | jednotka | počet | jednotková cena (Kč) | celková cena (Kč)
Trasa V1 – větrání s regenarací místností č. 012, 020 a 021.
1.01.1 | Větrací kompaktní vertikální jednotka – s rotačním výměníkem, provedení stěnové - připoj. hrdla na horní straně Uvažovaný průtok vzduchu: Qv = 1200 m3/h Ext. tlak. ztráta: p = cca. 350 Pa – přívod p = cca. 350 Pa – odvod Rozměr: 1180x750, H = 1332 + 43 mm Připojovací hrdla: Ø 250 - 4 x Filtrace: - filtr F7 na přívodu, filtr F5 na odvodu Účinnost rekuperace: 84% (84% dle EN 308) Napětí u jednotky 400 V / 50 Hz Doporučená pojistka 3 x 13 A Příkon (v pracovním bodě): - přívod – P = 550 W, - odvod – P = 459 W Max. příkon pro dimenzování: P = 2 x 693 W Elektrický ohřev (topný výkon): 3,0 kW SFP čisté filtry: 3,03 kW/m3/s Typ ventilátorů: EC Krytí: IP23 Hmotnost jednotky: 222 kg | sada | 1 |  | 0
Akustické parametry: - akustický výkon na sání (přívod/odvod) 65/78 dB(A) - akustický výkon na výtl. (přívod/odvod): 68/79 dB(A) - akustický výkon do okolí: 62 dB(A) Příslušenství: - ventilátory s EC motory a regulací - Čidla pro jednotku ( tepl. čidla atd.)
- Vestavěný řídící systém - Externí ovladač s 10 m kabelem - Automatické přepínání normálního/letního provozu - Speciální vstupy pro dálkové ovládání - Komunikace Exoline a Modbus - Konfigurační nástroj e-tool Ostatní příslušenství bude dodávkou MaR - není součástí dodávky vzduchotechniky. Jednotka splňuje požadavky ErP 2016/2018.
1.10.1 | Tlumič hluku kruhový - na výtlaku ventilátoru jednotky (přívodu) - řešeno pomocí ohebných hadic s tepelnou a hlukovou izolací (tl. min. 25 mm), perforací a parozábranou Rozměr: Ø 250 délka : 1,5 bm - vč. spojov. materiálu (2 přípojky) | sada | 1 |  | 0
1.10.2 | Tlumič hluku kruhový - na sání a výtlaku ventilátorů jednotky - řešeno pomocí ohebných hadic s tepelnou a hlukovou izolací (tl. min. 25 mm), perforací a parozábranou Rozměr: Ø 305 délka : 9 bm - vč. spojov. materiálu (8 přípojek) | sada | 1 |  | 0
1.10.3 | Tlumič hluku kruhový - na přívodu venkovního vzduchu - řešeno pomocí ohebných hadic s tepelnou a hlukovou izolací (tl. min. 50 mm), perforací a parozábranou Rozměr: Ø 305 délka : 3 bm - vč. spojov. materiálu (4 přípojky) | sada | 1 |  | 0
1.11.1 | Obdelníková vyústka pro kruhové potrubí 600x100 - pro přívod vzduchu - komfortní, dvouřadá příslušenství: regulace R1 (R3) | ks | 17 |  | 0
1.11.2 | Obdelníková vyústka pro kruhové potrubí 600x100 - pro odvod vzduchu - komfortní, dvouřadá příslušenství: regulace R1 (R3) | ks | 9 |  | 0
1.14.1 | Regulační klapka kruhová – jednolistá velikost: Ø 280, L = 300 mm ovládání: servopohonem 24 V (2 polohy) - servopohon součástí dodávky vzd. Reg. klapka na přívodu venkovního vzduchu. | ks | 1 |  | 0
1.14.2 | Regulační klapka kruhová – jednolistá velikost: Ø 250, L = 250 mm ovládání: servopohonem 230 V (2 polohy) - servopohon součástí dodávky vzd. Reg. klapka na přívodu do m. č. 021. | ks | 1 |  | 0
1.14.3 | Regulační klapka kruhová – jednolistá velikost: Ø 280, L = 300 mm ovládání: servopohonem 230 V (2 polohy) - servopohon součástí dodávky vzd. Reg. klapka na přívodu do m. č. 012. | ks | 1 |  | 0
1.14.4 | Regulační klapka kruhová – jednolistá velikost: Ø 250, L = 250 mm ovládání: servopohonem 230 V (2 polohy) - servopohon součástí dodávky vzd. Reg. klapka na přívodu do m. č. 021. | ks | 1 |  | 0
1.14.5 | Regulační klapka kruhová – jednolistá velikost: Ø 280, L = 300 mm ovládání: servopohonem 230 V (2 polohy) - servopohon součástí dodávky vzd. Reg. klapka na přívodu do m. č. 012. | ks | 1 |  | 0
1.17.1 | Protidešťová žaluzie – na sání Rozměr: 400 x 400, vč. síta Uvažovaný průtok vzduchu: Qv = 1200 m3/h Materiál: pozink. + nátěr - odstín RAL dle požadavku investora | ks | 1 |  | 0
1.17.2 | Protidešťová žaluzie – na výtlaku Rozměr: 315 x 315, vč. síta Uvažovaný průtok vzduchu: Qv = 1200 m3/h Materiál: pozink. + nátěr - odstín RAL dle požadavku investora | ks | 1 |  | 0
1.17.3 | Zpětná klapka - do potrubí Rozměr: Ø 280 | ks | 1 |  | 0
1.21-1 | Potrubí kruhové sk.I, pozink. (cca. 20 % tvarovek): Ø250 - 59 bm Ø280 - 27 bm | m2 | 70 |  | 0
1.21-2 | Potrubí kruhové a čtyřhranné sk.I, pozink. (cca. 25 % tvarovek) na přívodu venkovního a výtlaku odpadního vzduchu - vodotěsné: Ø280 - 34 bm - do obvodu 1,3 m - 5 bm - do obvodu 1,6 m - 0,5 bm | m2 | 37.2 |  | 0
| Protipožární a tepelná izolace potrubí - na přívodu venkovního vzduchu - např. minerální vata tl. 60 mm + obložení Požadovaná požární odolnost - dle požární zprávy - 30 min. | m2 | 35 |  | 0
| Tepelná izolace potrubí - na sání k jednotce - např. minerální vata tl. 50 mm s Al polepem | m2 | 4 |  | 0
| Tepelná izolace potrubí - na výtlaku - např. minerální vata tl. 30 mm s Al polepem | m2 | 10 |  | 0
| Kontrolní a měřící otvory. | ks | 5 |  | 0
Trasa V2 – větrání místností č. 001 a 002.
2.04.1 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí Velikost (připojovací hrdlo - saní i výtlak): Ø 200 Qv = 900 m3/h – při 100 Pa P = 0,120 kW / 230 V / 0,5 A Kuličková ložiska, krytí IP 44 Akustický tlak ve 3 m: 39 dB(A) Materiál: plast Hmotnost: 4,9 kg Příslušenství: - pružná spona pr. 200 (2x) - regulátor (2-stupňový) | ks | 1 |  | 0
2.10.1 | Tlumič hluku – kruhový Ø 200 délka : 900 mm | ks | 2 |  | 0
2.11.1 | Obdelníková vyústka pro kruhové potrubí 425x75 - pro odvod vzduchu - průmyslová, jednořadá příslušenství: regulace R1 (R3) | ks | 4 |  | 0
2.17.1 | Protidešťová žaluzie – na výtlaku Rozměr: 250 x 250, vč. síta Uvažovaný průtok vzduchu: Qv = 900 m3/h Materiál: pozink. + nátěr - odstín RAL dle požadavku investora | ks | 1 |  | 0
2.17.2 | Zpětná klapka - do potrubí Rozměr: Ø 200 | ks | 1 |  | 0
2.21-1 | Potrubí kruhové a čtyřhranné sk.I, pozink. (cca. 20 % tvarovek) - ve stěně vodotěsné: Ø200 - 9,5 bm - do obvodu 1,0 m - 0,1 bm | m2 | 6 |  | 0
| Izolace potrubí na odvodu vzduchu ve stěně - kaučuková samolepící izolace tl. 13 mm | m2 | 3.5 |  | 0
Pozn.: Trasa může sloužit (pokud to bude potřeba) i pro přívod vzduchu.
Trasa V3 – větrání místností č. 003, 004 a 005.
3.04.1 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí Velikost (připojovací hrdlo - saní i výtlak): Ø 200 Qv = 900 m3/h – při 100 Pa P = 0,120 kW / 230 V / 0,5 A Kuličková ložiska, krytí IP 44 Akustický tlak ve 3 m: 39 dB(A) Materiál: plast Hmotnost: 4,9 kg Příslušenství: - pružná spona pr. 200 (2x) - regulátor (2-stupňový) | ks | 1 |  | 0
3.10.1 | Tlumič hluku – kruhový Ø 200 délka : 900 mm | ks | 2 |  | 0
3.11.1 | Obdelníková vyústka pro kruhové potrubí 225x75 - pro odvod vzduchu - průmyslová, jednořadá příslušenství: regulace R1 (R3) | ks | 2 |  | 0
3.11.2 | Obdelníková vyústka pro kruhové potrubí 425x75 - pro odvod vzduchu - průmyslová, jednořadá příslušenství: regulace R1 (R3) | ks | 1 |  | 0
3.11.3 | Obdelníková vyústka pro kruhové potrubí 425x125 - pro odvod vzduchu - průmyslová, jednořadá příslušenství: regulace R1 (R3) | ks | 1 |  | 0
3.17.1 | Protidešťová žaluzie – na výtlaku Rozměr: 250 x 250, vč. síta Uvažovaný průtok vzduchu: Qv = 900 m3/h Materiál: pozink. + nátěr - odstín RAL dle požadavku investora | ks | 1 |  | 0
3.17.2 | Zpětná klapka - do potrubí Rozměr: Ø 200 | ks | 1 |  | 0
3.21-1 | Potrubí kruhové a čtyřhranné sk.I, pozink. (cca. 20 % tvarovek) - ve stěně vodotěsné: Ø100 - 6,5 bm Ø200 - 6,5 bm - do obvodu 1,0 m - 0,1 bm | m2 | 6.3 |  | 0
| Izolace potrubí na odvodu vzduchu ve stěně - kaučuková samolepící izolace tl. 13 mm | m2 | 3.3 |  | 0
Trasa V4 – větrání místností č. 006, 007 a 008.
4.04.1 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí Velikost (připojovací hrdlo - saní i výtlak): Ø 100 Qv = 130 m3/h – při 80 Pa P = 0,024 kW / 230 V / 0,11 A Kuličková ložiska, krytí IP 44 Akustický tlak ve 3 m: 31 dB(A) Materiál: plast Hmotnost: 2,0 kg Příslušenství: - pružná spona pr. 100 (2x) | ks | 1 |  | 0
4.10.1 | Tlumič hluku – kruhový Ø 100 délka : 600 mm | ks | 2 |  | 0
4.11.1 | Talířový ventil Ø100 - odvodní Příslušenství: - montážní rámeček Materiál: kovový Odstín a provedení upřesnit dle požadavku investora. | ks | 4 |  | 0
4.17.1 | Protidešťová žaluzie – na výtlaku Rozměr: 100 x 100, vč. síta, napojení na Ø 100 Uvažovaný průtok vzduchu: Qv = 130 m3/h Materiál: pozink. + nátěr - odstín RAL dle požadavku investora | ks | 1 |  | 0
4.17.2 | Zpětná klapka - do potrubí Rozměr: Ø 100 | ks | 1 |  | 0
4.21-1 | Potrubí kruhové sk.I, pozink. (cca. 30 % tvarovek) Ø100 - 4 bm | m2 | 1.3 |  | 0
| Izolace potrubí na odvodu vzduchu ve stěně - kaučuková samolepící izolace tl. 13 mm | m2 | 1 |  | 0
Trasa V5 – větrání místnosti č. 014.
5.04.1 | Radiální nástěnný ventilátor - se zpětnou klapkou vel.: Ø125 Qv = 200 m3/h, při ext. tlak. ztrátě min. 150 Pa P = 0,045 kW / 230 V - připojovací hrdlo Ø125 Třída krytí: IP X4 Hladina akustického tlaku ve 2 m: 52 dB(A) Hmotnost: 1,64 kg | ks | 1 |  | 0
5.17.1 | Protidešťová žaluzie – na výtlaku Rozměr: 125 x 125, vč. síta, napojení na Ø 125 Uvažovaný průtok vzduchu: Qv = 200 m3/h Materiál: pozink. + nátěr - odstín RAL dle požadavku investora | ks | 1 |  | 0
5.17.2 | Zpětná klapka - do potrubí Rozměr: Ø 125 | ks | 1 |  | 0
5.21-1 | Potrubí kruhové sk.I, pozink. (cca. 30 % tvarovek) - vodotěsné: Ø125 - 2,5bm | m2 | 1 |  | 0
| Izolace potrubí na odvodu vzduchu ve stěně - kaučuková samolepící izolace tl. 13 mm | m2 | 1.3 |  | 0
Trasa V6 – větrání místností č. 015 až 019.
6.04.1 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí Velikost (připojovací hrdlo - saní i výtlak): Ø 150 Qv = 240 m3/h – při 300 Pa P = 0,120 kW / 230 V / 0,53 A Kuličková ložiska, krytí IP 44 Akustický tlak ve 3 m: 50 dB(A) Materiál: pozink. Hmotnost: 5,0 kg Příslušenství: - pružná spona pr. 150 (2x) | ks | 1 |  | 0
6.10.1 | Tlumič hluku – kruhový Ø 150 délka : 900 mm | ks | 2 |  | 0
6.11.1 | Talířový ventil Ø100 - odvodní Příslušenství: - montážní rámeček Materiál: kovový Odstín a provedení upřesnit dle požadavku investora. | ks | 5 |  | 0
6.16.1 | Ohebná hadice - plastová velikost: Ø 100, L = 6 bm - vč. příslušenství pro uchycení (5 přípojek) | sada | 1 |  | 0
6.17.1 | Výfuková hlavice vel.: Ø125 Materiál: - pozink. plech + nátěr Odstín RAL - dle střešní krytiny. | ks | 1 |  | 0
6.21-1 | Potrubí kruhové sk.I, pozink. (cca. 20 % tvarovek) - vodotěsné: Ø100 - 5 bm Ø125 - 22 bm Ø150 - 2 bm | m2 | 11.2 |  | 0
| Protipožární a tepelná izolace potrubí v šachtě - potrubí Ø125 - 14 bm - např. minerální vata - tl. 40 mm + obložení Požadovaná požární odolnost - dle požární zprávy - 30 min. | m2 | 9 |  | 0
| Protipožární a tepelná izolace potrubí - na odvodu v půdním prostoru - např. minerální vata tl. 50 mm + obložení Požadovaná požární odolnost - dle požární zprávy - 30 min. | m2 | 2 |  | 0
| Zařízení pro odvod kondenzátu | sada | 1 |  | 0
Trasa V7 – větrání místnosti č. 038 a 038A.
7.04.1 | Vsuvný axiální ventilátor vel.: Ø150 Qv = 100 m3/h, při ext. tlak. ztrátě min. 34 Pa P = 0,030 kW / 230 V - připojovací hrdla Ø150 Třída krytí: IP X4 Hladina akustického tlaku ve 3 m: 45 dB(A) Hmotnost: 0,6 kg | ks | 1 |  | 0
7.11.1 | Talířový ventil Ø100 - přívodní Příslušenství: - montážní rámeček Materiál: kovový Odstín a provedení upřesnit dle požadavku investora. | ks | 1 |  | 0
7.11.2 | Talířový ventil Ø160 - přívodní Příslušenství: - montážní rámeček Materiál: kovový Odstín a provedení upřesnit dle požadavku investora. | ks | 1 |  | 0
7.17.1 | Protidešťová žaluzie – na výtlaku Rozměr: 150 x 150, vč. síta, napojení na Ø 150 Uvažovaný průtok vzduchu: Qv = 100 m3/h Materiál: pozink. + nátěr - odstín RAL dle požadavku investora | ks | 1 |  | 0
7.17.2 | Zpětná klapka - do potrubí Rozměr: Ø 160 | ks | 1 |  | 0
7.21-1 | Potrubí kruhové sk.I, pozink. (cca. 20 % tvarovek) - vodotěsné: do Ø160 - 4,5 bm | m2 | 2.3 |  | 0
| Izolace potrubí přívodu vzduchu (celý rozvod) - kaučuková samolepící izolace tl. 19 mm | m2 | 3 |  | 0
Trasa V8 – větrání místnosti č. 039.
8.04.1 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí Velikost (připojovací hrdlo - saní i výtlak): Ø 160 Qv = 500 m3/h – při 95 Pa P = 0,050 kW / 230 V / 0,30 A Kuličková ložiska, krytí IP 44 Akustický tlak ve 3 m: 33 dB(A) Materiál: plast Hmotnost: 2,7 kg Příslušenství: - pružná spona pr. 160 (2x) - regulátor (2-stupňový) | ks | 1 |  | 0
8.10.1 | Tlumič hluku – kruhový Ø 160 délka : 900 mm | ks | 2 |  | 0
8.11.1 | Samotížná přetlaková klapka vel. přípoj. hrdla: Ø150 | ks | 1 |  | 0
8.11.2 | Obdelníková vyústka pro kruhové potrubí 225x75 - pro odvod vzduchu - průmyslová, jednořadá příslušenství: regulace R1 (R3) | ks | 1 |  | 0
8.11.3 | Obdelníková vyústka pro kruhové potrubí 425x75 - pro odvod vzduchu - průmyslová, jednořadá příslušenství: regulace R1 (R3) | ks | 2 |  | 0
8.17.1 | Protidešťová žaluzie – na přívodu Rozměr: 150 x 150, vč. síta, napojení na Ø 150 Uvažovaný průtok vzduchu: Qv = 200 m3/h Materiál: pozink. + nátěr - odstín RAL dle požadavku investora | ks | 1 |  | 0
8.17.2 | Protidešťová žaluzie – na výtlaku Rozměr: 200 x 200, vč. síta, napojení na Ø 160 Uvažovaný průtok vzduchu: Qv = 500 m3/h Materiál: pozink. + nátěr - odstín RAL dle požadavku investora | ks | 1 |  | 0
8.17.3 | Zpětná klapka - do potrubí Rozměr: Ø 160 | ks | 1 |  | 0
8.21-1 | Potrubí kruhové sk.I, pozink. (cca. 20 % tvarovek) - vodotěsné: Ø150 - 3 bm Ø160 - 9 bm | m2 | 6 |  | 0
| Izolace potrubí přívodu vzduchu (celý rozvod) - kaučuková samolepící izolace tl. 19 mm | m2 | 1.8 |  | 0
| Izolace potrubí na odvodu vzduchu ve stěně - kaučuková samolepící izolace tl. 13 mm | m2 | 1 |  | 0
Trasa V9 – větrání místnosti č. 042.
9.04.1 | Axiální ventilátor - nástěnný, se zpětnou klapkou vel.: Ø150 Qv = 100 m3/h, při ext. tlak. ztrátě min. 35 Pa P = 0,029 kW / 230 V - připojovací hrdla Ø150 Třída krytí: IP X4 Hladina akustického tlaku v 1,5 m: 47 dB(A) Hmotnost: 1,44 kg | ks | 1 |  | 0
9.17.1 | Protidešťová žaluzie – na výtlaku Rozměr: 150 x 100, vč. síta, napojení na Ø 150 Uvažovaný průtok vzduchu: Qv = 100 m3/h Materiál: pozink. + nátěr - odstín RAL dle požadavku investora | ks | 1 |  | 0
9.21-1 | Potrubí kruhové sk.I, pozink. (cca. 20 % tvarovek) - vodotěsné: Ø150 - 3 bm | m2 | 1.5 |  | 0
| Izolace potrubí na odvodu vzduchu ve stěně - kaučuková samolepící izolace tl. 13 mm | m2 | 2 |  | 0
Trasa V10 – větrání místnosti č. 044.
10.04.1 | Axiální ventilátor - nástěnný, se zpětnou klapkou vel.: Ø150 Qv = 200 m3/h, při ext. tlak. ztrátě min. 33 Pa P = 0,029 kW / 230 V - připojovací hrdla Ø150 Třída krytí: IP X4 Hladina akustického tlaku v 1,5 m: 47 dB(A) Hmotnost: 1,44 kg | ks | 1 |  | 0
10.17.1 | Protidešťová žaluzie – na výtlaku Rozměr: 150 x 150, vč. síta, napojení na Ø 150 Uvažovaný průtok vzduchu: Qv = 200 m3/h Materiál: pozink. + nátěr - odstín RAL dle požadavku investora | ks | 1 |  | 0
10.21-1 | Potrubí kruhové sk.I, pozink. (cca. 20 % tvarovek) - vodotěsné: Ø150 - 3 bm | m2 | 1.5 |  | 0
| Izolace potrubí na odvodu vzduchu ve stěně - kaučuková samolepící izolace tl. 13 mm | m2 | 2 |  | 0
Trasa V11 – větrání místnosti č. 045.
Neobsazeno - přirozené větrání.
Trasa V12 – větrání místností č. 046 a 047.
12.04.1 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí Velikost (připojovací hrdlo - saní i výtlak): Ø 150 Qv = 250 m3/h – při 300 Pa P = 0,120 kW / 230 V / 0,53 A Kuličková ložiska, krytí IP 44 Akustický tlak ve 3 m: 50 dB(A) Materiál: pozink. Hmotnost: 5,0 kg Příslušenství: - pružná spona pr. 150 (2x) | ks | 1 |  | 0
12.10.1 | Tlumič hluku – kruhový Ø 150 délka : 600 mm | ks | 2 |  | 0
12.11.1 | Talířový ventil Ø100 - odvodní Příslušenství: - montážní rámeček Materiál: kovový Odstín a provedení upřesnit dle požadavku investora. | ks | 2 |  | 0
12.11.2 | Obdelníková vyústka pro kruhové potrubí 225x75 - pro odvod vzduchu - průmyslová, jednořadá příslušenství: regulace R1 (R3) | ks | 1 |  | 0
12.17.1 | Výfuková hlavice vel.: Ø160 Materiál: - pozink. plech + nátěr Odstín RAL - dle střešní krytiny. | ks | 1 |  | 0
12.17.2 | Zpětná klapka - do potrubí Rozměr: Ø 160 | ks | 1 |  | 0
12.21-1 | Potrubí kruhové sk.I, pozink. (cca. 20 % tvarovek) - vodotěsné: Ø100 - 2,5 bm Ø140 - 13,5 bm Ø150 - 2 bm Ø160 - 1 bm | m2 | 8.2 |  | 0
| Protipožární a tepelná izolace potrubí v podhledu nad protipož. obložením stavby u svodů potrubí v 2.NP, vč. utěsnění na konci obložení stavby - minerální vata tl. 40 mm + obložení Požadovaná požární odolnost - dle požární zprávy - 30 min. | m2 | 1 |  | 0
| Protipožární a tepelná izolace potrubí - na odvodu v půdním prostoru - např. minerální vata tl. 50 mm + obložení Požadovaná požární odolnost - dle požární zprávy - 30 min. | m2 | 1 |  | 0
| Izolace potrubí v šachtě - např. kaučuková samolepící izolace tl. 9 mm | m2 | 8 |  | 0
| Zařízení pro odvod kondenzátu | sada | 1 |  | 0
Trasa V13 – větrání místností č. 028, 029 a 032.
13.04.1 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí Velikost (připojovací hrdlo - saní i výtlak): Ø 100 Qv = 130 m3/h – při 240 Pa P = 0,075 kW / 230 V / 0,33 A Kuličková ložiska, krytí IP 44 Akustický tlak ve 3 m: 47 dB(A) Materiál: pozink. Hmotnost: 3,0 kg Příslušenství: - pružná spona pr. 100 (2x) | ks | 1 |  | 0
13.10.1 | Tlumič hluku – kruhový Ø 100 délka : 600 mm | ks | 2 |  | 0
13.11.1 | Talířový ventil Ø100 - odvodní Příslušenství: - montážní rámeček Materiál: kovový Odstín a provedení upřesnit dle požadavku investora. | ks | 4 |  | 0
13.17.1 | Výfuková hlavice vel.: Ø100 Materiál: - pozink. plech + nátěr Odstín RAL - dle střešní krytiny. | ks | 1 |  | 0
13.17.2 | Zpětná klapka - do potrubí Rozměr: Ø 100 | ks | 1 |  | 0
13.21-1 | Potrubí kruhové sk.I, pozink. (cca. 20 % tvarovek) - vodotěsné: Ø100 - 15 bm | m2 | 4.7 |  | 0
| Izolace potrubí na odvodu vzduchu ve stropě - např. kaučuková samolepící izolace tl. 13 mm | m2 | 0.3 |  | 0
| Zařízení pro odvod kondenzátu | sada | 1 |  | 0
Trasa V14 – větrání místností č. 024, 033, 034 a 035.
14.04.1 | Střešní ventilátor Velikost (připojovací hrdlo - saní i výtlak): Ø 150 Qv = 200 m3/h – při 175 Pa P = 0,068 kW / 230 V / 0,26 A Kuličková ložiska, krytí IP 44 Akustický tlak ve 3 m: 49,5 dB(A) Hmotnost: 3,8 kg Příslušenství: - pružná spona pr. 150 (1x) | ks | 1 |  | 0
14.10.1 | Tlumič hluku – kruhový Ø 125 délka : 900 mm | ks | 1 |  | 0
14.11.1 | Talířový ventil Ø100 - odvodní Příslušenství: - montážní rámeček Materiál: kovový Odstín a provedení upřesnit dle požadavku investora. | ks | 5 |  | 0
14.17.1 | Zpětná klapka - do potrubí Rozměr: Ø 125 | ks | 1 |  | 0
14.21-1 | Potrubí kruhové sk.I, pozink. (cca. 20 % tvarovek) - vodotěsné: Ø100 - 9 bm Ø125 - 23 bm | m2 | 11.9 |  | 0
| Protipožární a tepelná izolace potrubí - na odvodu v podhledu pod střechou - např. minerální vata tl. 40 mm + obložení Požadovaná požární odolnost - dle požární zprávy - 30 min. | m2 | 1.3 |  | 0
| Izolace potrubí na odvodu vzduchu ve stropě - např. kaučuková samolepící izolace tl. 13 mm | m2 | 0.3 |  | 0
| Izolace potrubí v šachtě - např. kaučuková samolepící izolace tl. 9 mm | m2 | 7 |  | 0
| Zařízení pro odvod kondenzátu | sada | 1 |  | 0
Trasa V15 – větrání místností č. 105 a 205.
15.04.1 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí Velikost (připojovací hrdlo - saní i výtlak): Ø 160 Qv = 300 m3/h – při 160 Pa P = 0,068 kW / 230 V / 0,3 A Kuličková ložiska, krytí IP 44 Akustický tlak ve 3 m: 46 dB(A) Materiál: plast Hmotnost: 2,8 kg Příslušenství: - pružná spona pr. 160 (2x) | ks | 1 |  | 0
15.10.1 | Tlumič hluku – kruhový Ø 160 délka : 900 mm | ks | 1 |  | 0
15.11.1 | Talířový ventil Ø160 - odvodní Příslušenství: - montážní rámeček Materiál: kovový Odstín a provedení upřesnit dle požadavku investora. | ks | 2 |  | 0
15.17.1 | Výfuková hlavice vel.: Ø160 Materiál: - pozink. plech + nátěr Odstín RAL - dle střešní krytiny. | ks | 1 |  | 0
15.21-1 | Potrubí kruhové sk.I, pozink. (cca. 20 % tvarovek) - vodotěsné: Ø125 - 19 bm Ø160 - 7 bm | m2 | 11 |  | 0
| Protipožární a tepelná izolace potrubí v šachtě 2.NP - minerální vata tl. 40 mm + obložení Požadovaná požární odolnost - dle požární zprávy - 30 min. | m2 | 6 |  | 0
| Tepelná izolace potrubí v půdním prostoru - např. minerální vata tl. 50 mm s Al polepem | m2 | 3.5 |  | 0
| Izolace potrubí v šachtě - např. kaučuková samolepící izolace tl. 9 mm | m2 | 6 |  | 0
| Zařízení pro odvod kondenzátu | sada | 1 |  | 0
Trasa V16 – větrání místností č. 107 a 210.
16.04.1 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí Velikost (připojovací hrdlo - saní i výtlak): Ø 160 Qv = 300 m3/h – při 160 Pa P = 0,068 kW / 230 V / 0,3 A Kuličková ložiska, krytí IP 44 Akustický tlak ve 3 m: 46 dB(A) Materiál: plast Hmotnost: 2,8 kg Příslušenství: - pružná spona pr. 160 (2x) | ks | 1 |  | 0
16.10.1 | Tlumič hluku – kruhový Ø 160 délka : 900 mm | ks | 1 |  | 0
16.11.1 | Talířový ventil Ø160 - odvodní Příslušenství: - montážní rámeček Materiál: kovový Odstín a provedení upřesnit dle požadavku investora. | ks | 2 |  | 0
16.17.1 | Výfuková hlavice vel.: Ø160 Materiál: - pozink. plech + nátěr Odstín RAL - dle střešní krytiny. | ks | 1 |  | 0
16.21-1 | Potrubí kruhové sk.I, pozink. (cca. 20 % tvarovek) - vodotěsné: Ø125 - 17 bm Ø160 - 7 bm | m2 | 10.211 |  | 0
| Protipožární a tepelná izolace potrubí v šachtě 2.NP - minerální vata tl. 40 mm + obložení Požadovaná požární odolnost - dle požární zprávy - 30 min. | m2 | 6 |  | 0
| Tepelná izolace potrubí v půdním prostoru - např. minerální vata tl. 50 mm s Al polepem | m2 | 3.5 |  | 0
| Izolace potrubí v šachtě - např. kaučuková samolepící izolace tl. 9 mm | m2 | 6 |  | 0
| Zařízení pro odvod kondenzátu | sada | 1 |  | 0
Trasa V17 – větrání místností č. 110 a 213.
17.04.1 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí Velikost (připojovací hrdlo - saní i výtlak): Ø 160 Qv = 300 m3/h – při 160 Pa P = 0,068 kW / 230 V / 0,3 A Kuličková ložiska, krytí IP 44 Akustický tlak ve 3 m: 46 dB(A) Materiál: plast Hmotnost: 2,8 kg Příslušenství: - pružná spona pr. 160 (2x) | ks | 1 |  | 0
17.10.1 | Tlumič hluku – kruhový Ø 160 délka : 900 mm | ks | 1 |  | 0
17.11.1 | Talířový ventil Ø160 - odvodní Příslušenství: - montážní rámeček Materiál: kovový Odstín a provedení upřesnit dle požadavku investora. | ks | 2 |  | 0
17.17.1 | Výfuková hlavice vel.: Ø160 Materiál: - pozink. plech + nátěr Odstín RAL - dle střešní krytiny. | ks | 1 |  | 0
17.21-1 | Potrubí kruhové sk.I, pozink. (cca. 20 % tvarovek) - vodotěsné: Ø125 - 17 bm Ø160 - 7 bm | m2 | 10.211 |  | 0
| Protipožární a tepelná izolace potrubí v šachtě 2.NP - minerální vata tl. 40 mm + obložení Požadovaná požární odolnost - dle požární zprávy - 30 min. | m2 | 6 |  | 0
| Tepelná izolace potrubí v půdním prostoru - např. minerální vata tl. 50 mm s Al polepem | m2 | 3.5 |  | 0
| Izolace potrubí v šachtě - např. kaučuková samolepící izolace tl. 9 mm | m2 | 6 |  | 0
| Zařízení pro odvod kondenzátu | sada | 1 |  | 0
Trasa V18 – větrání místností č. 113 216.
18.04.1 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí Velikost (připojovací hrdlo - saní i výtlak): Ø 160 Qv = 300 m3/h – při 160 Pa P = 0,068 kW / 230 V / 0,3 A Kuličková ložiska, krytí IP 44 Akustický tlak ve 3 m: 46 dB(A) Materiál: plast Hmotnost: 2,8 kg Příslušenství: - pružná spona pr. 160 (2x) | ks | 1 |  | 0
18.10.1 | Tlumič hluku – kruhový Ø 160 délka : 900 mm | ks | 1 |  | 0
18.11.1 | Talířový ventil Ø160 - odvodní Příslušenství: - montážní rámeček Materiál: kovový Odstín a provedení upřesnit dle požadavku investora. | ks | 2 |  | 0
18.17.1 | Výfuková hlavice vel.: Ø160 Materiál: - pozink. plech + nátěr Odstín RAL - dle střešní krytiny. | ks | 1 |  | 0
18.20.1 | Sběrač kondenzátu - provedení dle výkresu Rozměry: 400x400, H = 200 mm Přípojná hrdla: - 2 x Ø 125 na přívodu - 1 x Ø 160 na odvodu - 1 x nástavec DN10 pro odvod kondenzátu Materiál: pozink. plech tl. 1 mm | ks | 1 |  | 0
18.21-1 | Potrubí kruhové sk.I, pozink. (cca. 20 % tvarovek) - vodotěsné: Ø125 - 29 bm Ø160 - 2,5 bm | m2 | 12.7 |  | 0
| Protipožární a tepelná izolace potrubí v šachtě 2.NP - minerální vata tl. 40 mm + obložení Požadovaná požární odolnost - dle požární zprávy - 30 min. | m2 | 6 |  | 0
| Tepelná izolace potrubí v půdním prostoru - např. minerální vata tl. 50 mm s Al polepem | m2 | 6 |  | 0
| Izolace potrubí v šachtě - např. kaučuková samolepící izolace tl. 9 mm | m2 | 5.5 |  | 0
| Zařízení pro odvod kondenzátu | sada | 1 |  | 0
Trasa V19 – větrání místností č. 117 a 220.
19.04.1 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí Velikost (připojovací hrdlo - saní i výtlak): Ø 160 Qv = 300 m3/h – při 160 Pa P = 0,068 kW / 230 V / 0,3 A Kuličková ložiska, krytí IP 44 Akustický tlak ve 3 m: 46 dB(A) Materiál: plast Hmotnost: 2,8 kg Příslušenství: - pružná spona pr. 160 (2x) | ks | 1 |  | 0
19.10.1 | Tlumič hluku – kruhový Ø 160 délka : 900 mm | ks | 1 |  | 0
19.11.1 | Talířový ventil Ø160 - odvodní Příslušenství: - montážní rámeček Materiál: kovový Odstín a provedení upřesnit dle požadavku investora. | ks | 2 |  | 0
19.17.1 | Výfuková hlavice vel.: Ø160 Materiál: - pozink. plech + nátěr Odstín RAL - dle střešní krytiny. | ks | 1 |  | 0
19.21-1 | Potrubí kruhové sk.I, pozink. (cca. 20 % tvarovek) - vodotěsné: Ø125 - 17 bm Ø160 - 7 bm | m2 | 10.211 |  | 0
| Protipožární a tepelná izolace potrubí v šachtě 2.NP - minerální vata tl. 40 mm + obložení Požadovaná požární odolnost - dle požární zprávy - 30 min. | m2 | 6 |  | 0
| Tepelná izolace potrubí v půdním prostoru - např. minerální vata tl. 50 mm s Al polepem | m2 | 3.5 |  | 0
| Izolace potrubí v šachtě - např. kaučuková samolepící izolace tl. 9 mm | m2 | 6 |  | 0
| Zařízení pro odvod kondenzátu | sada | 1 |  | 0
Trasa V20 – větrání místnosti č. 115.
20.17.1 | Výfuková hlavice vel.: Ø180 Materiál: - pozink. plech + nátěr Odstín RAL - dle střešní krytiny. | ks | 1 |  | 0
20.17.2 | Zpětná klapka - do potrubí Rozměr: Ø 125 | ks | 1 |  | 0
20.21-1 | Potrubí kruhové sk.I, pozink. (cca. 20 % tvarovek) - vodotěsné: Ø125 - 9 bm Ø180 - 12 bm | m2 | 10.5 |  | 0
| Tepelná izolace potrubí v půdním prostoru - např. minerální vata tl. 50 mm s Al polepem | m2 | 2 |  | 0
| Izolace potrubí v šachtě - např. kaučuková samolepící izolace tl. 9 mm | m2 | 10 |  | 0
| Zařízení pro odvod kondenzátu | sada | 1 |  | 0
Trasa V21 – větrání místností č. 135 a N202.
21.04.1 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí Velikost (připojovací hrdlo - saní i výtlak): Ø 100 Qv = 40 m3/h – při 170 Pa P = 0,048 kW / 230 V / 0,22 A Kuličková ložiska, krytí IP 44 Akustický tlak ve 3 m: 38 dB(A) Materiál: pozink. Hmotnost: 3,0 kg Příslušenství: - pružná spona pr. 100 (2x) | ks | 1 |  | 0
21.10.1 | Tlumič hluku – kruhový Ø 100 délka : 600 mm | ks | 1 |  | 0
21.11.1 | Talířový ventil Ø100 - odvodní Příslušenství: - montážní rámeček Materiál: kovový Odstín a provedení upřesnit dle požadavku investora. | ks | 2 |  | 0
21.17.1 | Zpětná klapka - do potrubí Rozměr: Ø 100 | ks | 1 |  | 0
21.21-1 | Potrubí kruhové sk.I, pozink. (cca. 20 % tvarovek) - vodotěsné: Ø100 - 15 bm | m2 | 4.7 |  | 0
| Protipožární a tepelná izolace potrubí v šachtě 2.NP a 3.NP - minerální vata tl. 40 mm + obložení Požadovaná požární odolnost - dle požární zprávy - 30 min. | m2 | 4.6 |  | 0
| Izolace potrubí v šachtě - např. kaučuková samolepící izolace tl. 9 mm | m2 | 1.1 |  | 0
| Zařízení pro odvod kondenzátu | sada | 1 |  | 0
Trasa V22 – větrání místností č. 133 a 134.
22.04.1 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí Velikost (připojovací hrdlo - saní i výtlak): Ø 160 Qv = 400 m3/h – při 300 Pa P = 0,130 kW / 230 V / 0,55 A Kuličková ložiska, krytí IP 44 Akustický tlak ve 3 m: 51 dB(A) Materiál: pozink. Hmotnost: 5,0 kg Příslušenství: - pružná spona pr. 160 (2x) - regulátor otáček transformátorový (5-stupňový) | ks | 1 |  | 0
22.10.1 | Tlumič hluku – kruhový Ø 160 délka : 600 mm | ks | 1 |  | 0
22.10.1 | Tlumič hluku – kruhový Ø 160 délka : 900 mm | ks | 1 |  | 0
22.11.1 | Talířový ventil Ø160 - odvodní Příslušenství: - montážní rámeček Materiál: kovový Odstín a provedení upřesnit dle požadavku investora. | ks | 1 |  | 0
22.11.2 | Obdelníková vyústka pro kruhové potrubí 425x75 - pro odvod vzduchu - průmyslová, jednořadá příslušenství: regulace R1 (R3) | ks | 2 |  | 0
22.17.1 | Výfuková hlavice vel.: Ø160 Materiál: - pozink. plech + nátěr Odstín RAL - dle střešní krytiny. | ks | 1 |  | 0
22.17.2 | Zpětná klapka - do potrubí Rozměr: Ø 160 | ks | 1 |  | 0
22.21-1 | Potrubí kruhové sk.I, pozink. (cca. 20 % tvarovek) - vodotěsné: Ø160 - 17 bm | m2 | 8.6 |  | 0
| Protipožární a tepelná izolace potrubí v šachtě 2.NP a 3.NP - minerální vata tl. 40 mm + obložení Požadovaná požární odolnost - dle požární zprávy - 30 min. | m2 | 6 |  | 0
| Protipožární a tepelná izolace potrubí - na odvodu v půdním prostoru - např. minerální vata tl. 50 mm + obložení Požadovaná požární odolnost - dle požární zprávy - 30 min. | m2 | 1 |  | 0
| Izolace potrubí v šachtě - např. kaučuková samolepící izolace tl. 9 mm | m2 | 1 |  | 0
| Zařízení pro odvod kondenzátu | sada | 1 |  | 0
Trasa V23 – větrání místností č. 140, 141 a 142.
23.04.1 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí Velikost (připojovací hrdlo - saní i výtlak): Ø 125 Qv = 160 m3/h – při 230 Pa P = 0,080 kW / 230 V / 0,35 A Kuličková ložiska, krytí IP 44 Akustický tlak ve 3 m: 47 dB(A) Materiál: pozink. Hmotnost: 3,0 kg Příslušenství: - pružná spona pr. 125 (2x) | ks | 1 |  | 0
23.10.1 | Tlumič hluku – kruhový Ø 125 délka : 900 mm | ks | 2 |  | 0
23.11.1 | Talířový ventil Ø125 - odvodní Příslušenství: - montážní rámeček Materiál: kovový Odstín a provedení upřesnit dle požadavku investora. | ks | 1 |  | 0
23.11.2 | Obdelníková vyústka pro kruhové potrubí 225x75 - pro odvod vzduchu - průmyslová, jednořadá příslušenství: regulace R1 (R3) | ks | 2 |  | 0
23.17.1 | Výfuková hlavice vel.: Ø125 Materiál: - pozink. plech + nátěr Odstín RAL - dle střešní krytiny. | ks | 1 |  | 0
23.17.2 | Zpětná klapka - do potrubí Rozměr: Ø 125 | ks | 1 |  | 0
23.21-1 | Potrubí kruhové sk.I, pozink. (cca. 20 % tvarovek) - vodotěsné: Ø125 - 12 bm Ø140 - 4,5 bm | m2 | 6.7 |  | 0
| Protipožární a tepelná izolace potrubí v podhledu nad protipož. obložením stavby u svodů potrubí v 2.NP, vč. utěsnění na konci obložení stavby - minerální vata tl. 40 mm + obložení Požadovaná požární odolnost - dle požární zprávy - 30 min. | m2 | 1 |  | 0
| Protipožární a tepelná izolace potrubí - na odvodu v půdním prostoru - např. minerální vata tl. 50 mm + obložení Požadovaná požární odolnost - dle požární zprávy - 30 min. | m2 | 1 |  | 0
| Izolace potrubí v šachtě - např. kaučuková samolepící izolace tl. 9 mm | m2 | 4.2 |  | 0
Trasa V24 – větrání místností č. 127, 128, 230 a 231.
24.04.1 | Střešní ventilátor Velikost (připojovací hrdlo - saní i výtlak): Ø 150 Qv = 160 m3/h – při 180 Pa P = 0,068 kW / 230 V / 0,26 A Kuličková ložiska, krytí IP 44 Akustický tlak ve 3 m: 49,5 dB(A) Hmotnost: 3,8 kg Příslušenství: - pružná spona pr. 150 (1x) | ks | 1 |  | 0
24.10.1 | Tlumič hluku – kruhový Ø 125 délka : 900 mm | ks | 1 |  | 0
24.11.1 | Talířový ventil Ø100 - odvodní Příslušenství: - montážní rámeček Materiál: kovový Odstín a provedení upřesnit dle požadavku investora. | ks | 4 |  | 0
24.17.1 | Zpětná klapka - do potrubí Rozměr: Ø 125 | ks | 1 |  | 0
24.21-1 | Potrubí kruhové sk.I, pozink. (cca. 20 % tvarovek) - vodotěsné: Ø100 - 2,5 bm Ø125 - 8,5 bm | m2 | 4.2 |  | 0
| Izolace potrubí na odvodu vzduchu ve stropě - např. kaučuková samolepící izolace tl. 13 mm | m2 | 0.3 |  | 0
| Izolace potrubí v šachtě - např. kaučuková samolepící izolace tl. 9 mm | m2 | 4 |  | 0
| Zařízení pro odvod kondenzátu | sada | 1 |  | 0
Trasa V25 – větrání místností č. N205 a 237.
25.04.1 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí Velikost (připojovací hrdlo - saní i výtlak): Ø 160 Qv = 300 m3/h – při 160 Pa P = 0,068 kW / 230 V / 0,3 A Kuličková ložiska, krytí IP 44 Akustický tlak ve 3 m: 46 dB(A) Materiál: plast Hmotnost: 2,8 kg Příslušenství: - pružná spona pr. 160 (2x) | ks | 1 |  | 0
25.10.1 | Tlumič hluku – kruhový Ø 160 délka : 600 mm | ks | 1 |  | 0
25.10.2 | Tlumič hluku – kruhový Ø 160 délka : 900 mm | ks | 1 |  | 0
25.11.1 | Talířový ventil Ø160 - odvodní Příslušenství: - montážní rámeček Materiál: kovový Odstín a provedení upřesnit dle požadavku investora. | ks | 2 |  | 0
25.17.1 | Výfuková hlavice vel.: Ø160 Materiál: - pozink. plech + nátěr Odstín RAL - dle střešní krytiny. | ks | 1 |  | 0
25.17.2 | Zpětná klapka - do potrubí Rozměr: Ø 160 | ks | 1 |  | 0
25.21-1 | Potrubí kruhové sk.I, pozink. (cca. 20 % tvarovek) - vodotěsné: Ø125 - 8 bm Ø160 - 3,5 bm | m2 | 4.9 |  | 0
| Protipožární a tepelná izolace potrubí v šachtě 2.NP a 3.NP - minerální vata tl. 40 mm + obložení Požadovaná požární odolnost - dle požární zprávy - 30 min. | m2 | 6 |  | 0
| Protipožární a tepelná izolace potrubí - na odvodu v půdním prostoru - např. minerální vata tl. 50 mm + obložení Požadovaná požární odolnost - dle požární zprávy - 30 min. | m2 | 1 |  | 0
| Izolace potrubí v šachtě - např. kaučuková samolepící izolace tl. 9 mm | m2 | 1.2 |  | 0
| Zařízení pro odvod kondenzátu | sada | 1 |  | 0
Trasa V26 – větrání místností č. N203 a 240.
26.04.1 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí Velikost (připojovací hrdlo - saní i výtlak): Ø 160 Qv = 300 m3/h – při 185 Pa P = 0,050 kW / 230 V / 0,30 A Kuličková ložiska, krytí IP 44 Akustický tlak ve 3 m: 33 dB(A) Materiál: plast Hmotnost: 2,7 kg Příslušenství: - pružná spona pr. 160 (2x) | ks | 1 |  | 0
26.10.1 | Tlumič hluku – kruhový Ø 160 délka : 600 mm | ks | 1 |  | 0
26.10.2 | Tlumič hluku – kruhový Ø 160 délka : 900 mm | ks | 1 |  | 0
26.11.1 | Talířový ventil Ø160 - odvodní Příslušenství: - montážní rámeček Materiál: kovový Odstín a provedení upřesnit dle požadavku investora. | ks | 2 |  | 0
26.17.1 | Výfuková hlavice vel.: Ø160 Materiál: - pozink. plech + nátěr Odstín RAL - dle střešní krytiny. | ks | 1 |  | 0
26.17.2 | Zpětná klapka - do potrubí Rozměr: Ø 160 | ks | 1 |  | 0
26.21-1 | Potrubí kruhové sk.I, pozink. (cca. 20 % tvarovek) - vodotěsné: Ø160 - 10,5 bm | m2 | 5.3 |  | 0
| Protipožární a tepelná izolace potrubí - na odvodu v půdním prostoru - např. minerální vata tl. 50 mm + obložení Požadovaná požární odolnost - dle požární zprávy - 30 min. | m2 | 1.4 |  | 0
| Izolace potrubí v šachtě - např. kaučuková samolepící izolace tl. 9 mm | m2 | 5 |  | 0
| Zařízení pro odvod kondenzátu | sada | 1 |  | 0
Trasa V27 – větrání místnosti č. N208.
27.04.1 | Radiální nástěnný ventilátor - se zpětnou klapkou vel.: Ø125 Qv = 180 m3/h, při ext. tlak. ztrátě min. 170 Pa P = 0,045 kW / 230 V - připojovací hrdlo Ø125 Třída krytí: IP X4 Hladina akustického tlaku ve 2 m: 52 dB(A) Hmotnost: 1,64 kg | ks | 1 |  | 0
27.17.1 | Výfuková hlavice vel.: Ø160 Materiál: - pozink. plech + nátěr Odstín RAL - dle střešní krytiny. | ks | 1 |  | 0
27.21-1 | Potrubí kruhové sk.I, pozink. (cca. 20 % tvarovek) - vodotěsné: Ø125 - 9,5 bm Ø160 - 1,6 bm | m2 | 4.6 |  | 0
| Protipožární a tepelná izolace potrubí v šachtě 2.NP a 3.NP - minerální vata tl. 40 mm + obložení Požadovaná požární odolnost - dle požární zprávy - 30 min. | m2 | 3.6 |  | 0
| Protipožární a tepelná izolace potrubí - na odvodu v půdním prostoru - např. minerální vata tl. 50 mm + obložení Požadovaná požární odolnost - dle požární zprávy - 30 min. | m2 | 0.5 |  | 0
| Izolace potrubí v šachtě - např. kaučuková samolepící izolace tl. 9 mm | m2 | 1.5 |  | 0
| Zařízení pro odvod kondenzátu | sada | 1 |  | 0
Trasa V28 – větrání místnosti č. 242.
28.04.1 | Radiální nástěnný ventilátor - se zpětnou klapkou vel.: Ø125 Qv = 180 m3/h, při ext. tlak. ztrátě min. 170 Pa P = 0,045 kW / 230 V - připojovací hrdlo Ø125 Třída krytí: IP X4 Hladina akustického tlaku ve 2 m: 52 dB(A) Hmotnost: 1,64 kg | ks | 1 |  | 0
28.21 | Potrubí kruhové sk.I, pozink. (cca. 10 % tvarovek) - vodotěsné: Ø125 - 4 bm | m2 | 1.6 |  | 0
| Protipožární a tepelná izolace potrubí v šachtě 3.NP - minerální vata tl. 40 mm + obložení Požadovaná požární odolnost - dle požární zprávy - 30 min. | m2 | 1 |  | 0
| Izolace potrubí v šachtě - např. kaučuková samolepící izolace tl. 9 mm | m2 | 1 |  | 0
| Zařízení pro odvod kondenzátu | sada | 1 |  | 0
Trasa V29 – větrání místnosti č. 225.
29.04.1 | Radiální nástěnný ventilátor - se zpětnou klapkou vel.: Ø100 Qv = 30 m3/h, při ext. tlak. ztrátě min. 115 Pa P = 0,025 kW / 230 V - připojovací hrdlo Ø100 Třída krytí: IP X4 Hladina akustického tlaku ve 2 m: 49 dB(A) Hmotnost: 1 kg | ks | 1 |  | 0
29.17.1 | Výfuková hlavice vel.: Ø100 Materiál: - pozink. plech + nátěr Odstín RAL - dle střešní krytiny. | ks | 1 |  | 0
29.21 | Potrubí kruhové sk.I, pozink. (cca. 20 % tvarovek) - vodotěsné: Ø100 - 11,5 bm | m2 | 3.7 |  | 0
| Tepelná izolace potrubí v půdním prostoru - např. minerální vata tl. 50 mm s Al polepem | m2 | 1.3 |  | 0
| Izolace potrubí v šachtě a podhledu - např. kaučuková samolepící izolace tl. 9 mm | m2 | 3.5 |  | 0
| Zařízení pro odvod kondenzátu | sada | 1 |  | 0
Trasa V30 – větrání místnosti č. 202.
30.17.1 | Zpětná klapka - do potrubí Rozměr: Ø 125 | ks | 1 |  | 0
30.21-1 | Potrubí kruhové sk.I, pozink. (cca. 20 % tvarovek) - vodotěsné: Ø125 - 3 bm Ø180 - 0,5 bm | m2 | 1.5 |  | 0
| Izolace potrubí v podhledu - např. kaučuková samolepící izolace tl. 9 mm | m2 | 2 |  | 0
Trasa V31A – větrání místností č. 302 až 306.
31A.04.1 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí Velikost (připojovací hrdlo - saní i výtlak): Ø 125 Qv = 150 m3/h – při 180 Pa P = 0,0527 kW / 230 V / 0,229 A Kuličková ložiska, krytí IP 44 Akustický tlak ve 3 m: 44,2 dB(A) Materiál: pozink. Hmotnost: 2,9 kg Příslušenství: - pružná spona pr. 125 (2x) | ks | 1 |  | 0
31A.10.1 | Tlumič hluku – kruhový Ø 125 délka : 900 mm | ks | 1 |  | 0
31A.11.1 | Talířový ventil Ø100 - odvodní Příslušenství: - montážní rámeček Materiál: kovový Odstín a provedení upřesnit dle požadavku investora. | ks | 5 |  | 0
31A.16.1 | Ohebná hadice - plastová velikost: Ø 100, L = 5 bm - vč. příslušenství pro uchycení (5 přípojek) | sada | 1 |  | 0
31A.17.1 | Výfuková hlavice vel.: Ø125 Materiál: - pozink. plech + nátěr Odstín RAL - dle střešní krytiny. | ks | 1 |  | 0
31A.17.2 | Výpusť kondenzáttu na svislé potrubí Ø125 - boční odvod kondenzátu pro hadici 3/4", včetně vnitřní spojky a utěsnění vel.: DN125 Materiál výpustě: - plast | ks | 1 |  | 0
31A.21-1 | Potrubí kruhové sk.I, pozink. (cca. 20 % tvarovek) - vodotěsné: Ø100 - 3 bm Ø125 - 9 bm | m2 | 4.5 |  | 0
| Tepelná izolace potrubí v půdním prostoru - např. minerální vata tl. 50 mm s Al polepem | m2 | 5.7 |  | 0
Trasa V31B – větrání místností č. 304A, 304B a 306.
31B.04.1 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí Velikost (připojovací hrdlo - saní i výtlak): Ø 160 Qv = 450 m3/h – při 205 Pa P = 0,106 kW / 230 V / 0,461 A Kuličková ložiska, krytí IP 44 Akustický tlak ve 3 m: 44,4 dB(A) Materiál: plast. Hmotnost: 3,2 kg Příslušenství: - pružná spona pr. 160 (2x) | ks | 1 |  | 0
31B.10.1 | Tlumič hluku – kruhový Ø 160 délka : 900 mm | ks | 1 |  | 0
31B.11.1 | Talířový ventil Ø160 - odvodní Příslušenství: - montážní rámeček Materiál: kovový Odstín a provedení upřesnit dle požadavku investora. | ks | 3 |  | 0
31B.11.2 | Stěnová mřížka 200x125 - průtočná plochy min. 60% Umístěna do SDK příčky - z obou stran. Materiál: plast Odstín a provedení upřesnit dle požadavku investora. | ks | 2 |  | 0
31B.17.1 | Výfuková hlavice vel.: Ø160 Materiál: - pozink. plech + nátěr Odstín RAL - dle střešní krytiny. | ks | 1 |  | 0
31B.17.2 | Zpětná klapka - do potrubí Rozměr: Ø 160 | ks | 1 |  | 0
31B.21-1 | Potrubí kruhové sk.I, pozink. (cca. 20 % tvarovek) - vodotěsné: Ø160 - 5 bm | m2 | 2.5 |  | 0
31B.21-2 | Potrubí kruhové sk.I, plastové (cca. 30 % tvarovek) - vodotěsné: Ø160 - 4 bm | m2 | 2 |  | 0
| Tepelná izolace potrubí v půdním prostoru - např. minerální vata tl. 50 mm s Al polepem | m2 | 4.5 |  | 0
Trasa V32 – větrání místností č. 307, 308 a 309.
32.04.1 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí Velikost (připojovací hrdlo - saní i výtlak): Ø 125 Qv = 160 m3/h – při 230 Pa P = 0,080 kW / 230 V / 0,35 A Kuličková ložiska, krytí IP 44 Akustický tlak ve 3 m: 47 dB(A) Materiál: pozink. Hmotnost: 3,0 kg Příslušenství: - pružná spona pr. 125 (2x) | ks | 1 |  | 0
32.10.1 | Tlumič hluku – kruhový Ø 125 délka : 900 mm | ks | 1 |  | 0
32.11.1 | Talířový ventil Ø100 - odvodní Příslušenství: - montážní rámeček Materiál: kovový Odstín a provedení upřesnit dle požadavku investora. | ks | 2 |  | 0
32.11.2 | Talířový ventil Ø125 - odvodní Příslušenství: - montážní rámeček Materiál: kovový Odstín a provedení upřesnit dle požadavku investora. | ks | 1 |  | 0
32.16.1 | Ohebná hadice - plastová velikost: Ø 100, L = 2 bm - vč. příslušenství pro uchycení (2 přípojky) | sada | 1 |  | 0
32.16.2 | Ohebná hadice - plastová velikost: Ø 125, L = 1 bm - vč. příslušenství pro uchycení (1 přípojka) | sada | 1 |  | 0
32.17.1 | Výfuková hlavice vel.: Ø125 Materiál: - pozink. plech + nátěr Odstín RAL - dle střešní krytiny. | ks | 1 |  | 0
32.17.2 | Zpětná klapka - do potrubí Rozměr: Ø 125 | ks | 1 |  | 0
32.21-1 | Potrubí kruhové sk.I, pozink. (cca. 20 % tvarovek) - vodotěsné: Ø125 - 6,5 bm | m2 | 2.6 |  | 0
| Tepelná izolace potrubí v půdním prostoru - např. minerální vata tl. 50 mm s Al polepem | m2 | 3 |  | 0
| Zařízení pro odvod kondenzátu | sada | 1 |  | 0
Trasa V33 – větrání místnosti č. 313.
33.04.1 | Radiální nástěnný ventilátor - se zpětnou klapkou vel.: Ø100 Qv = 30 m3/h, při ext. tlak. ztrátě min. 115 Pa P = 0,025 kW / 230 V - připojovací hrdlo Ø100 Třída krytí: IP X4 Hladina akustického tlaku ve 2 m: 49 dB(A) Hmotnost: 1 kg | ks | 1 |  | 0
33.17.1 | Výfuková hlavice vel.: Ø100 Materiál: - pozink. plech + nátěr Odstín RAL - dle střešní krytiny. | ks | 1 |  | 0
33.21 | Potrubí kruhové sk.I, pozink. (cca. 20 % tvarovek) - vodotěsné: Ø100 - 4,5 bm | m2 | 1.5 |  | 0
| Tepelná izolace potrubí v půdním prostoru - např. minerální vata tl. 50 mm s Al polepem | m2 | 0.7 |  | 0
| Zařízení pro odvod kondenzátu | sada | 1 |  | 0
Trasa V34 – větrání místnosti č. 314.
34.04.1 | Radiální nástěnný ventilátor - se zpětnou klapkou vel.: Ø100 Qv = 80 m3/h, při ext. tlak. ztrátě min. 75 Pa P = 0,025 kW / 230 V - připojovací hrdlo Ø100 Třída krytí: IP X4 Hladina akustického tlaku ve 2 m: 49 dB(A) Hmotnost: 1 kg | ks | 1 |  | 0
34.21 | Potrubí kruhové sk.I, pozink. (cca. 50 % tvarovek) - vodotěsné: Ø100 - 1 bm | m2 | 0.3 |  | 0
Trasa V35– větrání místnosti č. 315.
35.04.1 | Radiální nástěnný ventilátor - se zpětnou klapkou vel.: Ø100 Qv = 50 m3/h, při ext. tlak. ztrátě min. 105 Pa P = 0,025 kW / 230 V - připojovací hrdlo Ø100 Třída krytí: IP X4 Hladina akustického tlaku ve 2 m: 49 dB(A) Hmotnost: 1 kg | ks | 1 |  | 0
35.17.1 | Výfuková hlavice vel.: Ø100 Materiál: - pozink. plech + nátěr Odstín RAL - dle střešní krytiny. | ks | 1 |  | 0
35.21 | Potrubí kruhové sk.I, pozink. (cca. 20 % tvarovek) - vodotěsné: Ø100 - 3 bm | m2 | 1 |  | 0
| Tepelná izolace potrubí v půdním prostoru - např. minerální vata tl. 50 mm s Al polepem | m2 | 0.7 |  | 0
| Zařízení pro odvod kondenzátu | sada | 1 |  | 0
Trasa V36 – větrání místnosti č. 316.
36.04.1 | Radiální nástěnný ventilátor - se zpětnou klapkou vel.: Ø100 Qv = 30 m3/h, při ext. tlak. ztrátě min. 115 Pa P = 0,025 kW / 230 V - připojovací hrdlo Ø100 Třída krytí: IP X4 Hladina akustického tlaku ve 2 m: 49 dB(A) Hmotnost: 1 kg | ks | 1 |  | 0
36.21 | Potrubí kruhové sk.I, pozink. (cca. 50 % tvarovek) - vodotěsné: Ø100 - 1 bm | m2 | 0.3 |  | 0
Trasa V37 - větrání místnosti č. 331.
37.04.1 | Radiální nástěnný ventilátor - se zpětnou klapkou vel.: Ø100 Qv = 60 m3/h, při ext. tlak. ztrátě min. 100 Pa P = 0,025 kW / 230 V - připojovací hrdlo Ø100 Třída krytí: IP X4 Hladina akustického tlaku ve 2 m: 49 dB(A) Hmotnost: 1 kg | ks | 1 |  | 0
37.17.1 | Výfuková hlavice vel.: Ø100 Materiál: - pozink. plech + nátěr Odstín RAL - dle střešní krytiny. | ks | 1 |  | 0
37.21 | Potrubí kruhové sk.I, pozink. (cca. 20 % tvarovek) - vodotěsné: Ø100 - 3 bm | m2 | 1 |  | 0
| Protipožární a tepelná izolace potrubí - na odvodu v půdním prostoru - např. minerální vata tl. 50 mm + obložení Požadovaná požární odolnost - dle požární zprávy - 30 min. | m2 | 1 |  | 0
| Zařízení pro odvod kondenzátu | sada | 1 |  | 0
Trasa V38 – větrání místnosti č. 316.
38.04.1 | Radiální nástěnný ventilátor - se zpětnou klapkou vel.: Ø100 Qv = 30 m3/h, při ext. tlak. ztrátě min. 115 Pa P = 0,025 kW / 230 V - připojovací hrdlo Ø100 Třída krytí: IP X4 Hladina akustického tlaku ve 2 m: 49 dB(A) Hmotnost: 1 kg | ks | 1 |  | 0
38.21 | Potrubí kruhové sk.I, pozink. (cca. 50 % tvarovek) - vodotěsné: Ø100 - 1,3 bm | m2 | 0.4 |  | 0
Trasa V39 – větrání CHÚC - místností č. 009, 011, 101, 102, 201, 309 a 318.
39.04.1 | Středotlaký axiální ventilátor - označení (motor) IE3 (bez regulace výkonu) - do provozní teploty 55 °C - nastavitelný úhel natočení lopatek - uvažováno 6 lopatek s úhlem nastavení 16 ° Velikost připojovací příruby - saní i výtlak: Ø 710 Rozměr: Ø 710, L = 500 mm Qv = 14500 m3/h – při 240 Pa P = 1,5 kW / 400 V / 3,43 A Kuličková ložiska, krytí IP 55, třída F Akustický tlak ve 3 m: 73 dB(A) Akustický výkon (volný výtlak): 90 dB(A) Materiál: pozink. plech Hmotnost: 78 kg | ks | 1 |  | 0
39.12.1 | Mechanická přetlaková klapka (jednolistá), konstrukčně řešená pro udržování nastavené tlakové diference (pomocí závaží na listu klapky) Stěnové provedení - instalace ve vertikální poloze. Rozměr: 200x200, šířka stěny cca. 700 mm Uvažovaná nastavená hodnota přetlaku: 60 Pa Materiál: pozink., listy - hliník Odstín RAL dle požadavku investora | ks | 1 |  | 0
39.12.2 | Mechanická přetlaková klapka (jednolistá), konstrukčně řešená pro udržování nastavené tlakové diference (pomocí závaží na listu klapky) Stěnové provedení - instalace ve vertikální poloze. Rozměr: 250x250, šířka stěny cca. 650 mm Uvažovaná nastavená hodnota přetlaku: 60 Pa Materiál: pozink., listy - hliník Odstín RAL dle požadavku investora | ks | 1 |  | 0
39.14.1 | Regulační klapka čtyřhranná těsná – vícelistá - atyp. velikost: 800x800, L = 200 mm - zkrácená délka! ovládání: servopohonem s havarijní funkcí (vratnou pružinou) - 230 V, bez napětí je otevřena Reg. klapka slouží na uzavření přívodu venkovního vzduchu - pod napětím zavřena, po signálu EPS se sam. otevře (rychlá odezva - jen el. odpojení). Vazba na chod ventilátoru poz. 39.04.1. Průtok vzduchu: Qv = 13000 m3/h - zesílené provedení. | ks | 1 |  | 0
39.17.1 | Protidešťová žaluzie – na sání Rozměr: 1000 x 1000, vč. síta Uvažovaný průtok vzduchu: Qv = 13000 m3/h Materiál: pozink. + nátěr - odstín RAL dle požadavku investora | ks | 1 |  | 0
39.17.2 | Protidešťová žaluzie – na sání Rozměr: 200 x 200, vč. síta Materiál: pozink. + nátěr - odstín RAL dle požadavku investora | ks | 1 |  | 0
39.17.3 | Protidešťová žaluzie – na sání Rozměr: 250 x 250, vč. síta Materiál: pozink. + nátěr - odstín RAL dle požadavku investora | ks | 1 |  | 0
39.17.4 | Zpětná klapka na výtlaku - jednolistá - do potrubí 200x200 (ve stěně) | ks | 1 |  | 0
39.17.5 | Zpětná klapka na výtlaku - jednolistá - do potrubí 250x250 (ve stěně) | ks | 1 |  | 0
39.17.6 | Krycí výfuková mřížka (síto) 800x800 - na potrubí Průtočná plocha min. 75%. | ks | 1 |  | 0
39.21-1 | Potrubí kruhové a čtyřhranné sk.II, pozink. (cca. 80 % tvarovek) na přívodu venkovního vzduchu - vodotěsné: Ø710 - 0,2 bm - do obvodu 1,0 m - 1,3 bm - do obvodu 3,8 m - 0,4 bm | m2 | 3.3 |  | 0
| Protipožární a tepelná izolace potrubí v místnosti - na přívodu venkovního vzduchu - např. minerální vata tl. 60 mm + obložení Požadovaná požární odolnost - dle požární zprávy - 30 min. | m2 | 4 |  | 0
| Izolace (pružná) potrubí na odvodu vzduchu ve stěně - kaučuková samolepící izolace tl. 13 mm | m2 | 1.7 |  | 0
| Materiál pro případné zaregulování potrubního rozvodu, popř. mřížek ve schodišti (pod jednotl. stupní), na požadovanou tlakovou ztrátu v prostoru CHÚC - do 100 Pa. Řešeno překrytí (snížením) volné průtočné plochy ve schodišti, popř. na regul. klapce. | sada | 1 |  | 0
Pozn.: Uvažovaná tlaková ztráta v prostoru chodby min. 25 Pa a max. cca. 80 Pa. Průtok vzduchu lze dle potřeby navýšit.
Trasa V40 – větrání CHÚC - u výtahů a schodiště.
40.04.1 | Středotlaký axiální ventilátor - označení (motor) IE3 (bez regulace výkonu) - do provozní teploty 55 °C - nastavitelný úhel natočení lopatek - uvažováno 5 lopatek s úhlem nastavení 21 ° Velikost připojovací příruby - saní i výtlak: Ø 900 Rozměr: Ø 900, L = 640 mm Qv = min. 30000 m3/h – při 460 Pa P = 5,5 kW / 400 V / 11,1 A Kuličková ložiska, krytí IP 55, třída F Akustický tlak ve 3 m: 82 dB(A) Akustický výkon (volný výtlak): 100 dB(A) Materiál: pozink. plech Hmotnost: 161 kg Příslušenství: - montážní konzoly (2 ks) + izolátory | ks | 1 |  | 0
40.05.1 | Pružná manžeta – na potrubí (za tlumiče hluku poz. 40.10.1 a 40.10.2) - Ø900 | ks | 2 |  | 0
40.10.1 | Tlumič hluku – kruhový Ø 900 délka : 900 mm, venkovní průměr - Ø 1100 | ks | 1 |  | 0
40.10.2 | Tlumič hluku – kruhový Ø 900 délka : 1800 mm, venkovní průměr - Ø 1100 | ks | 1 |  | 0
40.11.1 | Sací mřížka – na potrubí (regul. klapce poz. 40.14.1) 1120x1120 | ks | 1 |  | 0
40.11.2 | Obdelníková vyústka do nástavce na čtyřhranné potrubí 1000x400 - pro přívod vzduchu - komfortní, dvouřadá příslušenství: regulace R3 (R1) Materiál: hliník + nátěr - odstín RAL dle požadavku investora | ks | 8 |  | 0
40.11.3 | Obdelníková vyústka do nástavce na čtyřhranné potrubí 250x1000 - pro přívod vzduchu - komfortní, dvouřadá příslušenství: regulace R3 (R1) Materiál: hliník + nátěr - odstín RAL dle požadavku investora | ks | 1 |  | 0
40.14.1 | Regulační klapka čtyřhranná těsná – vícelistá - atyp. velikost: 1120x1120, L = 250 mm ovládání: servopohonem s havarijní funkcí (vratnou pružinou) - 230 V, kroutící moment 10 Nm, bez napětí je otevřena Reg. klapka slouží na uzavření přívodu venkovního vzduchu - pod napětím zavřena, po signálu EPS se sam. otevře (rychlá odezva - jen el. odpojení). Vazba na chod ventilátoru poz. 40.04.1. Průtok vzduchu: Qv =30000 m3/h - zesílené provedení. | ks | 1 |  | 0
40.20.1 | Ocelová konstrukce pro podepření ventilátoru poz. 40.04.1. – zhotovena z válc. profilů ocel. plechu dle provedení a umístění ventilátorů. Kotvení k podlaze, dod. vč. povrchové úpravy (nátěru). Hmotnost OK: 48 kg | sada | 1 |  | 0
40.21-1 | Potrubí kruhové a čtyřhranné sk.I, pozink. (cca. 40 % tvarovek) na přívodu venkovního vzduchu - vodotěsné: Ø900 - 4 bm (zesílené potrubí) - do obvodu 2,00 m - 14 bm - do obvodu 2,80 m - 5 bm - do obvodu 3,12 m - 9 bm - do obvodu 3,42 m - 9 bm - do obvodu 4,50 m - 0,6 bm | m2 | 106 |  | 0
| Protipožární a tepelná izolace potrubí v místnosti č. 025 a 035 (podhledu), šachtě a až po výdech do m. č. N201 - na přívodu vzduchu - např. minerální vata tl. 40 mm + obložení Požadovaná požární odolnost - dle požární zprávy - 30 min. | m2 | 40 |  | 0
| Tepelná izolace potrubí v šachtě i venkovním prostoru - např. minerální vata tl. 30 mm s Al polepem | m2 | 89 |  | 0
| Kontrolní a měřící otvory. | sada | 1 |  | 0
40.30.1 | Regulační jednotka se světlíkem. Jednotka k regulaci tlaku - u poz. 40.30.1-2 s dodatečnou volitelnou výbavou pro vstup světla, větrání a odtah kouře. Jednotka k instalaci na střechách v horní části schodiště (haly) k udržování kontrolovaného přetlaku v chráněném prostoru. Bezprostřední reakce na otevírání nebo zavírání dveří prostřednictvím samočinné klapky k regulaci tlaku fungující bez pomocné síly. Dodržení požadavků na dobu regulace (3 sekundy) podle normy ČSN EN 12101-6, složené z: Střešní sokl z pozinkovaného ocelového plechu, uvnitř s tepelnou izolací z minerální vlny a plechu, třída A1, nehořlavá podle normy EN 13501. Vestavěný profilový nosník k uchycení pohonu světlíku; pro účely revize demontovatelný.
Obvodový lem k utěsnění na střeše. Výška spodní části soklu se může podle výšky tepelné izolace zvýšit až o 200 mm bez ovlivnění nákladů. Samočinná klapka k trvalé regulaci tlaku ve vícelamelovém provedení pro horizontální nebo vertikální proudění. Osy a mechanismus jsou z ušlechtilé oceli, rám a listy klapky z hliníku. Systém klapek se otevírá a zavírá sousměrně pomocí kloubového mechanismu; uložení os klapek s nízkým třením. Zavírací moment tažných pružin odpovídá otevíracím momentům sil proudícího vzduchu, čímž dojde k regulaci nastaveného přetlaku v závislosti na objemovém průtoku (stálá regulace). Reakční přetlak nastavitelný na místě stavby změnou délky předpětí pružin v rozsahu 25–75 Pa, z výroby nastaven na 50 Pa. Maximální objemový průtok k regulaci tlaku závisí na nastaveném regulačním tlaku.
Provedení přetlakové klapky se servopohonem pro volitelné funkce prosvětlení, větrání a odvod kouře. Klapka k regulaci tlaku je vybavena protipožárním servopohonem (FR 24V), který dokáže klapku v klidovém stavu zařízení udržet otevřenou (poloha provozní pohotovosti). Při spuštění přetlakového větrání musí servopohon najet do polohy, která umožňuje samočinnou regulaci klapek (provozní poloha regulace tlaku). Při poruše nebo přerušení přívodu elektrického proudu ve spuštěném stavu může pohon klapky kompletně otevřít (provozní poloha odtahu kouře).
Světlík, dvojitá skořepina ze 2 desek akrylátového skla, spojený absolutně prachotěsně, včetně utěsnění proti sněhu a dešti ochranným hliníkovým rámem po obvodu. Světlík je z výroby namontovaný na horní části střešního soklu ve stavu připraveném k provozu. Mechanismus otevírání světlíku umožňuje otevření až do úhlu cca 165° a tím zajištění maximální nezávislosti na větru. Pohon s funkcí otevírání a zavírání, jmenovité napětí 24 V, odběr proudu 4 A, krytí IP 54. Integrovaný polohový spínač k signalizaci otevřené polohy. Zařízení kompletně propojené se svorkovnicí umístěnou venku na základovém soklu, druh krytí IP 65. Upozornění: Zařízení musí být zapojené tak, aby se přívodní jednotka zapnula teprve tehdy, až bude světlík nad klapkou k regulaci tlaku otevřený (polohový spínač). V opačném případě není zaručena potřebná redukce tlaku.
40.30.1 -1 | Regulační jednotka se světlíkem. Rozměr: 1450x1450, H = 950 mm Rozměr reg. klapky: 1200x1100 mm Rozměr prostupu (stavební otvor): 1200x1200 Průtok vzduchu (při 50 Pa): 26000 m3/h Volná plocha: 1,02 m2 Hmotnost: 200 kg Jednotka k regulaci tlaku - bez dodatečné výbavy pro vstup světla, větrání a odtah kouře (bez servopohonu). | ks | 1 |  | 0
40.30.1 -2 | Regulační jednotka se světlíkem. Rozměr: 1150x1150, H = 1350 mm Rozměr reg. klapky: 900x800 mm Rozměr prostupu (stavební otvor): 900x900 Průtok vzduchu (při 50 Pa): 14000 m3/h Volná plocha: 0,55 m2 Hmotnost: 160 kg Jednotka k regulaci tlaku - s dodatečnou výbavou pro vstup světla, větrání a odtah kouře (se servopohonem). | ks | 1 |  | 0
Součástí dodávky bude i veškeré potřebné zařízení pro ovládání. Veškerá potřebná čidla, jejich umístění a uchycení, propojení (kabeláž) a ovládání, umístěné na stěně místnosti pod světlíkem. Jedná se o čidla snímání deště a síly větru. Dodavatel je garantem funkčnosti daného zařízení při provádění potřebných zkoušek dle požadavku příslušných norem.
Trasa V41 – odtah od sušičky v místnosti č. 001.
Odsáván vlhký vzduch o teplotě 70 °C.
41.17.1 | Protidešťová žaluzie – na výtlaku Rozměr: 250 x 250, vč. síta Uvažovaný průtok vzduchu: Qv = 520 m3/h Materiál: pozink. + nátěr - odstín RAL dle požadavku investora | ks | 1 |  | 0
41.17.2 | Zpětná klapka - do potrubí Rozměr: Ø 200 | ks | 1 |  | 0
41.21-1 | Potrubí kruhové sk.I, pozink. (cca. 20 % tvarovek) - vodotěsné: Ø200 - 3,5 bm | m2 | 2.2 |  | 0
41.21-2 | Potrubí kruhové a čtyřhranné sk.I, nerez. (cca. 20 % tvarovek) - potrubí ve stěně - vodotěsné: Ø200 - 5 bm - do obvodu 1,00 m - 0,1 bm | m2 | 3.3 |  | 0
| Izolace potrubí (celý rozvod) - kaučuková samolepící izolace tl. 19 mm | m2 | 6.5 |  | 0
Trasa V42 – odtah od pračky v místnosti č. 002.
Odsáván vlhký vzduch o teplotě cca. 100 °C.
42.17.1 | Protidešťová žaluzie – na výtlaku Rozměr: 160 x 160, vč. síta Uvažovaný průtok vzduchu: Qv = 306 m3/h Materiál: pozink. + nátěr - odstín RAL dle požadavku investora | ks | 1 |  | 0
42.17.2 | Zpětná klapka - do potrubí Rozměr: Ø 160 | ks | 1 |  | 0
42.21-1 | Potrubí kruhové a čtyřhranné sk.I, nerez. (cca. 20 % tvarovek) - potrubí ve stěně - vodotěsné: Ø160 - 6 bm - do obvodu 0,64 m - 0,1 bm | m2 | 3.1 |  | 0
| Izolace potrubí (celý rozvod) - kaučuková samolepící izolace tl. 19 mm | m2 | 3.8 |  | 0
Trasa V43 – odtah od korytového žehliče v místnosti č. 003.
Odsáván vlhký vzduch o teplotě cca. 120 až 130 °C.
43.17.1 | Protidešťová žaluzie – na výtlaku Rozměr: 160 x 160, vč. síta Uvažovaný průtok vzduchu: Qv = 200 m3/h Materiál: pozink. + nátěr - odstín RAL dle požadavku investora | ks | 1 |  | 0
43.17.2 | Zpětná klapka - do potrubí Rozměr: Ø 125 | ks | 1 |  | 0
43.21-1 | Potrubí kruhové sk.I, pozink. (cca. 20 % tvarovek) - vodotěsné: Ø125 - 3,5 bm | m2 | 1.4 |  | 0
43.21-2 | Potrubí kruhové a čtyřhranné sk.I, nerez. (cca. 20 % tvarovek) - potrubí ve stěně - vodotěsné: Ø125 - 8,5 bm - do obvodu 0,64 m - 0,1 bm | m2 | 3.4 |  | 0
| Izolace potrubí (celý rozvod) - kaučuková samolepící izolace tl. 25 mm | m2 | 6.5 |  | 0
Trasa V44 – větrání výtahové šachty - prostory č. 026, 123, 227 a 326.
44.11.1 | Sací mřížka – na potrubí Ø315 | ks | 1 |  | 0
44.17.1 | Výfuková hlavice vel.: Ø315 Materiál: - pozink. plech + nátěr Odstín RAL - dle střešní krytiny. | ks | 1 |  | 0
44.21-1 | Potrubí kruhové sk.I, pozink. (cca. 0 % tvarovek) - vodotěsné: Ø315 - 0,75 bm | m2 | 0.8 |  | 0
| Izolace potrubí v místě průchodu stropem - kaučuková samolepící izolace tl. 19 mm | m2 | 0.8 |  | 0
Trasa V45 – větrání výtahové šachty - prostory č. 037, 131, 234 a 328.
45.11.1 | Sací mřížka – na potrubí Ø315 | ks | 1 |  | 0
45.17.1 | Výfuková hlavice vel.: Ø315 Materiál: - pozink. plech + nátěr Odstín RAL - dle střešní krytiny. | ks | 1 |  | 0
45.21-1 | Potrubí kruhové sk.I, pozink. (cca. 0 % tvarovek) - vodotěsné: Ø315 - 0,75 bm | m2 | 0.8 |  | 0
| Izolace potrubí v místě průchodu stropem - kaučuková samolepící izolace tl. 19 mm | m2 | 0.8 |  | 0
Trasa V46 – větrání místnosti č. 336.
46.04.1 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí Velikost (připojovací hrdlo - saní i výtlak): Ø 160 Qv = 350 m3/h – při 250 Pa P = 0,096 kW / 230 V / 0,40 A Kuličková ložiska, krytí IP 44 Akustický výkon do okolí: 58 dB(A) Materiál: pozink. Hmotnost: 5,0 kg Příslušenství: - pružná spona pr. 160 (2x) | ks | 1 |  | 0
46.11.1 | Výfuková mřížka – na potrubí Ø200 | ks | 1 |  | 0
46.11.2 | Sací mřížka – na potrubí Ø200 | ks | 1 |  | 0
46.11.3 | Sací mřížka – na potrubí Ø200 | ks | 1 |  | 0
46.17.1 | Protidešťová žaluzie – na sání Rozměr: před návazné potrubí Ø200, vč. síta Materiál: pozink. + nátěr - odstín RAL dle požadavku investora | ks | 1 |  | 0
46.17.2 | Výfuková hlavice vel.: Ø200 Materiál: - pozink. plech + nátěr Odstín RAL - dle střešní krytiny. | ks | 1 |  | 0
46.17.3 | Výfuková hlavice vel.: Ø160 Materiál: - pozink. plech + nátěr Odstín RAL - dle střešní krytiny. | ks | 1 |  | 0
46.17.4 | Zpětná klapka - do potrubí Rozměr: Ø 160 | ks | 1 |  | 0
46.21-1 | Potrubí kruhové sk.I, pozink. (cca. 20 % tvarovek) - vodotěsné: Ø160 - 2 bm Ø200 - 8 bm | m2 | 5.3 |  | 0
| Protipožární a tepelná izolace potrubí - na přívodu venkovního vzduchu - např. minerální vata tl. 60 mm + obložení Požadovaná požární odolnost - dle požární zprávy - 30 min. | m2 | 6.5 |  | 0
| Protipožární a tepelná izolace potrubí v šachtě a půdním prostoru (na odvodu) - minerální vata tl. 40 mm + obložení Požadovaná požární odolnost - dle požární zprávy - 30 min. | m2 | 2 |  | 0
Trasa V47 – větrání místnosti č. 124.
47.04.1 | Axiální ventilátor - nástěnný, se zpětnou klapkou vel.: Ø150 Qv = 200 m3/h, při ext. tlak. ztrátě min. 33 Pa P = 0,029 kW / 230 V - připojovací hrdla Ø150 Třída krytí: IP X4 Hladina akustického tlaku v 1,5 m: 47 dB(A) Hmotnost: 1,44 kg | ks | 1 |  | 0
47.17.1 | Protidešťová žaluzie – na výtlaku Rozměr: 150 x 100, vč. síta, napojení na Ø 150 Uvažovaný průtok vzduchu: Qv = 200 m3/h Materiál: pozink. + nátěr - odstín RAL dle požadavku investora | ks | 1 |  | 0
47.21-1 | Potrubí kruhové sk.I, pozink. (cca. 10 % tvarovek) - vodotěsné: Ø150 - 0,5 bm | m2 | 0.3 |  | 0
| Izolace potrubí na odvodu vzduchu ve stěně - kaučuková samolepící izolace tl. 13 mm | m2 | 0.3 |  | 0
Trasa V48 – větrání místnosti č. 226.
48.04.1 | Axiální ventilátor - nástěnný, se zpětnou klapkou vel.: Ø150 Qv = 200 m3/h, při ext. tlak. ztrátě min. 33 Pa P = 0,029 kW / 230 V - připojovací hrdla Ø150 Třída krytí: IP X4 Hladina akustického tlaku v 1,5 m: 47 dB(A) Hmotnost: 1,44 kg | ks | 1 |  | 0
48.17.1 | Protidešťová žaluzie – na výtlaku Rozměr: 150 x 100, vč. síta, napojení na Ø 150 Uvažovaný průtok vzduchu: Qv = 200 m3/h Materiál: pozink. + nátěr - odstín RAL dle požadavku investora | ks | 1 |  | 0
48.21-1 | Potrubí kruhové sk.I, pozink. (cca. 10 % tvarovek) - vodotěsné: Ø150 - 0,5 bm | m2 | 0.3 |  | 0
| Izolace potrubí na odvodu vzduchu ve stěně - kaučuková samolepící izolace tl. 13 mm | m2 | 0.3 |  | 0
Trasa V49 – větrání místností č. 115A a 202A.
49.13.1 | Těsnící větrací vyústková tvarovka, která působením požáru vytváří tepelně izolační pěnu uzavítrající otvory rozměr.: 123x246 ( 2 x 93x93) Požadovaná požární odolnost: EI 30 Příslušenství: - krycí pohledové mřížky na stěny z obou stran (2 ks) - materiál mřížek: pozink. + nátěr - odstín RAL dle požadavku investora | sada | 2 |  | 0
Klimatizace
V projektu je uvažována jen klimatizováce (chlazení) prostory záložního zdroje a serveru – celoroční chlazení. Zde klimatizace řešena pomocí splitových jednotek (1 vnitřní klimatizační jednotka napojena na 1 venkovní jednotku. Venkovní kondenzační jednotky budou umístěny nad střechou - vždy na ocelové konstrukci, která bude součástí dodávky. Vnitřní jednotky budou umístěny na stěně pod stropem (nástěnné provedení). Jednotky jsou propojeny Cu potrubím a el. kabeláží.
Vnitřní jednotka napojena na odvod kondenzátu. Dopojení na rozvod odvodu kondenzátu (plast. potrubí ve stěně u jednotky zajisti stavba) pomocí hadice je dodávky vzduchotechniky. Klimatizační jednotky budou ovládány dálkovými samostatnými ovladači (infra), popř. kabelovým ovladačem.
Trasa K7 – klimatizace místnosti č. 038.
Jedná se o klimatizaci prostoru rozvodny v 1.PP. Jedna vnitřní nástěnná klimatizační jednotka napojena na jednu venkovní jednotku – Split - inverter. Venkovní klimatizační jednotka bude umístěna na ploché střeše - na ocelové konstrukci, která bude součástí dodávky. Vnitřní jednotka bude umístěna na stěně pod stropem.
K7.1 K7.2 | Venkovní jednotka (1 ks) + vnitřní jednotka (1 ks) - inverter, pro celoroční provoz Chlazení - výkon: 3,5 kW Topení – výkon: 4,2 kW El. příkon: 1,08 kW / 230 V / 5,3 A Rozměry: - vnitřní jednotka (nástěnná): 790x225, H = 275 mm - venkovní jednotka: 780x290, H = 550 mm | sada | 1 |  | 0
Hlučnost: - vnitřní jednotka: do 33 dB(A) - venkovní jednotka: do 50 dB(A) Chladivo: R410A Účinnost: SEER 6,2 SCOP 3,9
K7.3 | Veškeré propojovací potrubí (Cu pr.10/6) mezi jednotkami a potrubí pro odvod kondenzátu. Součástí dodávky i zhotovení potřebných prostupů. Vzdálenost mezi jednotkami: cca. 24 m (převýšení cca. 15 m). Potrubí pro kondenzát od vnitřní jednotky - cca. 2 m. El. kabeláž – propojení mezi jednotkami : – sada 1 | sada | 1 |  | 0
Trasa K8 – klimatizace místnosti č. 330.
Jedná se o klimatizaci prostoru serveru v 4.PP. Jedna vnitřní nástěnná klimatizační jednotka napojena na jednu venkovní jednotku – Split - inverter. Venkovní klimatizační jednotka bude umístěna na ploché střeše - na ocelové konstrukci, která bude součástí dodávky. Vnitřní jednotka bude umístěna na stěně pod stropem.
K8.1 K8.2 | Venkovní jednotka (1 ks) + vnitřní jednotka (1 ks) - inverter, pro celoroční provoz Chlazení - výkon: 2,5 kW Topení – výkon: 3,2 kW El. příkon: 0,75 kW / 230 V / 3,67 A Rozměry: - vnitřní jednotka (nástěnná): 790x225, H = 275 mm - venkovní jednotka: 780x290, H = 550 mm Hlučnost: - vnitřní jednotka: do 38 dB(A) - venkovní jednotka: do 47 dB(A) Chladivo: R410A Účinnost: SEER 6,7 SCOP 4,0 | sada | 1 |  | 0
K8.3 | Veškeré propojovací potrubí (Cu pr.10/6) mezi jednotkami a potrubí pro odvod kondenzátu. Součástí dodávky i zhotovení potřebných prostupů. Vzdálenost mezi jednotkami: cca. 7 m (převýšení cca. 2 m). Potrubí pro kondenzát od vnitřní jednotky - cca. 2 m. El. kabeláž – propojení mezi jednotkami : – sada 1 | sada | 1 |  | 0
Pozn.: V dodávce jednotek klimatizace vždy zahrnuty i potřebné náplně pro zprovoznění.
| Společně pro všechna zařízení: | sada | 1 |  | 0
Závěsový materiál pro uchycení potrubí
Spojovací materiál
Pomocné ocel. konstrukce. Celková hmotnost OK: cca. 300 kg
Drobný montážní a nespecifikovaný materiál
Uvažováno vždy provedení ventilátorů se : - zpětnou klapkou, kuličkovými ložisky, krytí min. IPX4 Doběh u ventilátorů je dodávkou elektro, pokud není ve specifikaci uvedeno jinak.
Instalační šachty (vč. odskoků v podhledech) slouží pro umístění rozvodů kanalizace, rozvodů vody a nuceného odvětrání bezokenních prostorů vzduchotechnickým rozvodem (potrubím). Instalační šachty převážně součástí požární úseků daných pater. Půdní prostor nad objektem Opavská č.4 prostor bez požárního rizika. Půdní prostor nad objektem Opavská č. 2 tvoří samostatný požární úsek. U pokojů (samostatné požární úseky) nutná požární izolace uvedených potrubních rozvodů tl. 40 mm. Požádovaná požární odolnost - 30 min.
Kuch. odsavače budou pouze osazeny výkonným radiálním ventilátorem a nejsou součástí dodávky vzduchotechniky – součást dodávky interiéru. Odsavač, popř. návazné potrubí za odsavačem, které je dodávkou interieru, bude vždy osazen zpětnou klapkou. Požadovaný průtok vzduchu: Qv = 150 až 250 m3/h při externí tlakové ztrátě min. 150 Pa.
Veškeré ventilátory napojované do společných výfukových tras (šachty) budou osazeny zpětnou klapkou ! Sřešní výfukové hlavice zde uvažovány jako dod. vzduchotechniky.
| Nátěr potrubí nad střechou: Ø 100 – 2 bm Ø 125 – 2 bm Ø 160 – 7,5 bm Ø 180 – 0,5 bm Ø 200 – 0,5 bm Ø 250 – 1 bm Ø 315 – 1,5 bm Obvodu 1,0 m – 1,5 bm Odstín RAL - dle střešní krytiny. | sada | 1 |  | 0
| Nutno zajistit napojení pro připojení odvodu kondenzátu od nejnižších míst potrubních rozvodů, kde dochází ke vzniku kondenzátu. Dodávkou vzduchotechniky je i propojení od nástavců na potrubí (v jednotlivých úrovních) pomocí hadic DN10 k zavodněné vpusti (sifonu), popř. k odbočce kanalizace – přes zápachovou smyčku. Hadice DN10 – 100 bm Pozn. Hadice budou před napojením do odbočky kanalizace tvořit protizápach uzávěr (smyčku). Napojení z důvodu vzniku kondenzátu v potrubních rozvodech – převážně v období vysychání stavby. | sada | 1 |  | 0
| Ohebné hadice pro případná napojení a propojení potrubních rozvodů – pro případné nahrazení specifikovaného potrubí. Zde nelze použít v šachtách a návazných odskocích v podhledech | sada | 1 |  | 0
| Požární úcpávky, utěsnění a obložení (izolace) výše neuvedené. | sada | 1 |  | 0
Jedná se o požární ucpávky a utěsnění u všech průchodů potrubí mezi jednotliv. požár. úseky - dle aktuální požární zprávy.
| CENA ZA DODÁVKU |  |  | 0
Poznámka: jednotkové ceny zahrnují náklady na veškerý potřebný spojovací, těsnící, kotevní a pomocný materiál, materiál pro uložení potrubí a ostatního zařízení vzduchotechniky, montáž, zhotovení prostupů v podhledech a lehkých příčkách (vč. jejich začištění), nátěry, lešení, značení, revize, seřízení a odzkoušení, zaučení obsluhy, dopravu, přesun, nátěry, lešení apod.
Další informace:
K dodaným komponentům je nutno doložit certifikáty, návody k obsluze i popisy na výrobku v jazyce a s platností dle země určení stavby.
Teplota odsávaného vzduchu je u tras do 40 oC, pokud není u jednotlivých tras uvedeno jinak.
Dodavatel tepelných izolací a protipožárního obložení musí být držitelem atestu na dodávku i montáž.
Seřízení vzt. tras dle průtoků uvedených ve funkčních schématech (dispozici).
Distribuční elementy u jednotlivých vzduchotechnických tras v dané místnosti seřídit na stejnou hodnotu průtoku vzduchu. Požadované průtoky vzduchu pro daný prostor (místnost) uvedeny v technické zprávě, popř. na výkresech.
Seřízení průtoků vzduchu u tras V1 zhotovit pro oba prostory (větve) na plný průtok vzduchu - výkon jednotky.
Seřízení průtoků vzduchu větrání CHÚC: U trasy V40 uvedeno na výkrese č. VZ 22 - zhotovit na regulaci obdelníkových vyústkách pro jednotlivé prostory a na případně i na regul. klapce za ventilátorem. U trasy V39 - viz popis i dané trasy. Zároveň nutno seřídit i na požadovaný min. a max. přetlak v daných prostorech pro jednotllivé provozní stavy (u tras V39 a V40): a) Zavřené únikové dveře a ostatní otvory - přetlak zajištěn pomocí střešních oken a světlíků v nejvyšších místech CHÚC. b) Při otevřených 2 únikových dveřích z CHÚC.
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozice, všech výkresů a schémat a specifikace materiálu). Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice. Součástí potrubí jsou kolena, oblouky, redukce, uložení, šroubení, prostupové manžety, podpěry, konzoly a veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí (včetně pevných, kluzných bodů a dalších prvků zajišťující dilataci potrubí). Všechna strojní zařízení a rozvody budou opatřena předepsanými antihlukovými a antivibračními izolacemi ve smyslu platných předpisů. Tyto izolace jsou součástí dodávky a nebudou zvlášť hrazeny.