**ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO LEDOVOU PLOCHU A CHODNÍKY – ZNOJMO**

**Dotaz č. 1**

Po seznámení se se ZD si dovoluji zaslat dotazy a připomínky k navrhovanému a poptávanému řešení skladby LP:

1. V ZD je požadováno vyspádování LP ve spádu 0,5 %, což při rozměru LP bude znamenat, že v okrajích kluziště, bude minimálně o 5 cm ledu více než ve středu kluziště. Toto projektované řešení povede k tomu, že zatímco u mantinelů bude led měkký a roztátý, tak ve středu kluziště bude led přemrzlý a bude se vylamovat

***PD je vyhotovena dle příslušných norem a konzultována s odbornou firmou. Po dohodě trváme na stávající skladbě a to i ve spádu 0,5% .***

2. Navržená skladba LP včetně provedení tepelných a hydroizolací bude dlouhodobě nefunkční a povede k degradaci izolačních vrstev a následně betonové desky

***Veškeré skladby – tloušťky jednotlivých vrstev, hydroizolací a folií jsou navrženy dle norem a konzultovány s odbornou firmou, včetně provedení dvojitých KARI sítí.***

3. Cena a termín – navržené technické řešení je zbytečně drahé, vzhledem aktuálním cenám betonu a výztuží, navíc má horší provozní vlastnosti a vzhledem k předpokládanému termínu realizace zakázky, je jeho proveditelnost v podzimních měsících je sporná.

***Pro chladící technologii byla navržena taková skladba, aby vyhovovala zadání pro zimní provoz a zároveň i celoroční provoz pro jiné sportovní povrchy a jiné využití. Zadavatel má za to, že lze stavbu za běžných klimatických podmínek v požadovaném termínu provést***

4. V ZD je zmínka o položení umělého trávníku na betonové desce – což je technické řešení, které výrobce umělého trávníku nedoporučuje, nic méně tento umělý trávník zřejmě není součástí tohoto výběrového řízení.

***Umělý trávník není součástí dodávky v tomto výběrového řízení.***

Z výše uvedených důvodů si dovoluji navrhnout umožnění technické změny pro uchazeče o veřejnou zakázku, kdy bude navrhovaná skladba nahrazena otevřeným systémem, který umožní průtok dešťových vod a zajistí rovnoměrnou vrstvu ledu v celé LP a v neposlední řadě v letním režimu umožní plnohodnotné sportovní využití na certifikovaném sportovním povrchu. Jsem přesvědčen, že toto řešení je i cenově výhodnější.

***Předmětem zadávacího řízení je jasně definovaný výkaz výměr k ocenění potenciálními uchazeči. Variantní řešení není přípustné.***

**Dotaz č. 2:**

Z předložené ZD není zřejmý rozsah nově dodávaných mantinelů a rozhraní dodávky mezi využitím starých a dodávkou nových mantinelů, detail jejich kotvení do LP. Žádáme Vás tímto o upřesnění rozsahu poptávané dodávky.

***Viz technická zpráva – stávající mantinely obloukové budou upraveny a namontovány včetně veškerých úprav a montáží.***