## List1
P. č. | Názov | M.j. | Množ. | Hmotnosť. | Hmotnosť | Dodávka | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž | Montáž | Norma
|  |  | m.j. | jednotková | celková | jednotková | jednotková | celková | jednotková |  | celková
Zar.1 - Vetranie priestorov MR
1.1 | Vetracia jednotka s rekuperáciou tepla
DUPLEX 4500 Multi Eco-N / 4/8 - Me.110.EC3 -
Mi.110.EC3 - S7.C - Fe.K5 - Fi.K4 - B.LM24A - CHF.
4.S- Ke.LM24A - Ki.LM24A - KH - He1.KZ - Hi2.KZ -
H.500/500.P - FT - HINGLESS - RD5 - RD4-IO - PFe
- PFi - SW - CM.i.s - CPTOUCH.B.Wh - ErP2016,
2018 - ADS 100 ABB
Vp= Vo= 3800 m3/hod; Externé tlaky 250 Pa; N pre
dimenzovanie 2 x 2.50 kW - 2 x 3.8 A - 400 V (príko-
ny v pracovnom bode 0.9 + 0.7 kW);
Účinnosť rekuperácie zima/leto = 92/83 %; Ušetre-
né teplo /chlad = 49.5/6.6 kW; Tvorba kondenzátu
20.5 l/hod; Teplota vzduchu po rekuperácii zima/leto
21/27 °C; Priamy chladič pre dohriatie/schladenie
vzduchu na 16/16 °C; Potrebný výkon zima/leto =
| 0.0/17.55 kW; Tvorba kondenzátu 5 l/hod. | ks | 1 | 519 | 519
1.1a | Príplatok za filter M5 | ks | 1
1.1b | Príplatok za by-pass | ks | 1
1.1c | Príplatok za priamy chladič | ks | 1
1.1d | Príplatok za zákryt vstupu e1 krátky | ks | 1
1.1e | Príplatok za zákryt výstupu i2 krátky | ks | 1
1.1f | Príplatok za Ke.500/600 | ks | 1
1.1g | Príplatok za Ki.500/500 | ks | 1
1.1h | Príplatok za pružné manžety H.500/500.P | ks | 2
1.1i | Príplatok za eliminátor kvapiek na vstupe e1 | ks | 1
1.1j | Príplatok za servomotory LM24A (e1, i1, by-pass) | ks | 3
1.1k | Príplatok za vyhrievaný vývod kondenzátus termostat. | ks | 1
1.1m | Príplatok za podstavné nohy (6 ks) | kp | 1
1.1n | Príplatok za rozvádzač RD5 400V-EC / 400V-EC | ks | 1
1.1o | Príplatok za expander RD4-IO | ks | 1
1.1p | Príplatok za reguláciu otáčok CF.3000 | ks | 1
1.1r | Príplatok za manostaty filtrov e1 a i1 | ks | 2
1.1s | Príplatok za hlavný vypínač SW | ks | 1
1.1t | Príplatok za ovládací panel CP Touch | ks | 1
1.1u | Príplatok za snímač teploty ADS 100 ABB | ks | 1
1.2 | Kondenzačná jednotka ERQ200AW1
Chladiaci/vykurovací výkon 22.4/25.0; N= 5.22 kW -
400 V - 7.5 A; EER/COP= 3.77/4.09; Chladivo R410A;
Prevádzka chladenie/kúrenie -15 až 46°C/-15 až 24
| °C; Akustický výkon 78 dB(A) | ks | 1 | 187 | 187
1.2a | Expanzný ventil pre výp. 17.7 až 24.6 kW EKEXV200 | ks | 1 | 5.3 | 5.3
1.2b | Komunikačný adaptér 0 až 10 V EKEQFCBA | ks | 1 | 0.9 | 0.9
1.2c | Dvojica medeného chladiarenského potrubia s izo-
| láciou ARMAFLEX 10 / 18 a komunikačný kábel | m | 5 | 0.78 | 3.9
1.3 | Parný zvlhčovač Condair RS Visual 16 400V3
| 16.1 kg pary/hod; N= 12 kW - 400 V - 17.4 A | ks | 1 | 41 | 41
1.3a | Parná trubica DV81-350 | ks | 1 | 4.5 | 4.5
1.3b | Parná hadica (57/45 mm) do 45 kg/hod. | m | 5 | 1.9 | 9.5
1.3c | Kondenzačná hadica KS 10 | m | 5 | 0.35 | 1.75
1.3d | Z261 filtračný ventil 5ym 3/8" - 1/2" | ks | 1 | 0.64 | 0.64
1.3e | Snímač relatívnej vlhkosti potrubný | ks | 1 | 0.6 | 0.6
1.3f | Snímač tlakovej diferencie APS | ks | 1 | 1.78 | 1.78
1.3g | Hydrostat potrubný MHD mechanický | ks | 1 | 1.37 | 1.37
1.4 | Elektrický ohrievač MBE-315 / 3.0
| N= 3.0 kW (2 x 1.5 kW) - 400 V - istenie 10 A | ks | 1 | 3.9 | 3.9
1.4a | Regulátor ohrievača REG 230/400 | ks | 1 | 0.75 | 0.75
1.4b | Potrubný teplotný snímač TGBK 330 | ks | 1 | 0.32 | 0.32
1.5 | Elektrický ohrievač MBE-160 / 0.7
| N= 0.7 kW - 230 V | ks | 1 | 2.3 | 2.3
1.5a | Regulátor ohrievača REG 230/400 | ks | 1 | 0.75 | 0.75
1.5b | Potrubný teplotný snímač TGBK 330 | ks | 1 | 0.32 | 0.32
1.6 | Ventilátor PREMIER DX200T
| V= 80 m3/hod; N= 34 W - 230 V | ks | 1 | 2.2 | 2.2
1.7 | Neobsadená
1.8 | Tlmič hluku THP 10 - 600 x 630 - 1000 / 3 | ks | 4 | 50.8 | 203.2
1.9 | Vírivá výustka s nastaviteľnými lamelami odvodná
| VVKR - A - S - 600 - 16 - R - SW | ks | 2 | 2.6 | 5.2
1.9a | Pretlaková komora - odvodná
| PB-VVK - S - 600 - 200 - E - H - D1 | ks | 2 | 6.71 | 13.42
1.10 | Vírivá výustka s nastaviteľnými lamelami prívodná
| VVKR - A - S - 600 - 16 - W - SW | ks | 1 | 2.6 | 2.6
1.10a | Pretlaková komora - prívodná
| PB-VVK - S - 600 - 200 - S -H - D1 | ks | 1 | 6.71 | 6.71
1.11 | Vírivá výustka s nastaviteľnými lamelami prívodná
| VVKR - A - S - 600 - 48 - W - SW | ks | 1 | 2.4 | 2.4
1.11a | Pretlaková komora - prívodná
| PB-VVK - S - 600 - 250 - S - H - D1 | ks | 1 | 6.72 | 6.72
1.12 | Tanierový ventil odvodný EFF 100 s rámikom RFU | ks | 3 | 0.38 | 1.14
1.13 | Tanierový ventil odvodný EFF 125 s rámikom RFU | ks | 4 | 0.69 | 2.76
1.14 | Tanierový ventil odvodný EFF 200 s rámikom RFU | ks | 3 | 1.53 | 4.59
1.15 | Tanierový ventil prívodný TFF 125 s rámikom RFU | ks | 2 | 0.81 | 1.62
1.16 | Tanierový ventil prívodný TFF 160 s rámikom RFU | ks | 1 | 1.32 | 1.32
1.17 | Tanierový ventil prívodný TFF 200 s rámikom RFU | ks | 3 | 2.07 | 6.21
1.18 | Regulačná klapka RK - 630 x 200 - R | ks | 1 | 4.5 | 4.5
1.19 | Tlmiaca vložka 600 x 200 z nemagnetického mater. | ks | 2 | 2.1 | 4.2
1.20 | Dverová mriežka NOVA-D - 300 x 150 - UR1 - AN | ks | 1 | 0.78 | 0.78
1.21 | Dverová mriežka NOVA-D - 300 x 200 - UR1 - AN | ks | 2 | 0.95 | 1.9
1.22 | Stenová mriežka
| NOVA-L1 - 1 - 400 x 200 - 0 - 4 - 20 - 0 - AN | ks | 4 | 0.64 | 2.56
1.23 | Žaluzia VK-10 | ks | 1 | 0.06 | 0.06
1.24 | Tanierový ventil odvodný EFF 160 s rámikom RFU | ks | 1 | 0.98 | 0.98
1.25 | Ohybná hadica SEMIFLEX 100 | m | 2 | 0.16 | 0.32
1.26 | Ohybná hadica SEMIFLEX 125 | m | 1 | 0.2 | 0.2
1.27 | Ohybná hadica SEMIFLEX 160 | m | 1 | 0.25 | 0.25
1.28 | Ohybná hadica SEMIFLEX 200 | m | 7 | 0.31 | 2.17
1.29 | Ohybná hadica SEMIFLEX 250 | m | 3 | 0.39 | 1.17
1.30 | Ohybná hadica SEMIFLEX 315 | m | 1 | 0.5 | 0.5
1.31 | Rúra SPIRO 100 | m | 3 | 1.6 | 4.8
1.31a | Tvarovka SPIRO 100 jednoduchá | ks | 1 | 0.3 | 0.3
1.31b | Zložitá tvarovka SPIRO 100 | ks | 4 | 0.5 | 2
1.32 | Rúra SPIRO 125 | m | 9 | 2.1 | 18.9
1.32a | Tvarovka SPIRO 125 jednoduchá | ks | 4 | 0.3 | 1.2
1.32b | Zložitá tvarovka SPIRO 125 | ks | 8 | 0.7 | 5.6
1.33 | Rúra SPIRO 160 | m | 15 | 2.7 | 40.5
1.33a | Tvarovka SPIRO 160 jednoduchá | ks | 3 | 0.5 | 1.5
1.33b | Zložitá tvarovka SPIRO 160 | ks | 7 | 1 | 7
1.34 | Rúra SPIRO 200 | m | 25 | 3.4 | 85
1.34a | Tvarovka SPIRO 200 jednoduchá | ks | 7 | 0.6 | 4.2
1.34b | Zložitá tvarovka SPIRO 200 | ks | 14 | 1.6 | 22.4
1.35 | Rúra SPIRO 250 | m | 5 | 4.2 | 21
1.35a | Tvarovka SPIRO 250 jednoduchá | ks | 2 | 0.8 | 1.6
1.35b | Zložitá tvarovka SPIRO 250 | ks | 4 | 2.2 | 8.8
1.36 | Rúra SPIRO 315 | m | 1 | 5.1 | 5.1
1.36a | Tvarovka SPIRO 315 jednoduchá | ks | 1 | 1.1 | 1.1
1.36b | Zložitá tvarovka SPIRO 315 | ks | 1 | 3.1 | 3.1
1.37 | Hranaté potrubie skupiny 1 z pozinkovaného plechu
nasledovných obvodov:
1.37a | Do obvodu 1050 mm -100 % tvaroviek | m | 2 | 8 | 16
1.37b | Do obvodu 1500 mm - 15 % tvaroviek | m | 17 | 11.4 | 193.8
1.37c | Do obvodu 1890 mm - 35 % tvaroviek | m | 21 | 14.3 | 300.3
1.37d | Do obvodu 2630 mm - 85 % tvaroviek | m | 3.5 | 20.3 | 71.05
1.38 | Hranaté potrubie z nemagnetického materiálu nasle-
dovných obvodov:
1.38a | Do obvodu 1500 mm - 0 % tvaroviek | m | 4 | 9.7 | 38.8
1.38b | Do obvodu 1890 mm - 25 % tvaroviek | m | 13 | 12.2 | 158.6
1.38c | Do obvodu 2240 mm - 75 % tvaroviek | m | 4 | 17.3 | 69.2
1.39 | Neobsadená
1.40 | Tepelná izolácia prívodného a odvodného potrubia od
jednotky po vstup do interiéru do vonkajšieho prostre-
| dia s oplechovaním hrúbky 70 mm | m2 | 35 | 8.7 | 304.5
1.41 | Izolácia proti orosovaniu hrúbky 25 mm pre potrubie
prívodu vzduchu do kabíny MR, skladu a technickej
| miestnosti hrúbky 25 mm | m² | 45 | 1.8 | 81
1.42 | Montážny materiál (spojovací, hutný, závesy, závi-
| tové tyče, tesniaca Al-páska, SK-pásky atď.) | kg | 120 | 1 | 120
1.43 | Montáž zariadenia porovnaním - % z ceny dodávky | % | 20
1.44 | Demontáž potrubia v časti okolo m.č.1.22 | hod | 5
1.44 | Žeriav na transport zariadenia na strechu | hod | 3
1.45 | a ďalej sú neobsadené
| Zariadenie č.1 spolu: |  |  |  | 2652.61
Zar.2 - Odvod tepelných ziskov z technológie
2.1 | Klimatizačný systém SPLIT pozostávajúci z: | kp | 3
2.1a | Vonkajšia jednotka klimatizácie RZAG125NY1
Chladiaci výkon pri -15°C 9.0 kW; N= 3.15 kW - 400 V
Akustický výkon 68 dB(A);
Prevádzka leto/zima -10 až 43°C/-15 až 24°C
| Chladivo R32 | ks | 3 | 94 | 282
2.1b | Vnútorná podstropná jednotka FHA140A
| V= 2040 m3/hod; Hladina akustického tlaku 46 dB(A) | ks | 3 | 38 | 114
2.1c | ModBus adapter + kontakty, P1/P2 RTD-10 | ks | 3 | 2.6 | 7.8
2.1d | Káblový ovládač MADOKA BRC1H52W | ks | 1 | 0.4 | 0.4
2.2 | Klimatizačný systém MULTISPLIT pozostávajúci z: | kp | 1
2.2a | Vonkajšia jednotka klimatizácie 5MXM90A
Chladivo R32
Chladiaci/vykurovací výkon 8.0/10 kW; N= 1.97 kW -
230 V; Akustický výkon 64 dB(A)
| Prevádzka zima/leto -15 do 24°C/-10 do 46°C | ks | 1 | 68 | 68
2.2b | Vnútorná jednotka klimatizácie FTXM25R
Chladiaci/vykurovací výkon 2.5/3.2 kW; Vmax= 630
| m3/hod; Akustický tlak 41/36/32/21 dB(A) | ks | 2 | 10 | 20
2.2c | Vnútorná jednotka klimatizácie FTXM42R
Chladiaci/vykurovací výkon 4.2/5.4 kW; Vmax= 710
| m3/hod; Akustický tlak 45/40/33/25 dB(A) | ks | 1 | 10 | 10
2.3 | Dvojica chladiarenského Cu potrubia 6/10 s izoláciou
| ARMAFLEX a komunikačno-napájací kábel | m | 25 | 0.33 | 8.25
2.4 | Dvojica chladiarenského Cu potrubia 10/16 s izoláciou
| ARMAFLEX a komunikačno-napájací kábel | m | 15 | 0.61 | 9.15
2.5 | Montážny materiál (spojovací a hutný, pájky, príchyt-
| ky, lišty atď.) | kg | 20 | 1 | 20
2.6 | Montáž zariadenia porovnaním - % z ceny dodávky | % | 12
2.7 | a ďalej sú neobsadené
| Zariadenie č.2 spolu: |  |  |  | 539.6
Zar.3 - Núdzové vetranie
3.1 | Ventilátor RS 60-35 L1
V= 2100 m3/hod - Dpv= 250 Pa; N= 492 W - 230 V -
| 2.25 A | ks | 1 | 31.2 | 31.2
3.1a | Tlmiace vložky DS 60-35 | ks | 2 | 1.7 | 3.4
3.2 | Tlmič hluku LDR 60-35 | ks | 2 | 21.3 | 42.6
3.3 | Tlmiaca vložka v nemagnetickom prevedení 300 x 300 | ks | 1 | 1.9 | 1.9
3.4 | Protidažďová žaluzia PZAL - 800 x 355 - R1.S | ks | 1 | 2.7 | 2.7
3.5 | Neobsadená
3.6 | Hranaté potrubie v celonemagneticko prevedení nasle-
dovných obvodov:
3.6a | do obvodu 1250 mm - 0 % tvaroviek | m | 0.5 | 8.6 | 4.3
3.6b | do obvodu 1890 mm - 30 % tvaroviek | m | 8 | 13.4 | 107.2
3.7 | Hranaté potrubie skupiny 1 z pozinkovaného plechu
nasledovných obvodov:
3.7a | do obvodu 1890 mm - 50 % tvaroviek | m | 3 | 14.3 | 42.9
3.7b | do obvodu 2420 mm - 50 % tvaroviek | m | 1 | 22.3 | 22.3
3.8 | Tepelná izolácia hrúbky 25 mm slúži ako protihluková
od výstupu z kabíny MR po výfuk do vonkajšieho pros-
| tredia mimo ventilátora | m² | 30 | 1.8 | 54
3.9 | Montážny materiál (spojovací, tesniaci a hutný spolu
so závesmi v časti nemagnetický, Al fólia, SK pásky
| atď.) | kg | 25 | 1 | 25
3.10 | Montáž zariadenia porovnaním - % z ceny dodávky | % | 20
3.11 | a ďalej sú neobsadené
| Zariadenie č.3 spolu: |  |  |  | 337.5
Rekapitulácia:
| Zariadenie č.1: |  |  |  | 2652.61
| Zariadenie č.2: |  |  |  | 539.6
| Zariadenie č.3: |  |  |  | 337.5
| Zariadenia spolu: |  |  |  | 3529.71
Doprava - % z dodávky
Presun hmôt - €/100 kg
Stavebná výpomoc - % z montáže
Kompletačná prirážka - % z dodávky
Komplexné odskúšanie zariadenia s jeho vyregulo-
vaním a zaučením obsluhy - % z montáže
Zariadenia spolu s prirážkami:
Dodávka a montáž spolu v (bez DPH) €: