TECHNICKÁ SPRÁVA

1. Identifikačné údaje

Investor:                               Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71

Trenčín

Stavba:                                 Stavebné úpravy pracoviska magnetickej rezonancie

FN Trenčín, Legonárska 28, Trenčín

Stavebný objekt:                   Stavebné úpravy MR

Profesia:                                ZTI

Stupeň:                                 Projekt pre realizáciu

Druh stavby:                         Stavebné úpravy

Projektant:                            autor. stavebný inžinier Ing. František Priščák

2. Úvod

Predmetom tejto PD je riešenie projektu stavebných úprav MR pracoviska magnetickej rezonancie FN Trenčín, Legionárska 28, Trenčín.

Zo stavených úprav vyplýva kompletná rekonštrukcia kanalizačného systému splaškovej kanalizácie ako aj časti dažďovej kanalizácie, kompletná rekonštrukcia vodovodného systému (SV, TÚV a cirkulácia TÚV) a návrh nových zariaďovacích predmetov sanitárno – hygienickej povahy a náležitosti, ktoré s tým súvisia. Samotné pracovisko MR bude umiestnené na I. NP v bývalého objektu rehabilitácie.

Podklady pre spracovanie PD boli stavebné výkresy jestvujúceho stavu a nového stavu, projekt ÚK, projekt technologie MR a pôvodná PD profesie ZTI z roku 2014 – „Stavebné úpravy MR“.

3. Vnútorná kanalizácia

Nový ležatý kanalizačný systém kanalizácie bude jednotný t. j. bude odvádzať spoločne splaškové a dažďové vody z objektu. Hlavný ležatý kanalizačný systém bude uložený pod podlahou I. NP – v základoch.

Ležatá kanalizácia vyusťuje z objektu jednou kanalizačnou vetvou napojenou do existujúcej kanalizačnej šachty Š1 situovanej na západnej strane v zelenom páse pred objektom.

Potrubie ležatej kanalizácie je navrhované z rúr plastových kanalizačných odpadných PVC – U – SN8 uložených na pieskovom lôžku hrúbky 150 mm.

Časť zvislých kanalizačných rozvodov splaškovej kanalizácie ako aj pripojovacie potrubia je navrhovaná z rúr plastových kanalizačných Wavin SiTech – odhlučnený kanalizačný systém.

Dažďové vody zo strechy budú odvádzané rekonštruovanými vnútornými dažďovými zvodmi „D1“ a „D2“ DN125. Existujúce srešné vtoky na streche sa nemenia.

Existujúce vonkajšie dažďové zvody sa zrušia a budú vyustené na strechu nového pracoviska magnetickej rezonancie.

Na potrubí zvislých kanalizačných stúpačiek kanalizácie splaškovej a kanalizácie dažďovej sa osadia čistiace tvarovky.

Časť nových kanalizačných stúpačiek („K1“, „K2“, „K6“, „K10“) bude ukončená  2,0 m nad podlahou privzdušňovacím ventilom HL900N – 110.

Podlaha miestnosti č. 118 (Technická miestnosť) bude odvodnená podlahovou vpusťou HL310NPr – DN50 (so zvislým odpadom) s protizápachovou uzavierkou Primus.

Odvod kondenzu od zariadení VZT (závesných  a podstropných klimatizačných jednotiek) je navrhovaný pomocou podomietkového kondenzačného sifónu HL138 – 32.

Odvod kondenzu od parného zvlhčovača Condair RS Visual 16 osadeného v miestnosti č. 117 (Sklad) bude cez HL21 – 32 (Lievik so zápachovou uzavierkou). HL21 – 32 bude umiestnený v nike 300 x 300 x 100 opatrenej nerezovými dvierkami. Odpad pre MR v miestnosti č. 118 (Technická miestnosť) bude do drezového sifónu HL100G – 40 v stene (nike 150 x 100) 400 mm nad podlahou.

Potrubie odvádzajúce kondenz je navrhované z rúr plastových Wavin HT izolovaných proti orosovaniu izoláciou Mirelon hrúbky 9 mm.

Odvodnenie miestnosti č. 102 (Krytý vstup) bude odvodňovacím žľabom vybaveným odtokovým vpustom DN100. Odvodňovací žľab rieši stavebná časť. Odvodnenie striešky nad krytým vstupom bude vonkajším oplechovaným dažďovým zvodom O1 DN100 zausťujúcim do lapača strešných splavenín HL600N – 110.

Splašky v max. dni

Qspl = 0,0051 l/s = 0,44 m3/deň

Výpočet dažďových vôd zo strechy podľa STN EN 12056 – 3

Qdážď. = 233,36 x 0,025 x 1 = 5,83 l/s

4. Vnútorný vodovod

Nový vodovodný systém rozvodov SV (studená voda), TPV (teplá pitná voda) a cirkulácia TPV bude napojený na existujúce potrubia uložené pod stropom I. NP v chodbovej časti (viď. výkresová časť).

Za bodom napojenia bude na novom potrubí SV, TPV a cirkulácie TPV osadený šikmý uzatvárací ventil Kemper príslušnej dimenzie.

Za bodom napojenia sú nové rozvody SV, TPV a cirkulácie TPV vedené pod stropom až do priestoru nového pracoviska magnetickej rezonancie, kde sa rozvetvia k jednotlivým odberným miestam. Každé odberné miesto bude opatrené uzatváracími ventilmi na strane SV a TPV prislušnej dimenzie.

Nové potrubia SV, TPV a cirkulácie TPV vedené pod stropom I. NP budú uložené na podstropných závesoch (posuvných uloženiach, pevný bod) závesného systému Hilti.

Celý vodovodný systém rozvodov studenej vody (ležaté potrubie, stúpacie potrubie, prípojovacie potrubie) je navrhovaný z rúr plastových tlakových viacvrstvových Wavin Tigris K1 izolovaných izoláciou Mirelon hrúbky 9 mm.

Prívod SV pre parný zvlhčovač Condair RS Visual 16 bude opatrený uzatváracím ventilom Filterball Ivar 51F – DN15 (prevedenie páčka).

Prívod SV DN20 v miestnosti č. 118 (Technická miestnosť) bude ukončený ventilom a „T“ kusom pre dve odbočky DN15 a DN20 vo výške 800 mm nad podlahou.

Celý vodovodný systém rozvodov TPV a cirkulácie TPV (ležaté potrubie, stúpacie potrubie, prípojovacie potrubie) je navrhovaný z rúr plastových tlakových viacvrstvových Wavin Tigris K1 izolovaných izoláciou Mirelon hrúbky 20 mm.

Výpočet potreby vody podľa Ministerstva životného prostredia SR č. 684/2006

priemerná potreba vody : QP = 4 zamestnanci x 60 l/deň + 20 pacientov x  5 l/deň =

340 l/deň

maximálna denná potreba : Qm = 340 l/deň x 1,3 = 442 l/deň = 0,0051 l/s

maximálna hodinová potreba : Qh = 442 l/deň x 1,8 = 795,6 l/deň = 0,0092 l/s

ročná potreba : Qroč = 240 x 340 l/deň = 81,60 m3/rok

Protipožiarne zabezpečenie objektu je navrhované novým požiarnym hydrantom s hadicou DN25/30 (s dĺžkou hadice 30 m) prúdnica ekv.6, dvierka presklené, farba antracit RAL 7016 štrukturálna.

Požiarny hydrant je uložený  v oplechovanej skrinke (700 x 700 x 245) v stene (nike)  v miestnosti č.104 (Čakáreň) na i. Np.

Nový rozvod SV (studená voda) pre požiarny hydrant bude napojený na existujúce potrubie uložené pod stropom I. NP v chodbovej časti (viď. výkresová časť).

Za bodom napojenia bude na novom potrubí SV pre požiarny hydrant osadený guľový uzáver s odvodnením typ Ivar FIV.08011114 – DN32 FF (páčka).

Za podom napojenia je nový rozvod SV pre požiarny hydrant vedený pod stropom až do priestoru, kde je osadený nový požiarny hydrant.

Nový rozvod SV pre požiarny hydrant je navrhovaný z rúr ocelových závitových pozinkovaných izolovaných izoláciou Mirelon hrúbky 9 mm.

5. Zariaďovacie predmety

Zariaďovacie predmety (sanitárno – hygienickej povahy) pre dané priestory sú navrhované tak, aby spĺňali kritéria a požiadavky pre takýto druh stavby a zároveň aby vyhovovali platným predpisom a normám ako aj prislušným vyhláškam. Zariaďovacie predmety sú v prevedení štandartnom.

Košice , júl 2022                                                                                    Ing. F. Priščák