# Projekt rieši

Predmetom tohto projektu je návrh napájacích rozvodov pre napojenie nového MR

Zemné práce

# Projekt nerieši

Slaboprúdovú inštaláciu

Vývody z prípojkových skríň SR.. – rieši projekt ELI v SO 01

# Zoznam použitých noriem

Projekt je spracovaný v súlade s platnými predpismi a normami STN, ON, ktoré s riešenými rozvodmi súvisia. Projektová dokumentácia je spracovaná v zmysle platných STN a vyhlášok, ako sú napr.

STN EN 61140/06:2018 – Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia

STN 33 2000-1/04:2009+/A11 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 1: Základné princípy, stanovenie všeobecných charakteristík, definície

STN 33 2000-4-41/03:2019+/A11+/A12+/01 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti, Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

STN 33 2000-4-43/12:2010 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia, časť 4-43: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred nadprúdom

STN 33 2000-4-473/02:1995+/01 – Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. časť 4: Bezpečnosť. Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti. Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom

STN 33 2000-5-54/08:2012+/A11+/01 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy a ochranné pospájanie

STN 33 2000-7-710/08:2013 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-710: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Zdravotnícke priestory

STN EN 62305-1/04.2017 - Ochrana pred bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy

STN EN 62305-2 /05.2013-  Ochrana pred bleskom. Časť 2: Manažérstvo rizika

STN EN 62305-3 / 05.212-Ochrana pred bleskom. Časť 3: Ochrana stavieb a ohrozenie života

STN EN 62305-4/02.2013 - Ochrana pred bleskom. Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách

a v zmysle ďalších súvisiacich predpisov.

# Základné technické údaje

Rozvodná sústava:			3/PEN AC 230/400 V 50 Hz, TN-C-S

Ochranné opatrenie podľa STN 33 2000-4-41:

čl.411 samočinné odpojenie napájania

čl.412 dvojitá alebo zosilnená izolácia

Vonkajšie vplyvy: 			sú uvedené v protokole

Energetická bilancia:

Nezalohovaná časť - stavba:	       		Pp = 53 kW					napojené z SR3

Nezalóhovaná časť - Technológia MDP:	Pp = 220 kW	 (max. 360A)	napojené z SR4

Zaistená časť cez DA					Pp = 5 kW					napojené z SR.D

Meranie spotreby elektrickej energie: 	nerieši sa

Krytie el. prístrojov a zariadení je navrhnuté s ohľadom na druh prostredia, v ktorom sú osadené podľa 				STN 33 2000-5-51/05:2010

Dimenzovanie je realizované podľa 	      	STN 33 2000-4-43 a STN 332000-4-473/02:1995

Farebné značenie vodičov je riešené podľa 	STN EN 60445/12:2018

Zadelenie el. zariadení podľa vyhlášky 508/2009: 	B

# Príprava stavby

Pred začatím stavby stavebník - zhotoviteľ zabezpečí vstupy na pozemky, presné vytýčenie podzemných vedení. Počas stavebných a montážnych prác v blízkosti štátnych ciest a miestnych komunikácií sa osadia predpísané dopravné značky v súvislosti s prácami v ochrannom pásme cesty.

Ochranné pásma vedení :

Pri výstavbe je potrebné v plnej miere rešpektovať jestvujúce inžinierske siete, ich prípadné ochranné pásma a podmienky z toho vyplývajúce. Podmienka Slovak Telekomu je zakázanie zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

# Technické riešenie

Predmetom tohto projektu je návrh napojenia MR na elektrickú energiu. V rámci požiadaviek je požadované:

- silové napojenie z nezaistených rozvodov rozvádzača technológie o veľkosti 360 A

- silové napojenie z nezaistených rozvodov stavebnej časti o veľkosti 200 A

- silové napojenie zaistených rozvodov z dieselagregátu

Napojenie je navrhnuté z existujúcich rozvodov v trafostanici a to z rozvádzača HR-N-I a z rozvádzača HR.D. Na napojenie sú v týchto rozvádzačoch rezervné poistkové vývody. Z týchto vývodov sa pomocou káblou NAYY-J urobí prívod k objektu s MR, kde sa ukončia v prípojkových skriniach SR. Káble medzi transformovňou a prípojkovými skriniami sú uložené voľne vo výkope, križovanie komunikácií sa zrealizuje v chráničkách. Vývody z prípojkových skríň sú riešené v SO 01 ELI.

Zemné práce: Pozostávajú z výkopu a zásypu ryhy pre uloženie prívodných káblov do prípojkových skríň SR. Navrhované káble NN prípojky sa uložia vo voľnom teréne do výkopu na pieskové lôžko hrúbky minimálne 80 - 100 mm a zasypú vrstvou piesku  hrúbky minimálne 80 mm. Vo vzdialenosti asi 20 cm nad káblom sa uloží výstražná fólia. V komunikácii resp. v miestach, kde môže dôjsť k mechanickému poškodeniu káblov prejazdom ťažkých mechanizmov, resp. v miestach kríženia s inými podzemnými vedeniami sa kábel uloží v plastovej rúre priemeru D = 5-10 cm, ktorá bude uložená na betónovom podklade. Káblové chráničky sa musia utesniť - zabránenie zatekaniu. Všetky súbehy a križovania je nutné zrealizovať v zmysle STN 73 6005 (pri súbehu so stavbami dodržať vzdialenosť uloženia káblov od základov minimálne 0,6m). Po uložení a zasypaní káblov je potrebné NN káblovú trasu zakresliť do kolaudačného plánu podľa skutočného prevedenia a zrealizovať porealizačné zameranie.

Poznámka: Na výkrese č.3 sú uvedené rôzne druhy križovania a súbehu NN vedení s inými inžinierskymi sieťami.

# Návrh na elimináciu zostatkových nebezpečenstiev vyplývajúcich z navrhovaných riešení:

Stavenisko bude označené a zabezpečené proti vstupu nepovolaných osôb. Výkopy, kde hrozí nebezpečenstvo pádu osôb, budú ohradené, prípadne viditeľne označené. Na komunikáciách, kde hrozí zvýšené nebezpečenstvo pádu osôb, vybehnutie alebo zbehnutie vozidla alebo mechanizačných prostriedkov, sa musia vykonať bezpečnostné opatrenia napr. ohradenie. Pri prácach vykonávaných na verejných komunikáciách, ktoré z prevádzkových dôvodov alebo technologických dôvodov nemožno ohradiť, musí sa zaistiť bezpečnosť prevádzky alebo osôb iným spôsobom napr. riadením prevádzky. Montážne a demontážne práce v blízkosti, v ochrannom pásme alebo pri križovaní elektrických vedení budú uskutočnené pri vypnutom a zaistenom stave, pri ktorom sa pracovisko spoľahlivo uzemní skratovacími súpravami. Uvedené opatrenie bude použité aj vzhľadom na možnosť úrazu spätným prúdom alebo vplyvom indukovaného napätia atmosférickými vplyvmi alebo súbežnými elektrickými vedeniami. Počas montážnych a demontážnych prác sa na konštrukcii musí priebežne vykonávať vystuženie, vzoprenie, kotvenie a iné stabilizačné opatrenia podľa technologických postupov dodávateľa. Pri konštrukciách, pri ktorých nie je zabezpečená ich stabilita, je zakázané používať jednoduché rebríky k montážnym alebo demontážnym prácam.

Nosné konštrukcie (stĺpy, stožiare, piliere a pod.) je možné mechanicky zaťažiť až po dosiahnutí mechanických vlastností novo betónovaných základov (po vytvrdnutí betónu) alebo po dostatočnom zhutnení zeminy pri ich osadzovaní priamo do zeme, resp. zaistením týchto konštrukcií kotvami alebo vzperami pre zabezpečenie ich stability.

Navrhovaný postup prác:

- vytýči sa trasa nového vedenia a umiestnenia transformovne

- vytýčia sa inžinierske siete

- previesť výkop káblovej ryhy pre NN kábel

- uskutočniť pokládku nových káblov

- zahrnúť káblové ryhy

- previesť definitívnu úpravu terénu

- zriadiť NN káblové prepojenia

Postup výstavby bude prebiehať tak, aby obmedzenie dodávky elektrickej energie bolo minimálne resp. žiadne. Stavebník  upozorní stavebný úrad, že elektrické vedenie bude odovzdané do skúšobnej prevádzky postupne počas vykonávania prác a požiada o súhlas, aby skúšobná prevádzka časti elektrického rozvodu bola začatá pred vydaním kolaudačného rozhodnutia.

# Likvidácia odpadu :

Výstavbou a prevádzkou stavebných objektov nedôjde k trvalému negatívnemu ovplyvneniu životného prostredia. Pri pokládke káblov sa bude dodávateľ riadiť požiadavkami a podmienkami majiteľov a užívateľov pozemkov a správnych orgánov, aby nedošlo k trvalému poškodeniu porastu a verejnej zelene.

Vznik odpadov

Predpokladá sa, že v projektovanej stavbe môžu vzniknúť tieto odpady:

- z výstavby, pozostávajúce z vybúraných hmôt ciest a chodníkov a zo zeminy

- 	z prevádzky projektovaných zariadení nevznikajú odpady

Kategorizácia odpadov

Bola vykonaná v zmysle vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

| Por. č. | Číslo druhu odpadu | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu | Materiálová bilancia (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 17 01 01 | Betón | O | 0,05 t |
| 2. | 17 01 07 | zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 | O | 0 t |
| 3. | 17 05 04 | zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 |  | 0 t |
| 4. | 17 05 06 | výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 | O | 0 t |
| 5. | 17 03 02 | bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 | O | 0 t |
| 6. | 17 04 05 | železo a oceľ | O | 0 t |
| 7. | 17 04 11 | káble iné ako uvedené v 17 04 10 | O | 0,02 t |

Množstvá jednotlivých odpadov sú predpokladané. Presné množstvá odpadov sa spresnia pri realizácií.

Nakladanie s odpadmi:

Výkopová zemina bude použitá na spätný zásyp. Železo, oceľ  a káble budú využité ako zberná surovina. Ostatné odpady vzniknuté počas výstavby je potrebné odviezť na skládku odpadu, kde dôjde k ich likvidácii v zmysle platných smerníc a predpisov.

Miesto skládky, spôsob likvidácie ani dopravné vzdialenosti projekt neurčuje, to bude predmetom zmluvného riešenia dodávateľa stavebných prác. Organizácie, ktoré budú realizovať jednotlivé časti prác musia mať oprávnenie na manipuláciu, nakladanie, skladovanie a likvidáciu jednotlivých materiálov. Tento odpad bude odvezený a likvidovaný organizáciou na to oprávnenou. K ukončeniu prác predloží dodávateľ doklady o uložení na skládky resp. doklady o likvidácii odpadov.

# Vyhodnotenie neodstrániteľného nebezpečenstva ohrozenia

podľa zákona 124/2006 Z. z., bod Z. z., v znení neskorších predpisov

Pri správnej montáži EZ, pri uplatnení platných predpisov a STN v oblasti ochrany zdravia pri práci na elektrických zariadeniach nevzniknú neodstrániteľné nebezpečenstva a ohrozenia v zmysle Zákona NR č. 124/2006

Vyhodnotenie neodstrániteľného nebezpečenstva a ohrozenia:

| Por. číslo | Faktor pracovného procesu a prostredia | Neodstrániteľné nebezpečenstvo (stav, veľkosť poškodenia zdravia) | Neodstrániteľné ohrozenie | Návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | El. energia | Nebezpečné el. napätie a el. prúd pre zdravie a život | El. skrat - vznik požiaru | 1-8 |
|  |  |  | Dotyk so živou časťou v normálnej prevádzke | 1-6, 8 |
|  |  |  | Dotyk s neživou časťou | 1-5, 7-8 |

Definovanie pojmov podľa zákona č. 124/2006

Nebezpečenstvo je stav, alebo vlastnosť faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, ktoré môžu ohroziť zdravie.

Ohrozenie je situácia, v ktorej nemožno vylúčiť, že zdravie zamestnanca bude poškodené.

Neodstrániteľné nebezpečenstvo a neodstrániteľné ohrozenie je také nebezpečenstvo a ohrozenie, ktoré podľa súčasných vedeckých a technických poznatkov nemožno vylúčiť ani obmedziť.

Ochranné opatrenia:

- Poučenie obsluhy o zásadách bezpečnosti práce a ochrany zdravia.

- Zákaz vstupu nepovolaným osobám.

- Poučenie o používaní ochranných a pracovných pomôcok podľa predpisov

- Všetky údržbárske práce prevádzať len s povolením na prácu a s pracovníkmi s predpísanou kvalifikáciou.

- Práce s otvoreným ohňom vykonávať iba s povolením.

- Základná ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pred priamym dotykom: Ochrana izoláciou, ochrana krytím a zábranami v zmysle STN 33 2000 -4 – 41, príloha A.

7.  Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pri poruche:

Samočinným odpojením napájania vsieti TN v zmysle STN 33 2000-4-41.

- Pravidelnou revíziou a prehliadkami elektrického zariadenia vykonanými pracovníkmi s predpísanou kvalifikáciou.

Vytypovanie lokality pre dané neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia

| Por. číslo | Faktor pracovného procesu a prostredia | Neodstrániteľné nebezpečenstvo (stav, veľkosť poškodenia zdravia) | Neodstrániteľné ohrozenie | Miesta, kde sa vyskytuje neodstrániteľné nebezpečenstvo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | El. energia | Nebezpečné el. napätie a el. prúd pre zdravie a život | El. skrat – vznik požiaru | Živé el. časti, neživé el. časti, cudzie vodivé často |
| 2 |  |  | Dotyk so živou časťou pri normálnej prevádzke |  |
| 3 |  |  | Dotyk s neživou časťou pri poruche |  |

Posúdenie rozsahu rizika:

| Por. číslo | Neodstrániteľné nebezpečenstvo alebo odstrániteľné ohrozenia | Pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia pri práci |  | Stupeň následkov na zdraví v prípade |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Najlepšom1) | Najhoršom2) | Najlepšom3) | Najhoršom4) |
| 1 | El. skrat – vznik požiaru | žiadna | vysoká | žiadna | vysoká |
| 2 | Dotyk so živou časťou pri normálnej prevádzke | žiadna | vysoká | žiadna | vysoká |
| 3 | Dotyk s neživou časťou pri poruche | žiadna | vysoká | žiadna | vysoká |

Definovanie pojmov podľa zákona č. 124/2006 Z. z.

Riziko je pravdepodobnosť, vzniku poškodenia zdravia zamestnanca pri práci a možných následkov na zdraví.

- Najlepší prípad z hľadiska pravdepodobnosti vzniku poškodenia zdravia je, ak sa dodržiava pracovná disciplína a sú dodržané pracovné a bezpečnostné predpisy.

- Najhorší prípad z hľadiska pravdepodobnosti vzniku poškodenia zdravia je, ak sa nedodržiava pracovná disciplína a nie sú dodržané pracovné a bezpečnostné predpisy a je súbeh viacerých nebezpečenstiev a ohrození.

- Najlepší prípad  z hľadiska možných následkov je, ak pri výskyte daného nebezpečenstva, alebo ohrozenia je minimálny dopad na zdravie zamestnancov.

- Najhorší prípad z hľadiska možných následkov na zdraví je, ak pri výskyte daného nebezpečenstva, alebo ohrozenia sa predpokladá dosiahnutie najhoršieho možného dopadu na zdravie zamestnancov

Bezpečnosť práce a ochrana zdravia:

Ochrana a bezpečnosť pri práci sa zabezpečí:

- dodržiavaním bezpečnostných predpisov pri práci na elektrických zariadeniach v zmysle platných predpisov a noriem STN. Pred uvedením stavby do užívania musí sa vykonať na dotknutých el. zariadeniach VN východisková odborná prehliadka a skúšky v zmysle vyhlášky MPSVR č.508/2009 Zb.z, STN 331500 a STN 33 2000-6. Montáž, opravu a údržbu el. zariadenia môžu vykonávať len osoby s predpísanou kvalifikáciou aj to iba vo vypnutom beznapäťovom stave. Užívateľ je povinný udržiavať stav el. zariadenia podľa príslušných noriem a predpisov.

V Košiciach, 11.08.2022                                     	Vypracoval: Ing. Vladimír Klešč

# Protokol o určení  vonkajších vplyvov

vypracovaný odbornou komisiou firmy DOMINO projekt s.r.o.

V Košiciach, 10.08.2022

Zloženie komisie:

Predseda			Ing. Juraj Šuty		- HIP

členovia			Ing. Vladimír Klešč		- elektro

Ing. Gabriel Kaleta		- elektro

Akcia: SO02 Vonkajšie rozvody NN

Podklady použité pre vypracovanie protokolu:

- normy STN

- technické riešenie danej stavby

Popis technologického procesu a zariadení:

Predmetom tejto stavby je výstavba NN rozvodov v predmetnej oblasti

Rozhodnutie

| Poradové číslo | Názov objektu / miestnosti | Kód vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51 |
| --- | --- | --- |
|  | Transformovňa | AA3, AA4, AB3, AB4, AC1, AD3 - dážď, AE2, AF2, AG2, AH2, AK2, AL2, AM-x-2, AN3, AP1, AQ3, AS3, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1 |
|  | Vonkajšie dotknuté priestory | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-x-2, AN1, AP1, AR1, BA4, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1 |

..........................................

podpis predsedu

VYHLÁSENIE O ZODPOVEDNOSTI PROJEKTANTA

elektrickej inštalácie nízkeho napätia podľa čl. 6.4.4.4 STN 33 2000-6: 2018

| Názov projektu (stavby): | Stavebné úpravy pracoviska MR, Legionárska 28, Trenčín |
| --- | --- |
| Objekt (riešená časť): | SO-02 Vonkajšie rozvody NN |
| Adresa – miesto inštalácie: | Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28 |
| Dátum spracovania projektu: | 10/2020 |
| Projektant: | Meno: Ing. Vladimír Klešč Spoločnosť: PEVLUMA s.r.o. Adresa: Trieda KVP 4 PSČ: 040 23 Košice Tel. číslo: 0905 984 309 |

Opis a rozsah inštalácie*:

| Nová inštalácia | x | Rozšírenie existujúcej inštalácie |  | Úprava existujúcej inštalácie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Krátky opis inštalácie (rozsah inštalácie spadajúci do riešenia projektom):

Predmetom projektu je návrh napojenie MR z existujúcej trafostanice

Ja, Vladimír Klešč, zodpovedný za návrh (projektovanie) elektrickej inštalácie, o ktorej sú podrobné informácie uvedené vyššie, s využitím primeraných poznatkov a zodpovedného prístupu pri vyhotovení predmetnej projektovej dokumentácie týmto VYHLASUJEM, že projektová práca, za ktorú som bol zodpovedný, je podľa môjho najlepšieho svedomia a presvedčenia v súlade so súborom IEC 60364 (STN 33 2000), s výnimkou odchýlok (ak nejaké sú) uvedených ďalej.

Ja, Vladimír Klešč, projektant odporúčam, aby sa na hore opísanej inštalácii vykonala periodická revízia v časovom intervale neprevyšujúcom 5 rokov.

Zodpovednosť podpísanej osoby je obmedzená len na rozsah a obsah vyššie uvedenej projektovej práce a platí len pre účely východiskovej revízie elektrickej inštalácie, vyhotovenej podľa predmetného projektu.

Podpis: ....................  Dátum: ..25.07.2022   ...  Meno: Ing. Vladimír KLEŠČ