## 22VP
Čís. |  | M.j. | Množst. | Jednotková | Celková
poz. | Skrátený popis |  |  | hmotnosť | hmotnosť
|  |  |  | [kg] | [kg]
| ZARIADENIE, ARMATÚRY A POTRUBIE |  |  |  | 0
1. Nadzemné podlažie
Kyslík 0,45 MPa - všetky súčasti odmastiť
1 | Ventil DN15, PN40 so skrutkovaním pre pripojenie rúry f18 x 1 | ks | 1
2 | Ventilová skriňa VS1 - kyslík (SU 03) | ks | 1
kyslík (vstup f18, výstup f18)
(ventil DN15, rýchlospojka servisný vstup, servisný ventil, manometer, tlakový snímač)
vrátane uzamykateľnej plechovej skrine, montáž do steny pod sadrokartón
3 | Klinický núdzový alarm poklesu tlaku - kyslík | ks | 1
MZU 010 / II, U=230V, 50Hz
4 | Terminálna jednotka s konektorom a spätným ventilom - pre kyslík | ks | 1
(podľa požiadavok STN EN ISO 7396-1), montáž do steny pod omietku
5 | Terminálna jednotka nemagnetická s konektorom a spätným ventilom - pre kyslík | ks | 1
(podľa požiadavok STN EN ISO 7396-1), montáž do steny kabiny MR
Rúra medená bezšvová STN 428710.22, TDP STN 421320.42, mat. STN423005.21
6 | f18 x 1 | m | 26
7 | f12 x 1 | m | 10
8 | f10 x 1 | m | 10.5
T - kus - Cu
9 | f28 x 1,5 - f18 x 1 - f28 x 1,5 | ks | 1
10 | f12 x 1 - f10 x 1 - f12 x 1 | ks | 1
Oblúk 90° - Cu
11 | f18 x 1 | ks | 14
12 | f12 x 1 | ks | 4
13 | f10 x 1 | ks | 3
Prechod - Cu
14 | f18 x 1 - f12 x 1 | ks | 1
15 | f12 x 1 - f10 x 1 | ks | 1
16 | f10 x 1 - f8 x 1 | ks | 2
Nátrubok - Cu
17 | f8 x 1 | ks | 2
18 | Tlaková hadica pre kyslík f6/11, PN40, L=1000 mm, v nemagnetickom prevedení | ks | 1
2x prevlečná matica G1/4"
19 | Vsuvka prechodová spájkovacia medená s vonkajším závitom f10 x G1/4" | ks | 2
20 | Rôzné tvarovky pre montaž potrubia f18 x 1 - f10 x 1 - Cu | ks | 5
21 | Štítok na označenie potrubia samolepiaci - Kyslík | ks | 15
22 | Tabuľka na označenie armatúr - Kyslík | ks | 1
Ostatné
Preplach rozvodu dusíkom
1 | kyslík | ús | 1
Chránička, oceľová rúra, mat tr. 11
2 | DN25 - 900 | ks | 1
3 | DN25 - 200 | ks | 1
4 | DN15 - 1200 | ks | 1
5 | DN15 - 200 | ks | 1
6 | DN25 - 300 | ks | 1
6 | Akrylátový protipožiarny tmel - obsah patróny 310 ml | ks | 1
7 | Vysekanie otvoru v stene pre ventilovú skriňu 150x400mm - hĺbka 90mm | ks | 1
8 | Frézovanie drážky 3cm, hĺbka 6cm, pre potrubie vedené v stene | m | 4
9 | Frézovanie drážky 3cm, hĺbka 3cm, pre potrubie vedené v stene | m | 2.5
10 | Omietka rýh v stene | m2 | 0.25
Uloženie
Uloženie U1 - 26 ks
1 | Kotva zo závitom M8 | ks | 26
2 | Závitový kolík M8 - 70 mm | ks | 26
3 | Podložka 8 | ks | 26
4 | Matica M8 | ks | 26
5 | Objímka f18 | ks | 14
6 | Objímka f12 | ks | 8
7 | Objímka f10 | ks | 4
Uloženie U2 - 3 ks
8 | Kotva zo závitom M8 | ks | 3
9 | Závitový kolík M8 - 70 mm | ks | 3
10 | Podložka 8 | ks | 3
11 | Matica M8 | ks | 3
12 | Objímka f10 | ks | 3
Skúšky
Ostatné skúšky podľa STN EN ISO 7396, revizná kniha,
1 | kyslík | ks | 1
Tlakové skúšky
2 | kyslík | ks | 1
Úradná skúška
3 | kyslík | ks | 1
| NÁTERY |  |  |  | 0
0
Potrubie
1 | 1x základný náter S2000 - potrubie | m2 | 2.25 |  | 0
2 | 2x krycí náter S2013 - potrubie odtieň 1000 - biela | m2 | 4.5 |  | 0
Chráničky
3 | 1x základný náter S2000 - chránička | m2 | 0.25
4 | 2x krycí náter S2013 - chránička odtieň 1000 - biela | m2 | 0.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0