Jozef  Nanáši

Projektovanie  vzduchotechnických  zariadení

Kukučínova 23  -  040 01  KOŠICE

Tel.  - 055  6234 545                                                                                                                  E-mail:   jozef.nanasij@gmail.com

TECHNICKÁ  SPRÁVA

Stavba         			:    Stavebné úpravy pracoviska magnetickej rezonancie FN Trenčín,

Legionárska 28, Trenčín

SO				:    01 - Stavebné úpravy MR

Investor			:    Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28,  911 71  Trenčín

Autor				:    Ing. Juraj Šuty

Zodpovedný projektant		:    Ing. Jozef  Nanáši

Projektant			:    Ing. Iveta Hlivková

Stupeň projektu			:    Pre realizáciu

Dátum vyhotovenia		:    Júl 2022

Archívne číslo:           	 		                Číslo vyhotovenia:

755N-0

OBSAH TECHNICKEJ SPRÁVY:

1.	ÚVOD:	2

2.	POPIS ZARIADENÍ A ICH FUNKCIA:	2

2.1	Zariadenie č.1:	2

2.2	Zariadenie č.2:	4

3.	ENERGETICKÁ ČASŤ:	Chyba! Záložka nie je definovaná.

4.	POŽIADAVKY NA OSTATNÉ PROFESIE:	5

4.1	Stavebná:	5

4.2	Elektroinštalácia:	5

4.3	Sanita:	5

5.	PRIPOMIENKY PRE MONTÁŽ:	6

6.	NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU ZARIADENÍ - NÁHRADNÉ DIELY:	6

7.	ZÁVER:	6

# ÚVOD:

Realizačná projektová dokumentácia bola vypracovaná na základe rozpracovaného projektu stavebnej časti a podkladov od technológie. Projekt pozostáva z nasledovných zariadení:

Zar.1 – Vetranie priestorov MR

Zar.2 – Odvod technologického tepla

Zar.3 – Núdzové odvetranie vyšetrovne MR

# POPIS ZARIADENÍ A ICH FUNKCIA:

## Zariadenie č.1:

Na vetranie priestorov a odvod tepla z priestoru vyšetrovne MR je navrhnutá vetracia jednotka s rekuperáciou tepla DUPLEX 4500 Multi Eco-N so vzduchovou výdatnosťou prívodu a odvodu vzduchu 3800 m3/hod.. Jednotka je osadená na streche objektu na stavbou pripravenej oceľovej konštrukcii a je vybavená vlastnou reguláciou teploty.

Prívodná časť jednotky pozostáva z nasávacieho dielu so vstupnou klapkou ovládanou servomotorom, filtra triedy M5, protiprúdeho doskového rekuperátora s obtokom ovládaným servomotorom, priameho chladiča a prívodného ventilátora. Odvodná časť jednotky pozostáva zo vstupnej klapky ovládanej servomotorom, filtra triedy G4, rekuperátora (spoločný s prívodnou časťou), odvodného ventilátora a výfukového dielu.

Prívodné a odvodné potrubie je na streche vybavené tlmičmi hluku za ktorými po fasáde schádzajú do riešeného podlažia. Potrubia sú opatrené izoláciou do vonkajšieho prostredia s oplechovaním.

Prívodné potrubie má hneď na vstupe odbočenie pre vyšetrovňu MR, sklady a technickú miestnosť a potrubie je v celom rozsahu opatrené izoláciou proti orosovaniu. Pokračovanie prívodu je pre ostatné priestory.

Prívodné potrubie pre vyšetrovňu MR, sklady a technickú miestnosť sa následne delí pre vyšetrovňu MR, kde má osadenú parnú rozdeľovaciu trubicu parného zvlhčovača Condair RS Visual 16 a následne cez tlmiacu vložku sa pripája na prechodku kabíny MR (rozvody v kabíne rieši dodávateľ kabíny). Časť prívodného potrubia pre kabínu MR je v nemagnetickom prevedení. Potrubie pre sklady a technickú miestnosť pokračuje do riešených priestorov.

Prívod pre ostatné priestory má osadený elektrický ohrievač MBE-315/3.0 na ohriatie vzduchu na 21°C. Následne sa prívod vetví na vetvu do šatne personálu v ktorej je osadený elektrický ohrievač MBE-160/0.7 na zvýšenie teploty na 24°C. Ďalšia vetva je pre popisovňu a dennú miestnosť a posledná pre čakáreň, recepciu a ovládač.

Distribúcia prívodu vzduchu je riešená vírivými výustkami s nastaviteľnými lamelami (VVKR) a tanierovými ventilmi. V priestore vyšetrovne jednotka zabezpečuje teplotu do 21°C prívodom podchladeného vzduchu na 16°C.

Odvodné potrubie po vstupe na podlažie má hneď odbočenia do WC pacientov a miestnosti upratovačky a následne do šatne personálu. Po prechode do podhľadu ovládača má spoločné odbočenie pre ovládač, recepciu a WC, ďalej do popisovne a boxov. Po prechode do dennej miestnosti má odbočenie do hygiený personálu a po prechode do chodby má spoločné odbočenie do skladov a technickej miestnosti. Následne cez tlmiacu vložku sa pripája na prechodku kabíny MR.

Vyrovnávanie pretlakov a podtlakov medzi jednotlivými priestormi je cez dverové a stenové mriežky.

Distribúcia odvodu vzduchu je riešená cez vírivé výustky (VVKR) a tanierové ventily.

V odsávaní z vyšetrovne MR (pred napojením na ostatné potrubie) je osadený snímač teploty od ktorého je odvodená regulácia teploty privádzaného vzduchu a snímač relatívnej vlhkosti od ktorého je regulovaný parný zvlhčovač.

Rozloženie vzduchovej výdatnosti pre jednotlivé priestory je nasledovné:

M.č.	Účel miestnosti:		Prívod:		Odvod:		Poznámka:

104	Čakáreň			 180 m3/hod.	   0 m3/hod.	M do 107, 108

105	Recepcia			 100 m3/hod.	 100 m3/hod.

106	Šatňa personálu		 200 m3/hod.	 200 m3/hod.

107	WC pacienti			   0 m3/hod.	  80 m3/hod.	M zo 104

108	Upratovačka			   0 m3/hod.	 100 m3/hod.	M zo 104

109	Popisovňa			 200 m3/hod.	 200 m3/hod.

110	Box 1				   0 m3/hod.	  50 m3/hod.	Je v 120

111	Box 2				   0 m3/hod.	  50 m3/hod.	Je v 120

112	Denná miestnosť		 150 m3/hod.	   0 m3/hod.	M do 113

113	Chodba			   0 m3/hod.	   0 m3/hod.	M zo 112; P

114	Hygiena personálu	   0 m3/hod.	 150 m3/hod.	M zo 113

115	Archív, sklad, PACS	 100 m3/hod.	 100 m3/hod.

116	Chodba			   0 m3/hod.	   0 m3/hod.	P zo 118

117	Sklad				   0 m3/hod.	  60 m3/hod.	M zo 116

118	Technická miestnosť	 200 m3/hod.	 140 m3/hod.

119	Vyšetrovňa MR		2100 m3/hod.	2100 m3/hod.	V 20 x/hod.

120	Ovládač			 570 m3/hod.	 470 m3/hod.	M; V 5 x/hod.

121	Chodba			   0 m3/hod.	   0 m3/hod.

122	WC				   0 m3/hod.	   0 m3/hod.	Ventilátor

---------------------------------------------------

Spolu:			3800 m3/hod.	3800 m3/hod.

M – mriežka z alebo do miestnosti

P – vetranie prechádzajúcim vzduchom

V – výmena vzduchu v priestore

Potrebné teplo (minimálna potreba) a chlad pre jednotku DUPLEX zabezpečí kondenzačná jednotka ERQ200AW1 spolu s komunikačným adaptérom EKEQFCBA a expanzným ventilom EKEXV200. Jednotky sú vzájomne prepojené dvojicou chladiarenského Cu potrubia 10/16 s izoláciou ARMAFLEX a komunikačným káblom. Jednotka je osadená na streche vedľa jednotky DUPLEX.

Odsávanie z WC 122 zabezpečí ventilátor DX200T so vzduchovou výdatnosťou 80 m3/hod. s výfukom na fasádu objektu cez mriežku.

## Zariadenie č.2:

Odvedenie technologického tepla (3.5 kW) z vyšetrovne MR zabezpečí zar.1 prívodom podchladeného vzduchu o 5°C (16°C).

Na odvod technologického tepla z technickej miestnosti navrhujeme tri systémy SPLIT (pracujú dva a jeden je 100 % rezerva) s vonkajšími jednotkami RZAG125NY1 a vnútornými podstropnými FHA140A. Systém je navrhnutý pre celoročné chladenie a je doplnený o káblový ovládač BRC1H52W a 3 ks adaptérov ModBus RTD-10. Na každú vnútornú jednotku sa osadí adaptér RTD-10, spolu sa adaptéry prepoja trojžilovým káblom. Takýmto prepojením bude pomocou káblového ovládača zabezpečene striedanie a zálohovanie vnútorných jednotiek (vždy bude 1 záložna). Na kontakt každého adaptéra RTD-10 sa pripojí externý alarm zabezpečujúci signalizáciu poruchy pre každu vnútornú jednotku osobitne.

Na odvod technologického tepla z ovládača (2.5 kW) a tepla z popisovne a dennej miestnosti je navrhnutý systém MULTISPLIT s vonkajšou jednotkou 5MXM90A (chlad/teplo 8.0/10.0 kW) a troma vnútornými nástennými – 2 ks FTXM25R (popisovňa a denná miestnosť 2.5/3.2 kW) a 1 ks FTXM42R (ovládač 4.2/5.4).

Vonkajšie a vnútorné jednotky sú vzájomne prepojené dvojicou chladiarenského Cu potrubia 6/10 resp. 10/16 s izoláciou ARMAFLEX a komunikačno-napájacím káblom. Použité je chladivo R32. Vonkajšie jednotky sú osadené na fasáde objektu na konzolách.

## Zariadenie č.3:

Pre prípad úniku hélia do kabíny vyšetrovne MR má kabína na strope prechodku 300 x 300 pre napojenie núdzového odsávania s min. intenzitou výmeny 12 x/hod. respektíve s odťahom min. 34 m3/min. nezávisle od vetrania kabíny.

Na odsávanie navrhujem jednofázový ventilátor RS 60-35 L1 so vzduchovou výdatnosťou 2100 m3/hod., ktorý je opatrený tlmiacimi vložkami a na saní a výtlaku tlmičmi hluku. Celá trasa potrubia (nasávanie aj výtlak ventilátora) včetne tlmičov hluku je opatrená protihlukovou izoláciou (mimo ventilátora). Napojenie na prechodku kabíny MR je cez tlmiacu vložku a potrubie v ne-magnetickom prevedení až po hranicu zóny 5 m od centra magnetu. Výfuk vzduchu na fasádu je cez protidažďovú žaluziu.

# ENERGETICKÁ ČASŤ:

Navrhnuté zariadenie nárokuje len na elektrickú energiu podľa nasledovného rozpisu:

- Ventilátory jednotky DUPLEX 4500 Multi Eco-N (zar.1)			 5000 W

- Kondenzačná jednotka ERQ200AW1 (zar.1)					 5220 W

- Parný zvlhčovač Condair RS Visual 16	 (zar.1)				12000 W

- Elektrický ohrievač MBE-315/3.0 (zar.1)					 3000 W

- Elektrický ohrievač MBE-160/0.7 (zar.1)					  700 W

- Ventilátor DZ200T (zar.1)							   34 W

- 3 ks vonkajších jednotiek RZAG125NY1 (zar.2) á 3150 W			 9450 W

- Vonkajšia jednotka 5MXM90A (zar.2)					 	 1970 W

- Ventilátor RS 60-35 L1 (zar.3)							  492 W

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Spolu:											37866 W

Uvedené výkony sú inštalované. Príkony ventilátorov jednotky DUPLEX v pracovnom bode sú podstatne nižšie (0.9 + 0.7) a z 3 jednotiek RZAG125NY1 pracujú súčasne len dve.

# POŽIADAVKY NA OSTATNÉ PROFESIE:

## Stavebná:

- Vyhotoviť potrebné stavebné otvory a po prevedení montáže ich zapracovať.

- Na streche objektu pripraviť plošinu na osadenie vetracej jednotky DUPLEX a kondenzačnej jednotky.

- Pri montáži podhľadov spolupracovať s montážnou organizáciou VZT.

- V potrebnom rozsahu zariadenia kapotovať.

## Elektroinštalácia:

- Potrebné je napojiť rozvádzač jednotky DUPLEX na zdroj energie 400 V – 50 Hz. Zároveň je potrebné prepojiť rozvádzač so snímačom teploty z odvodu z vyšetrovne MR ešte pred pripojením na ostatné potrubia a tiež ovládačom jednotky CP TOUCH (bude v miestnosti Ovládač).

- Potrebné je napojiť na zdroj energie 400 V – 50 Hz kondenzačnú jednotku ERQ200AW1.

- Potrebné je napojiť na zdroj energie (400 V – 50 Hz) parný zvlhčovač Condair RS Visual 16 a previesť jeho prepojenie s jeho snímačmi podľa  RS technika. Previesť jeho blokovanie na chod jednotky DUPLEX.

- Zabezpečiť napojenie a ovládanie elektrického ohrievača MBE-315/3.0 (2 x 400 V) pomocou REG 330/400 a snímača TGBK 330 podľa teploty za ohrievačom 21°C a zabezpečiť jeho blokovanie na chod jednotky DUPLEX – uvedie sa do chodu až po jej spustení a jednotka ešte musí pracovať 2 minúty po jeho odstavení.

- Zabezpečiť napojenie a ovládanie elektrického ohrievača MBE-160/0.7 (230 V) pomocou REG 330/400 a snímača TGBK 330 podľa teploty za ohrievačom 24°C a zabezpečiť jeho blokovanie na chod jednotky DUPLEX – uvedie sa do chodu až po jej spustení a jednotka ešte musí pracovať 2 minúty po jeho odstavení.

- Potrebné je napojiť vonkajšiu jednotku 5MXM90A na zdroj energie 230 V – 50 Hz.

- Potrebné je napojiť vonkajšie jednotky RZAG125NY1 na zdroj energie 400 V – 50 Hz a pomocou káblového ovládača (napojený je na jednu z vnútorných jednotiek) a adaptéra RTD-10 osadeného vo vnútorných jednotkách zabezpečiť ich striedanie, hlásenie poruchy adresne (do ovládača).

- Zabezpečiť napojenie a ovládanie ventilátor RS 60-35 L1 podľa technologických pokynov.

- Zariadenia nad strechou objektu chrániť pred účinkami atmosferickej energie.

## Sanita:

- Od vnútorných jednotiek klimatizácie  je potrebné riešiť odvod kondenzátu do kanalizácie cez sifónový uzáver.

- Previesť napojenie parného zvlhčovača Condair na prívod pitnej vody cez uzatvárací ventil a vypúšťanie do kanalizácie (teplota 100°C) podľa RS technika.

# PRIPOMIENKY PRE MONTÁŽ:

Najhmotnejším (519 kg) a zároveň aj najrozmernejším zariadením (2710 x 1605 x výška 1190 mm včetne nôh) je jednotka DUPLEX 4500 Multi Eco-N. Závesy riešiť pomocou vykázaného montážneho materiálu.

Pozor – je potrebné dodržať min. vzdialenosť medzi vonkajšími (aj kondenzačnými) jednotkami a vnútornými jednotkami klimatizácie 5 m.

Pri montážnych prácach dôsledne dodržiavať montážne pokyny výrobcov zariadení a zabehnutú technológiu montážnej organizácie. Dodržiavať bezpečnostné predpisy a používať predpísané ochranné prostriedky.

Dodržiavať vnútropodnikové organizačné smernice odberateľa týkajúce sa pobytu a pohybu cudzích osôb na jej území.

# NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU ZARIADENÍ - NÁHRADNÉ DIELY:

Predmetný návod je súčasťou dodávky jednotlivých elementov. Práce na  zariadení je možné  prevádzať až po jeho odpojení z chodu.

U navrhnutého zariadenia je potrebné meniť filtre vzduchu. Náhradné je potrebné v dostatočnom predstihu si objednať u ich výrobcu. Servis zariadenia sa doporučuje zveriť organizácii, ktorá zabezpečila dodávku a oživenie zariadenia.

# ZÁVER:

Spracovaná projektová dokumentácia spĺňa požiadavky kladené na vzduchotechnické zariadenia platnými normami, smernicami a hygienickými predpismi. Navrhnuté zariadenia sú prevádzkové vyskúšané a nárokujú optimálne množstvá energií.

Navrhnuté zariadenie splňuje ErP (Ecodesign) – Nariadenie EU 1253/2014 platné od 1.1.2016 i 1.1.2018.

V Košiciach júl 2022

Ing. Jozef Nanáši