Stavba 		:   Stavebné úpravy pracoviska magnetickej rezonancie FN Trenčín,

Legionárska 28, Trenčín.

Objekt    	:   SO-01 Stavebné úpravy MR

Miesto     		:   Legionárska 28, Trenčín

Investor  	:   Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 594/28,

911 01 Trenčín

Projektant  	:   Ing. Juraj Šuty DOMINO PROJEKT, Berlínska 19, 040 13 Košice

Sprievodná  a  súhrnná   technická

správa

Košice 08. 2022

#### A. Sprievodná správa

- Identifikačné údaje stavby a investora

Stavba                 	:  Stavebné úpravy pracoviska magnetickej rezonancie FN Trenčín,

Legionárska 28, Trenčín.

Miesto                 	:  Legionárska 28, Trenčín

Investor               	:  Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, Trenčín

Kraj                     	:  Trenčiansky

Charakter            	:  Rekonštrukcia

Kategória stavby 	:  Zdravotnícka, občianska

2. Identifikačné údaje projektanta stavby , projektantov profesií.

Stavebník   	:  FN Trenčín, Legionárska 594/28, Trenčín

Projektant  	:  Ing. Juraj Šuty DOMINO PROJEKT, Berlínska 19, Košice

Zastúpený  	:  Ing. Šuty Juraj                      - zodpovedný projektant stavby

IČO             	:  17 238 021

DIČ             	:  1 020 629 500

IČ DPH       	:  SK 1 020 629 500

3. Základné údaje charakterizujúce stavbu, výstavbu a jej budúcu prevádzku.

Navrhovaná stavba sa nachádza v areáli FN Trenčín, Legionárska 28, Trenčín – v prístavbe v priestoroch bývalého oddelenia rehabilitácie. Budova rehabilitácie je prepojená s budovou, kde je psychiatrické a neurologické oddelenie. Budova MR je jednopodlažná s plochou strechou a samostatným vstupom. Budova je na p.č.745/1. Budova v ktorej sa budú prevádzať stavebné úpravy je napojená na všetky inžinierske siete. K budove sú vedené jestvujúce vnútroareálové komunikácie a chodníky. Predmetom projektovej dokumentácie sú stavebné úpravy pracoviska MR a vybudovanie bezbariérového vstupu.

4.Prehľad východiskových podkladov

- Zameranie skutkového stavu

- Čiastkové výkresy jestvujúceho stavu

- Projekt zdravotníckej technológie

- Konzultácie s investorom

5.Členenie stavby na prevádzkové súbory, stavebné objekty, prípadne etapy

Stavba je členená na jeden stavebný objekt:

SO-01 Stavebné úpravy MR

SO-02 Vonkajšie rozvody NN

6. Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu.

Stavba nebude mať vecné ani časové väzby na okolitú prevádzku.

7. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov.

Prevádzkovateľom  a užívateľom budovy je investor -  FN Trenčín, Legionárska 28, Trenčín.

8. Celková doba výstavby, zahájenie a ukončenie stavby.

Zahájenie stavby   		:  10/2022

Ukončenie stavby 		:  02/2023

Celková doba výstavby 	:  4 mesiace

#### B . Súhrnná technická správa

1. Charakteristika územia výstavby

  - Zhodnotenie staveniska

Navrhovaná stavba sa nachádza v areáli FN Trenčín, Legionárska 28, Trenčín – v priestoroch bývalého oddelenia rehabilitácie. Budova rehabilitácie je súčasťou jednej budovy, kde je aj psychiatrické oddelenie a neurologické oddelenie. Budova MR je jednopodlažná s plochou strechou a samostatným vstupom. Budova je na p.č.745/1. Budova v ktorej sa budú prevádzať stavebné úpravy je napojená na všetky inžinierske siete. K budove sú vedené jestvujúce vnútroareálové komunikácie a chodníky. Vzhľadom na interiérovú rekonštrukciu sa stavba okrem prístupových ciest pre materiály a vybúrania prierazov  pre nasávanie VZT a vybúrania  dvoch okien,  nedotýka exteriéru a nie je potrebné pre ňu vyžadovať ochranné pásma. Požiadavky na demolácie nie sú predmetom stavby. Záber poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu nie je potrebný nakoľko sa stavba bude realizovať v jestvujúcich priestoroch I.NP a nedôjde ani k výrubu zelene.

1.2 Údaje o prieskumoch

Daným charakterom stavby je vylúčený akýkoľvek zásah do hydrogeologických pomerov v okolitom území.

1.3 Prehľad mapových a geodetických podkladov

Podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie bola fotogrametrická mapa zo súradnicového systému JTSK.

- kópia z katastrálnej mapy

1.4  Príprava územia pre výstavbu.

- pred začatím stavby  stavebník zabezpečí vstupy na pozemky a presné vytýčenie sietí.

- pri stavbe nedochádza k výrubu porastov.

- stavba neobmedzí jestvujúcu činnosť a prevádzku FN Trenčín  počas výstavby.

- prekládky podzemných a nadzemných rozvodov nie sú potrebné.

2. Celkové urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby

2.1 Urbanistické a architektonické riešenie.

Z urbanistického hľadiska nedochádza k akémukoľvek zásahu do celkovej urbanizácie areálu a už vôbec k zásahom do vzťahov mimo areál.

Predmetom architektonicko-stavebného riešenia bude riešenie dispozície stavebných úprav MR pracoviska. Dispozičné riešenie priestorov MR pracoviska je zrejmé z dispozície. Novonavrhované priečky sú z tehál ytong. Preklady nad dverami sú typové porotherm. Základy pod novonavrhované priečky sú riešené z prostého betónu. Po búracích prácach sa prevedie vyspravenie jestvujúcich stien hrubou omietkou Cemix. Na jestvujúce a novonavrhnuté murované priečky sa prevedie sadrová stierka Rigips. Dvere sú navrhnuté drevené hladké s oceľovými zárubňami a protipožiarne dvere. Okná jestvujúce plastové, novonavrhované okno je  plastové dvojkrídlové s izolačným trojsklom. Okno v evidencií je hliníkové interierové jednokrídlové s izolačným dvojsklom. Parapetné dosky vonkajšie hliníkové a vnútorné drevené. Zasklené steny sú navrhnuté hliníkové rámové s dvojsklom. Podlahy sú navrhnuté : PVC, elektrostatický vodivé PVC, PVC do mokrého prostredia, keramické dlažby. Protišmykovosť podláh je riešená v skupine R10. Obklady stien sú navrhnuté z keramických obkladov. Podhľady sú navrhnuté zo sadrokartónu, sadrokartónu do vlhkého prostredia a kazetové podhľady OWA COSMOS 68. Kuchynské linky, zámočnícke práce, klampiarske práce sú vykázané vo výkrese výkazov. Obloženie stien vo vyšetrovni MR sa prevedie z akustickej izolácie Ekosen Acoustic. Quench rúra je navrhnutá z nerezu a je vyvedená nad strechu. Chladič pre MR je oplotený a je navrhnutý z pozinkovaného pletiva, stĺpikov a dvojkrídlovej brány. Odhlučnenie chladiča je riešenie obloženým akustickej izolácie Ekosen Acoustic na pletivo oplotenia.

  - Technológia hlavnej výroby – nie je predmetom PD

2.3 Požiadavky na dopravu

Areál má vyriešené prístupové cesty na verejnú komunikáciu ako aj vnútroareálové komunikácie, parkovacie plochy a garáže. Prístup na pracovisko MR je z ulice Legionárskej. K navrhovanej stavbe sú riešené jestvujúce vnútroareálové komunikácie.

Stavebnými úpravami sa požiadavky na dopravu nemenia, pretože dochádza k zmene využitia pracoviska rehabilitácie na MR pracovisko, kde potreba parkovacích miest je podstatne menšia.

2.4 Úprava plôch a priestranstiev

Dochádza k úprave plôch pred vstupom do MR pracoviska. Je navrhnutá rampa pre bezbariérový prístup a schody. Ostatné jestvujúce plochy ostanú nezmenené. Požiadavky na plochy vyplývajú zo samotného riešenia projektovej dokumentácie.

2.5 Starostlivosť o životné prostredie.

Navrhovaná stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Použitá technológia neprodukuje odpady vyžadujúce špeciálnu likvidáciu. Splaškové vody budú odvádzané do areálovej  kanalizácie. Komunálny odpad bude vyvážaný  na skládku.

Podľa vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z. vzniknú pri búracích prácach nasledovné odpady:

17 01 01 betón         						- 27,71 t

17 01 02 tehly         		 				- 14,46 t

17 01 03 obkladačky 						- 0,76 t

17 02 02 sklo         						- 0,21 t

17 04 05 železo a oceľ 					- 0,11 t

17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 	- 39,88 t

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01,02,03

- 9,94 t

2.6 Starostlivosť a bezpečnosť práce a technických zariadení.

Zodpovednosť za bezpečnosť práce jednotlivých pracovníkov realizačnej firmy bude  podchytená v zmysle súčasne platných noriem BP ich vzájomnou dohodou, zmluvou resp. povinným poučením vedením firmy alebo povereným pracovníkom.

Dodávateľ technických zariadení  pri odovzdaní zabezpečí zaškolenie obsluhy ním dodaných zariadení s dôrazom na bezpečnosť práce.

Koncepcia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je riešená v samostatnom elaboráte – Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vypracovaný na základe nariadenia vlády SR. č.396/2006 Z.z..

2.7 Základná koncepcia požiarnej ochrany

Koncepcia požiarnej ochrany  je riešená v samostatnom elaboráte.

2.8 Zariadenie civilnej ochrany.

Ochrana osôb v prípade ohrozenia je zabezpečená ukrytím ohrozených osôb v priestoroch na to určených. Stavebnými úpravami, ochranné stavby nie sú dotknuté.

2.9 Protikorózna ochrana.

Všetky rozvody elektroinštalácie, slaboprúdovej inštalácie sú chránené plastovými obalmi PVC, ktoré nie je potrebné chrániť protikoróznym náterom.

Všetky spoje uzemňovacích vodičov v zemi sa musia chrániť pasívnou ochranou napr. zaliatím asfaltom alebo inou izolačnou látkou - protikoróznou páskou a pod.

Konštrukcie kovové budú dodané s konečným náterom, atypické so základným náterom a jestvujúce sa opatria protikoróznym náterom. Podzemné kovové konštrukcie sa nevyskytujú.

2.10 Zabezpečenie televízneho príjmu -  nie je predmetom PD

2.11 Určenie nových ochranných pásiem.

Nové ochranné pásma nie sú.

2.12 Opatrenia zabezpečujúce súbežnú výstavbu iných stavieb v blízkosti navrhovanej stavby alebo v jej priestoroch.

Investor v čase plánovanej výstavby nebude v blízkosti navrhovanej stavby  realizovať žiadnu inú stavbu.

3. Zemné práce.

Zemné práce sa budú realizovať len pre základy pod MR, základové priečky a rampu, zemné práce pre Vonkajšie rozvody NN. pre bezbariérový prístup.

4. Podzemná voda.

Podzemná voda sa v dosahu základovej škáry nenachádza a prípadnej jej zvýšenie nemá vplyv na projektované zariadenia.

5. Kanalizácia

Nový ležatý kanalizačný systém kanalizácie bude jednotný t. j. bude odvádzať spoločne splaškové a dažďové vody z objektu. Hlavný ležatý kanalizačný systém bude uložený pod podlahou I. NP – v základoch.

Ležatá kanalizácia vyúsťuje z objektu jednou kanalizačnou vetvou napojenou do existujúcej kanalizačnej šachty Š1 situovanej na západnej strane v zelenom páse pred objektom.

Potrubie ležatej kanalizácie je navrhované z rúr plastových kanalizačných odpadných PVC – U – SN8 uložených na pieskovom lôžku hrúbky 150 mm.

Časť zvislých kanalizačných rozvodov splaškovej kanalizácie ako aj pripojovacie potrubia je navrhovaná z rúr plastových kanalizačných Wavin SiTech – odhlučnený kanalizačný systém.

Dažďové vody zo strechy budú odvádzané rekonštruovanými vnútornými dažďovými zvodmi „D1“ a „D2“ DN125. Existujúce strešne vtoky na streche sa nemenia.

Existujúce vonkajšie dažďové zvody sa zrušia a budú vyústene na strechu nového pracoviska magnetickej rezonancie.

Na potrubí zvislých kanalizačných stúpačiek kanalizácie splaškovej a kanalizácie dažďovej sa osadia čistiace tvarovky.

Časť nových kanalizačných stúpačiek („K1“, „K2“, „K6“, „K10“) bude ukončená  2,0 m nad podlahou privzdušňovacím ventilom HL900N – 110.

Podlaha miestnosti č. 118 (Technická miestnosť) bude odvodnená podlahovou vpusťou HL310NPr – DN50 (so zvislým odpadom) s proti zápachovou uzávierkou Primus.

Odvod kondenzu od zariadení VZT (závesných  a podstropných klimatizačných jednotiek) je navrhovaný pomocou podomietkového kondenzačného sifónu HL138 – 32.

Odvod kondenzu od parného zvlhčovača Condair RS Visual 16 osadeného v miestnosti č. 117 (Sklad) bude cez HL21 – 32 (Lievik so zápachovou uzávierkou). HL21 – 32 bude umiestnený v nike 300 x 300 x 100 opatrenej nerezovými dvierkami. Odpad pre MR v miestnosti č. 118 (Technická miestnosť) bude do drezového sifónu HL100G – 40 v stene (nike 150 x 100) 400 mm nad podlahou.

Potrubie odvádzajúce kondenz je navrhované z rúr plastových Wavin HT izolovaných proti orosovaniu izoláciou Mirelon hrúbky 9 mm.

Odvodnenie miestnosti č. 102 (Krytý vstup) bude odvodňovacím žľabom vybaveným odtokovým vpustom DN100. Odvodňovací žľab rieši stavebná časť. Odvodnenie striešky nad krytým vstupom bude vonkajším oplechovaným dažďovým zvodom O1 DN100 zausťujúcim do lapača strešných splavenín HL600N – 110.

Splašky v max. dni

Qspl = 0,0051 l/s = 0,44 m3/deň

Výpočet dažďových vôd zo strechy podľa STN EN 12056 – 3

Qdážď. = 233,36 x 0,025 x 1 = 5,83 l/s

6. Zásobovanie vodou

Nový vodovodný systém rozvodov SV (studená voda), TPV (teplá pitná voda) a cirkulácia TPV bude napojený na existujúce potrubia uložené pod stropom I. NP v chodbovej časti (viď. výkresová časť).

Za bodom napojenia bude na novom potrubí SV, TPV a cirkulácie TPV osadený šikmý uzatvárací ventil Kemper príslušnej dimenzie.

Za bodom napojenia sú nové rozvody SV, TPV a cirkulácie TPV vedené pod stropom až do priestoru nového pracoviska magnetickej rezonancie, kde sa rozvetvia k jednotlivým odberným miestam. Každé odberné miesto bude opatrené uzatváracími ventilmi na strane SV a TPV príslušnej dimenzie.

Nové potrubia SV, TPV a cirkulácie TPV vedené pod stropom I. NP budú uložené na podstropných závesoch (posuvných uloženiach, pevný bod) závesného systému Hilti.

Celý vodovodný systém rozvodov studenej vody (ležaté potrubie, stúpacie potrubie, pripojovacie potrubie) je navrhovaný z rúr plastových tlakových viacvrstvových Wavin Tigris K1 izolovaných izoláciou Mirelon hrúbky 9 mm.

Prívod SV pre parný zvlhčovač Condair RS Visual 16 bude opatrený uzatváracím ventilom Filterball Ivar 51F – DN15 (prevedenie páčka).

Prívod SV DN20 v miestnosti č. 118 (Technická miestnosť) bude ukončený ventilom a „T“ kusom pre dve odbočky DN15 a DN20 vo výške 800 mm nad podlahou.

Celý vodovodný systém rozvodov TPV a cirkulácie TPV (ležaté potrubie, stúpacie potrubie, pripojovacie potrubie) je navrhovaný z rúr plastových tlakových viacvrstvových Wavin Tigris K1 izolovaných izoláciou Mirelon hrúbky 20 mm.

Výpočet potreby vody podľa Ministerstva životného prostredia SR č. 684/2006

priemerná potreba vody : QP = 4 zamestnanci x 60 l/deň + 20 pacientov x  5 l/deň =

340 l/deň

maximálna denná potreba : Qm = 340 l/deň x 1,3 = 442 l/deň = 0,0051 l/s

maximálna hodinová potreba : Qh = 442 l/deň x 1,8 = 795,6 l/deň = 0,0092 l/s

ročná potreba : Qroč = 240 x 340 l/deň = 81,60 m3/rok

Protipožiarne zabezpečenie objektu je navrhované novým požiarnym hydrantom s hadicou DN25/30 (s dĺžkou hadice 30 m) prúdnica ekv.6, dvierka presklené, farba antracit RAL 7016 štrukturálna.

Požiarny hydrant je uložený  v oplechovanej skrinke (700 x 700 x 245) v stene (nike)  v miestnosti č.104 (Čakáreň) na I. NP.

Nový rozvod SV (studená voda) pre požiarny hydrant bude napojený na existujúce potrubie uložené pod stropom I. NP v chodbovej časti (viď. výkresová časť).

Za bodom napojenia bude na novom potrubí SV pre požiarny hydrant osadený guľový uzáver s odvodnením typ Ivar FIV.08011114 – DN32 FF (páčka).

Za bodom napojenia je nový rozvod SV pre požiarny hydrant vedený pod stropom až do priestoru, kde je osadený nový požiarny hydrant.

Nový rozvod SV pre požiarny hydrant je navrhovaný z rúr oceľových závitových pozinkovaných izolovaných izoláciou Mirelon hrúbky 9 mm.

Zariaďovacie predmety

Zariaďovacie predmety (sanitárno – hygienickej povahy) pre dané priestory sú navrhované tak, aby spĺňali kritéria a požiadavky pre takýto druh stavby a zároveň aby vyhovovali platným predpisom a normám ako aj príslušným vyhláškam. Zariaďovacie predmety sú v prevedení štandartnom.

7. Ústredné vykurovanie

Zdrojom tepla na vykurovanie je jestvujúca plynová kotolňa nachádzajúca sa v areály FN Trenčín. Potrebný tepelný výkon objektu bol vypočítaný podľa STN EN 12831 pre známe skladby konštrukcií, pre teplotnú oblasť te =-12°C.

Parametre objektu a UK:

Tepelná strata							QTS   	= 	14 200 W

Návrhový tepelný výkon 					QCM   	= 	14 870 W

Inštalovaný tepelný výkon UK				QUK   	= 	11 950 W

Inštalovaný tepelný výkon elektrických ohrievačov VZT	QEO   	= 	  3 700 W

Ročná potreba tepla na vykurovanie				EUK	= 	26 900 kWh

### Navrhované technické riešenie

V niektorých požadovaných priestoroch riešenom objekte je navrhnuté teplovodné vykurovanie doskovými vykurovacími telesami s teplotným spádom vykurovacej vody 80/60°C. Navrhovaný vykurovací systém sa napojí na jestvujúce oceľové potrubie DN40 vedené pod stropom suterénu z vedľajšieho susediaceho objektu, ktoré je v súčasnosti zaslepené za stenou riešeného objektu. V mieste napojenia na jestvujúci rozvod sa osadia hlavné uzatváracie armatúry guľové kohúty DN32 a vypúšťacie armatúry. Navrhovaný rozvod je vedený pod stropom v podhľade k jednotlivým stúpačkám a následne k navrhovaným dokovým vykurovacím telesám

### Vykurovacie médium - Vykurovací systém je teplovodný.

Regulácia - Systém regulácie je zabezpečovaný jestvujúcou ekvitermickou a zónovou reguláciou z areálovej kotolne. Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy nie je predmetom riešenia PD.

Armatúry

Pri realizácii vykurovacieho systému odporúčam použiť štandardné závitové armatúry. Rozvody sú na najnižších miestach opatrené vypúšťacími ventilmi prevažne na vykurovacích telesách a na hlavnom rozvode. Odvzdušnenie bude prevedené na odvzdušňovacích zátkach vykurovacích telies a na potrubí na najvyššom mieste.

Rozvody vykurovania

Navrhované rozvody sú vedené pod stropom v podhľade na závesoch a z neho sú vyvedené jednotlivé stúpačky vedené po stene k navrhovaným doskovým vykurovacím telesám. Rozvody sú vyhotovené z oceľového potrubia závitového spájaného zváraním. Potrubie je vyspádované tak, aby mohlo na najvyšších miestach dôjsť k jeho odvzdušneniu a na najnižších miestach k vypusteniu vykurovacej vody.

Vykurovacie telesá

V riešených priestoroch sú navrhnuté oceľové doskové vykurovacie telesá Korad Kompakt s bočným pripojením v prevedení 21 (2 dosky 1 konvektor) a 22 (2 dosky 2 konvektory), výšky 600 a 900 mm. Vykurovacie telesá sa opatria odvzdušňovacou zátkou a vypúšťaním. Navrhované telesá sa na prívode osadia radiátorovými kohútmi napr. SLOVARM VE-4524 dimenzie DN15, v priamom prevedení. Na spiatočke sa osadí uzatváracie šrúbenie (spojka) napr. SLOVARM VE-4308A DN15 v priamom prevedení.

8. Elektrická energia.

SO-01 Stavebné úpravy MR

Predmetom tohto projektu je návrh elektroinštalácie v predmetnej časti objektu vrátane obvodov  napojených z dieselagregátu a UPS, Osvetlenie a zásuvkovú inštaláciu priestorov

Napojenie zariadení, Ochranné uzemnenie a ochranné pospojovanie,  Doplnenie bleskozvodu

# Základné technické údaje

Rozvodná sústava:			3/N/PE AC 230/400 V 50 Hz, TN-S

2/PE AC 230 V 50 Hz, Zdravotnícka sústava IT

2/24V DC, PELV – nap. signalizácie IT siete

Ochranné opatrenie podľa STN 33 2000-4-41:

čl.411 samočinné odpojenie napájania

čl.412 dvojitá alebo zosilnená izolácia

čl. 415.1 Doplnková ochrana prúdovým chráničom RCD

Vonkajšie vplyvy: 			sú uvedené v protokole

Energetická bilancia:

Inštalovaný výkon - osvetlenie:			Pi = 2 kW

- zásuvky:				Pi = 10 kW

- VZT	:				Pi = 37,8 kW

Chladenie technológie 		          Pi = 38 kW

Spolu					          Pi = 75,8 kW

Celkový výp. výkon:		       			Pp = 53 kW

Technológia MDP:						Pi = 220 kW

Meranie spotreby elektrickej energie: 	nerieši sa

Krytie el. prístrojov a zariadení je navrhnuté s ohľadom na druh prostredia, v ktorom sú osadené podľa 					STN 33 2000-5-51/05:2010

Dimenzovanie je realizované podľa 	      STN 33 2000-4-43/12:2010 a STN 332000-4-473/02:1995

Farebné značenie vodičov je riešené podľa 		STN EN 60445/12:2018

Osvetľovacia sústava:

Osvetlenie a jeho intenzita je realizovaná v zmysle STN EN 12464-1/03:2012

Krytie el. zariadení inštalované v kúpeľni	v zóne 0:	IPX7

V zóne 1:	IPX4

V zóne 2:	IPX4

Vyhotovenie svietidla v umývacom priestore nad umývadlom: vo výške od 1,8 do 2,5 m z trvalého izolantu

Zadelenie el. zariadení podľa vyhlášky 508/2009: 	A/h, B

Minimálna vzdialenosť elektro zariadení od medicínskych plynov:	0,2 m všetkými smermi

Poznámka: Na ochranu podružných rozvádzačov sú použité SPD typu 2, na ochranu zásuvkových obvodov sú použité SPD typu 3

SO-02 Vonkajšie rozvody NN

# Základné technické údaje

Rozvodná sústava:			3/PEN AC 230/400 V 50 Hz, TN-C-S

Ochranné opatrenie podľa STN 33 2000-4-41:

čl.411 samočinné odpojenie napájania

čl.412 dvojitá alebo zosilnená izolácia

Vonkajšie vplyvy: 			sú uvedené v protokole

Energetická bilancia:

Nezalohovaná časť - stavba:	       		Pp = 53 kW					napojené z SR3

Nezalóhovaná časť - Technológia MDP:	Pp = 220 kW	 (max. 360A)	napojené z SR4

Zaistená časť cez DA					Pp = 5 kW					napojené z SR.D

Meranie spotreby elektrickej energie: 	nerieši sa

Krytie el. prístrojov a zariadení je navrhnuté s ohľadom na druh prostredia, v ktorom sú osadené podľa 				STN 33 2000-5-51/05:2010

Dimenzovanie je realizované podľa 	      	STN 33 2000-4-43 a STN 332000-4-473/02:1995

Farebné značenie vodičov je riešené podľa 	STN EN 60445/12:2018

Zadelenie el. zariadení podľa vyhlášky 508/2009: 	B

9. Ostatné energie   - medicinálne plyny

Projekt rieši rozšírenie rozvodov kyslíka (K) pre pracovisko magnetickej rezonancie v objekte 745/1.

Vstupné údaje

Kyslík

Počet odberných miest 1.NP			2

Spotreba na odberné miesto			20 l/min

Koeficient súčasnosti				1,0

Menovitý distribučný tlak			0,45 MPa

Minimálny distribučný tlak			0,4 MPa

Maximálny distribučný tlak			0,5 MPa

Maximálna spotreba				2,4 Nm3/hod

- V zmysle vyhlášky MPSVRSR č.508/09 sú potrubné rozvody kyslíka zaradené medzi vyhradené technické zariadenia plynové – skupina A, písmeno g.

Rozvod kyslíka:

Potrubie kyslíka Ø18x1 začína v objekte 745/1 v miestnosti Chodba vo výške cca+2,45m pripojením na existujúce potrubie kyslíka Ø28x1,5. Na potrubí Ø18x1 sa osadí ventil DN15. Ventil sa používa ako hlavný uzáver kyslíka pre pracovisko MR. Potrubie Ø18x1 je vedené po strope vo výške cca+2,55m, a 3,55m po chodbe a cez stenu je privedené ku ventilovej skrini VS1-1 v miestnosti 121 - Chodba.

Do ventilovej skrine VS1-1 je potrubie Ø18x1 vedené v stene, ktoré sa vo výške cca+2,20m pripojí na potrubie ventilovej skrine. Vo ventilovej skrini je osadený ventil (1), oblastný uzáver, konektor pre náhradné zásobovanie (2), servisný ventil pre údržbu (3), manometer 0až1,0MPa (4), tlakový snímač 0-1,0MPa (5), od ktorého budú privedené dátové káble ku klinickému núdzovému alarmu. Ventilová skriňa VS1-1 bude osadená v stene v miestnosti 121 - Chodba vo výške cca+1,30m, skriňa je uzamykateľná. Z ventilovej skrine je potrubie Ø18x1 v stene privedené do výšky cca+3,55m kde je zredukované na Ø12x1. Po prechode cez stenu je potrubie Ø12x1 vedené vo výške cca+3,73m nad podhľadom po strope v miestnosti 120 - Ovládač. Z potrubia Ø12x1 sú zhotovené dve odbočky Ø10x1. Prvá odbočka Ø10x1 pre terminálnu jednotku v miestnosti 120 - Ovládač. Odbočka je ukončená vo výške cca+1,2m terminálnou jednotkou. Pripojenie na terminálnu jednotku je potrebné prispôsobiť dodanej terminálnej jednotke. Potrubie je potrebné prispôsobiť situácií na stavbe. Druhá odbočka Ø10x1 pre nemagnetickú terminálnu jednotku v miestnosti 119 - MR vyšetrovňa je ukončená prechodovou vsuvkou spájkovacou s vonkajším závitom Ø10 x G1/4" v miestnosti 112 - Denná miestnosť personálu nad podhľadom vo výške cca+3,28m. Tu sa pripojí pomocou prevlečnej matice tlaková hadica Ø6/11 vhodná pre kyslík v nemagnetickom prevedení. Po prechode cez chráničku v stene a prechodku v stene kabíny MR sa druhý koniec hadice pripojí vo výške cca+2,78m prechodovu vsuvku Ø10 x G1/4". Potrubie Ø10x1 je ukončené vo výške cca+1,20m terminálnou jednotkou v nemagnetickom prevedení. Pripojenie na terminálnu jednotku je potrebné prispôsobiť dodanej terminálnej jednotke. Potrubie je potrebné prispôsobiť situácií na stavbe.

10. Vonkajšie osvetlenie

Vonkajšie osvetlenie sa nerieši. Fakultná nemocnica má jestvujúce vnútroareálové osvetlenie. Stavebnými úpravami  nedôjde k jeho porušeniu.

11. Vzduchotechnika

Projekt pozostáva z nasledovných zariadení:

Zar.1 – Vetranie priestorov MR

Zar.2 – Odvod technologického tepla

Zar.3 – Núdzové odvetranie vyšetrovne MR

# POPIS ZARIADENÍ A ICH FUNKCIA:

## Zariadenie č.1:

Na vetranie priestorov a odvod tepla z priestoru vyšetrovne MR je navrhnutá vetracia jednotka s rekuperáciou tepla DUPLEX 4500 Multi Eco-N so vzduchovou výdatnosťou prívodu a odvodu vzduchu 3800 m3/hod.. Jednotka je osadená na streche objektu na stavbou pripravenej oceľovej konštrukcii a je vybavená vlastnou reguláciou teploty.

Prívodná časť jednotky pozostáva z nasávacieho dielu so vstupnou klapkou ovládanou servomotorom, filtra triedy M5, protiprúdeho doskového rekuperátora s obtokom ovládaným servomotorom, priameho chladiča a prívodného ventilátora. Odvodná časť jednotky pozostáva zo vstupnej klapky ovládanej servomotorom, filtra triedy G4, rekuperátora (spoločný s prívodnou časťou), odvodného ventilátora a výfukového dielu.

Prívodné a odvodné potrubie je na streche vybavené tlmičmi hluku za ktorými po fasáde schádzajú do riešeného podlažia. Potrubia sú opatrené izoláciou do vonkajšieho prostredia s oplechovaním.

Prívodné potrubie má hneď na vstupe odbočenie pre vyšetrovňu MR, sklady a technickú miestnosť a potrubie je v celom rozsahu opatrené izoláciou proti orosovaniu. Pokračovanie prívodu je pre ostatné priestory.

Prívodné potrubie pre vyšetrovňu MR, sklady a technickú miestnosť sa následne delí pre vyšetrovňu MR, kde má osadenú parnú rozdeľovaciu trubicu parného zvlhčovača Condair RS Visual 16 a následne cez tlmiacu vložku sa pripája na prechodku kabíny MR (rozvody v kabíne rieši dodávateľ kabíny). Časť prívodného potrubia pre kabínu MR je v nemagnetickom prevedení. Potrubie pre sklady a technickú miestnosť pokračuje do riešených priestorov.

Prívod pre ostatné priestory má osadený elektrický ohrievač MBE-315/3.0 na ohriatie vzduchu na 21°C. Následne sa prívod vetví na vetvu do šatne personálu v ktorej je osadený elektrický ohrievač MBE-160/0.7 na zvýšenie teploty na 24°C. Ďalšia vetva je pre popisovňu a dennú miestnosť a posledná pre čakáreň, recepciu a ovládač.

Distribúcia prívodu vzduchu je riešená vírivými výustkami s nastaviteľnými lamelami (VVKR) a tanierovými ventilmi. V priestore vyšetrovne jednotka zabezpečuje teplotu do 21°C prívodom podchladeného vzduchu na 16°C.

Odvodné potrubie po vstupe na podlažie má hneď odbočenia do WC pacientov a miestnosti upratovačky a následne do šatne personálu. Po prechode do podhľadu ovládača má spoločné odbočenie pre ovládač, recepciu a WC, ďalej do popisovne a boxov. Po prechode do dennej miestnosti má odbočenie do hygiený personálu a po prechode do chodby má spoločné odbočenie do skladov a technickej miestnosti. Následne cez tlmiacu vložku sa pripája na prechodku kabíny MR.

Vyrovnávanie pretlakov a podtlakov medzi jednotlivými priestormi je cez dverové a stenové mriežky.

Distribúcia odvodu vzduchu je riešená cez vírivé výustky (VVKR) a tanierové ventily.

V odsávaní z vyšetrovne MR (pred napojením na ostatné potrubie) je osadený snímač teploty od ktorého je odvodená regulácia teploty privádzaného vzduchu a snímač relatívnej vlhkosti od ktorého je regulovaný parný zvlhčovač.

Rozloženie vzduchovej výdatnosti pre jednotlivé priestory je nasledovné:

M.č.	Účel miestnosti:			Prívod:		Odvod:		Poznámka:

104	Čakáreň			 	180 m3/hod.	     0 m3/hod.	  M do 107, 108

105	Recepcia			 	100 m3/hod.	 100 m3/hod.

106	Šatňa personálu		 	200 m3/hod.	 200 m3/hod.

107	WC pacienti			   	    0 m3/hod.	   80 m3/hod.	  M zo 104

108	Upratovačka			   	    0 m3/hod.	 100 m3/hod.	  M zo 104

109	Popisovňa			 	200 m3/hod.	 200 m3/hod.

110	Box 1				   	    0 m3/hod.	   50 m3/hod.	  Je v 120

111	Box 2				   	    0 m3/hod.	   50 m3/hod.	  Je v 120

112	Denná miestnosť		 	150 m3/hod.	     0 m3/hod.	  M do 113

113	Chodba			   	    0 m3/hod.	     0 m3/hod.	  M zo 112; P

114	Hygiena personálu	   		    0 m3/hod.	 150 m3/hod.	  M zo 113

115	Archív, sklad, PACS	 		100 m3/hod.	 100 m3/hod.

116	Chodba			   	    0 m3/hod.	     0 m3/hod.	  P zo 118

117	Sklad				   	    0 m3/hod.	   60 m3/hod.	  M zo 116

118	Technická miestnosť	 		200 m3/hod.	 140 m3/hod.

119	Vyšetrovňa MR		          2100 m3/hod.   2100 m3/hod.	  V 20 x/hod.

120	Ovládač			 	570 m3/hod.	 470 m3/hod.	  M; V 5 x/hod.

121	Chodba			   	    0 m3/hod.	     0 m3/hod.

122	WC				   	    0 m3/hod.	     0 m3/hod.	  Ventilátor

Spolu:				          3800 m3/hod.   3800 m3/hod.

M – mriežka z alebo do miestnosti

P – vetranie prechádzajúcim vzduchom

V – výmena vzduchu v priestore

Potrebné teplo (minimálna potreba) a chlad pre jednotku DUPLEX zabezpečí kondenzačná jednotka ERQ200AW1 spolu s komunikačným adaptérom EKEQFCBA a expanzným ventilom EKEXV200. Jednotky sú vzájomne prepojené dvojicou chladiarenského Cu potrubia 10/16 s izoláciou ARMAFLEX a komunikačným káblom. Jednotka je osadená na streche vedľa jednotky DUPLEX.

Odsávanie z WC 122 zabezpečí ventilátor DX200T so vzduchovou výdatnosťou 80 m3/hod. s výfukom na fasádu objektu cez mriežku.

## Zariadenie č.2:

Odvedenie technologického tepla (3.5 kW) z vyšetrovne MR zabezpečí zar.1 prívodom podchladeného vzduchu o 5°C (16°C).

Na odvod technologického tepla z technickej miestnosti navrhujeme tri systémy SPLIT (pracujú dva a jeden je 100 % rezerva) s vonkajšími jednotkami RZAG125NY1 a vnútornými podstropnými FHA140A. Systém je navrhnutý pre celoročné chladenie a je doplnený o káblový ovládač BRC1H52W a 3 ks adaptérov ModBus RTD-10. Na každú vnútornú jednotku sa osadí adaptér RTD-10, spolu sa adaptéry prepoja trojžilovým káblom. Takýmto prepojením bude pomocou káblového ovládača zabezpečene striedanie a zálohovanie vnútorných jednotiek (vždy bude 1 záložna). Na kontakt každého adaptéra RTD-10 sa pripojí externý alarm zabezpečujúci signalizáciu poruchy pre každu vnútornú jednotku osobitne.

Na odvod technologického tepla z ovládača (2.5 kW) a tepla z popisovne a dennej miestnosti je navrhnutý systém MULTISPLIT s vonkajšou jednotkou 5MXM90A (chlad/teplo 8.0/10.0 kW) a troma vnútornými nástennými – 2 ks FTXM25R (popisovňa a denná miestnosť 2.5/3.2 kW) a 1 ks FTXM42R (ovládač 4.2/5.4).

Vonkajšie a vnútorné jednotky sú vzájomne prepojené dvojicou chladiarenského Cu potrubia 6/10 resp. 10/16 s izoláciou ARMAFLEX a komunikačno-napájacím káblom. Použité je chladivo R32. Vonkajšie jednotky sú osadené na fasáde objektu na konzolách.

## Zariadenie č.3:

Pre prípad úniku hélia do kabíny vyšetrovne MR má kabína na strope prechodku 300 x 300 pre napojenie núdzového odsávania s min. intenzitou výmeny 12 x/hod. respektíve s odťahom min. 34 m3/min. nezávisle od vetrania kabíny.

Na odsávanie navrhujem ventilátor KT 60-35-6 so vzduchovou výdatnosťou 2100 m3/hod., ktorý je opatrený tlmiacimi vložkami a na saní a výtlaku tlmičmi hluku. Celá trasa potrubia (nasávanie aj výtlak ventilátora) včetne tlmičov hluku je opatrená protihlukovou izoláciou (mimo ventilátora). Napojenie na prechodku kabíny MR je cez tlmiacu vložku a potrubie v nemagnetickom prevedení až po hranicu zóny 5 m od centra magnetu. Výfuk vzduchu na fasádu je cez protidažďovú žalúziu.

12. Štruktúrovaná kabeláž - slaboprúd

Predmetom tejto projektovej dokumentácie je návrh riešenia štruktúrovanej počítačovej kabeláže a ďalších slaboprúdových rozvodov a technológií v projekte stavebných úprav pracoviska magnetickej rezonancie FN Trenčín, Legionárska 28, Trenčín.

Projekt rieši:

- Štruktúrovaná tienená kabeláž typu Cat6A

- Aktívne sieťové komponenty Ethernet 10/100/1000

- Dverný komunikačný videovrátnik

- Káblová príprava pre signalizáciu medicinálnych plynov

Napäťová sústava, ochrana a prostredie

Druh siete podľa STN 33 2000-1 čl.312.2.1

Napäťová sústava:	3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz, TN-S – rozvod v objekte

Napäťová sústava:	12 - 48V,DC/PELV

Ochrana pred úrazom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41:

Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie napájanie (kapitola 413.1)

Základná ochrana ( ochrana pred priamym dotykom) je zabezpečená:

Základnou izoláciou živých častí, alebo zábranami, alebo krytmi v súlade s prílohou A

Ochrana pri poruche ( ochrana pre nepriamym dotykom je zabezpečená):

Ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania pri poruche v súlade s 411.3 a 411.6

Ochranné opatrenie: Malé napätie SELV a PELV ( kapitola 414):

Základná ochrana a ochrana  pri poruche je zabezpečená v zmysle kapitoly 414.2

Druh siete podľa STN 33 2000-1 čl.312.2.3

Vplyvy prostredia:               Protokol o určení vplyvu prostredia je súčasťou projektu Elektro.

Vypracoval: Ing. Juraj Šuty