Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky / Kúpnej zmluvy

CENOVÁ PONUKA

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO uchádzača:

Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.):

Názov obstarávateľa: Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV

Sídlo obstarávateľa: Štúrova 42, 941 01 Bánov

IČO obstarávateľa: 14424240

Termoolejová kotolňa na spaľovanie biomasy – 1 ks

Obchodné meno výrobcu: .............................................................................................................. Typové označenie: .........................................................................................................................

| Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- |
| Inštalovaný príkon minimálne (kW) | 500 |  |
| Možnosť spaľovať pelety | Áno | Vyberte položku. |
| Možnosť spaľovať štiepku | Áno | Vyberte položku. |
| Automatická regulácia výkonu v rozsahu 0 – 100% | Áno | Vyberte položku. |
| Splnenie aktuálne platných emisných limitov pre spaľovanie biomasy v krajinách EU | Áno | Vyberte položku. |
| Certifikované meranie obsahu splodín z akreditovaného pracoviska v SR | Áno | Vyberte položku. |
| Automatický systém čistenia kotlového telesa od pevných nečistôt | Áno | Vyberte položku. |
| Termoolejový spôsob predávania tepla | Áno | Vyberte položku. |
| Napojenie na jestvujúci systém termoolejového hospodárstva v plynovej kotolni | Áno | Vyberte položku. |
| Vzájomná prepojenosť a regulácia výkonu medzi kotolňou na biomasu a jestvujúcou plynovou kotolňou | Áno | Vyberte položku. |
| Možnosť prevádzky alternatívne súčasne na zemný plyn aj biomasu pre termoolejové spotrebiče v pekárni | Áno | Vyberte položku. |
| Cyklón na odlučovanie pevných čiastočiek v splodinách | Áno | Vyberte položku. |
| Akumulačná nádrž na termoolej s kapacitou – minimálne (litre) | 2 000 |  |
| Havarijná nádrž vrátane núdzového čerpadla | Áno | Vyberte položku. |
| Expanzná nádrž na termoolejový systém | Áno | Vyberte položku. |
| Rekuperačné zariadenie na spaliny z procesu spaľovania biomasy | Áno | Vyberte položku. |
| Mokrý spôsob filtrácie spalín z biomasy | Áno | Vyberte položku. |
| Teplota spalín na výstupe z rekuperačného zariadenia – maximálne (°C) | 65 |  |
| Vstupný príkon rekuperačného zariadenia – minimálne (kW) | 500 |  |
| Rozvody termooleja v kotolni | Áno | Vyberte položku. |
| Výmenník olej – olej pre oddelenie primárneho a sekundárneho okruhu termooleja | Áno | Vyberte položku. |
| Termoolejové čerpadlo pre sekundárny okruh termooleja | Áno | Vyberte položku. |
| Termoolejové čerpadlo pre primárny okruh termooleja | Áno | Vyberte položku. |
| Systém núteného prevetrávania kotolne na spaľovanie biomasy | Áno | Vyberte položku. |
| Systém merania a regulácie kotolne na spaľovanie biomasy | Áno | Vyberte položku. |
| Zabezpečovacie prvky pre zaplavenie kotolne a únik CO2 | Áno | Vyberte položku. |
| Dávkovacie dopravníky pre prísun paliva do kotla | Áno | Vyberte položku. |
| Teplota primárneho cirkulačného okruhu termooleja – minimálne (°C) | 320 |  |
| Cena (suma spolu) v EUR bez DPH |  |  |
| DPH 20 % |  |  |
| Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH |  |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa .......................	.............................................

Podpis a pečiatka uchádzača