ZAKÁZKA:	Regenerace panelového sídliště Nádražní

I.etapa  - aktualizace PD

LOKALITA:	Šternberk

Ulice Nádražní

STUPEŇ:	Dokumentace pro provádění stavby

INVESTOR:	Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16

785 01 Šternberk

ZPRACOVATEL

DOKUMENTACE:	ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.

Tylova 4

772 00 Olomouc

ČÁST:	SO 03 Odvodnění komunikace

## Technická zpráva

Stávající stav

V ulici U Střelnice vede kanalizační sběrač „A“ o profilu DN 500, BT, uložený v hloubce cca 2,0, který je napojen na kanalizační sběrač o profilu DN 1000 v ulici Věžní. Na sběrač „A“ jsou připojeny   čtyři větve kanalizace DN 300, KT a PVC odkanalizující bytové domy.

Kanalizační sběrač „A“ DN 500 byl dle sdělení správce kanalizace VHS Sitka, s.r.o. ve špatném technickém stavu,  v současné době je vyvložkovaný.

Řešené území se nachází na levém břehu významného vodního toku Sitka.

Navržené řešení

V rámci dopravního řešení, dojde k nárustu parkovacích stání, ploch zeleně, doplnění chodníku a ploch pro kontejnery.

Dle orientačního průzkumu pro vsakování srážkových vod (06/2014, Ing. Š. Farkaš) jsou vhodné hydrogeologické podmínky pro vsakování. Je navržen vsakovací systém z nově upravovaných ploch. Návrh předpokládá provedení parkovacích stání z polovegetačních tvárnic, u kterých je možno dosáhnout větší mezerovitosti, s položením na propustný podklad.

Dešťové vody z komunikace a parkovacích stání budou odvedeny pod povrch do rýhy s drenáží a vpusti budou napojeny na tuto rýhu. Ostatní vpusti budou řešeny se vsakovacím boxem ze štěrku obalené geotextílií. Bezpečnostní přepady z drenáží a části vpustí budou vyústěny do vodoteče Sitka.  Bezpečnostní přepady z ostatních drenáží a  vsakovacích vpustí budou zaústěny do stávající kanalizace. Správce kanalizace požaduje nevysazovat nové odbočky od vpustí do vyvložkované kanalizace DN 500 a v co největší míře využívat stávajících míst napojení.

Dešťová kanalizace v prostoru manipulačního pásma podél toku Sitka bude uložena do chráničky. Min. délka chráničky 8,0 m od břehové čáry, umožňující přejezd mechanizací správce toku do 22 t (požadavek Povodí Moravy, s.p.).

Veškeré vpusti včetně přípojek a bezpečnostní přepady z vpustí se vsakovacím boxem budou součástí PD SO 02 Komunikace a zpevněné plochy.

Dešťové odpadní vody z komunikačních ploch budou příčným sklonem svedeny k parkovacím stáním z polovegetačních tvárnic. Podélný sklon stání bude shodný s podélným sklonem komunikace, příčný sklon bude vodorovný. Postupným vsakováním a následným předčištěním ve vrstvě zeminy budou odpadní dešťové vody vsakovat do rýhy z hrubého štěrku. Ve dně rýhy bude uložena drenáž a celá část bude obalena geotextílií. Dno drenáže musí být v prostoru nezahliněných štěrkopísků, aby bylo zajištěna vhodná vsakovací funkce.

Od hloubky 1,6 až 2,0 m pod terénem jsou hrubé písčité štěrky a nad nimi nepropustná vrstva jílů. Z tohoto důvodu bude před uložením části drenáží provedena sanace dna výkopu do hloubky cca 2,0 m a to štěrkodrtí frakce 32/63 mm se zhutněním. Vždy je nutné řešit individuálně a přizvat k posouzení základové spáry hydrotechnika.

Při vsakování přes zatravněnou vrstvu dochází k filtraci nerozpouštěných látek, iontové výměně a k adsorpci těžkých kovů, uhlovodíků a nakonec k biologickému rozkladu znečištění.

Vsakovací parkovací stání je nutné pravidelně kontrolovat a čistit. Při ztrátě vsakovací schopnosti (zakolmatování) je dle potřeby výměna štěrkové vrstvy s geotextílií.

Stavební část

Bezpečnostní přepady a propojení drenáží jsou navrženy z kanalizačních trub hrdlových hladkých z PVC DN 200, kruhové tuhosti SN 8 délky 22,30 m. Z důvodu nízkého krytí kanalizace v komunikaci je navržena část úseku bezpečnostních přepadů z kanalizačních trub hrdlových hladkých z PVC DN 200, kruhové tuhosti SN 12 délky 22,60 m a ze stejného materiálu DN 200, kruhové tuhosti SN 16 délky 10,80 m (krytí v komunikaci cca 0,60 m).

Drenážní potrubí je navrženo z vsakovacích trub PE-HD  DN/ID 200 s hladkou vnitřní stěnou a profilovanou vnější stěnou s perforací 360° , plocha pro výstup vody ≥ 150 cm2/m, v celkové délce 361,0 m. Část drenáží je ze stejného materiálu DN 300 s perforací 360° , plocha pro výstup vody ≥ 180 cm2/m, délky 11,20 m. Potrubí se uloží na hutněné podkladní štěrkové lože tl. 100 mm, frakce 8/16 mm.

Po napojení bezpečnostního přepadu do stávajícího prostupu bude prostup utěsněn.

Potrubí se uloží do štěrkopískového lože tl. 100 mm frakce 0/8 mm (u drenáží bude šířka lože 800 mm – dle výpočtu vsakovací plochy) a obsype se na výšku 300 mm na vrchol trub štěrkopískem frakce 0/8 mm u plného potrubí a u drenáží kamenivem frakce 16/32 mm. Zhutnění kolem trubky provádět po vrstvách pomocí lehkých zhutňovacích mechanismů. Nad vrcholem trub až do výšky 300 mm se nehutní, v naléhavém případě může být použita pouze lehká technika. Zvlášť pečlivě se musí hutnit zemina do dosažení výšky alespoň jedné třetiny průměru trubky.

Zásyp rýhy vhodnou vytěženou zeminou z výkopku, řádně hutněnou po cca 150 mm. Ve zpevněných plochách zásyp rýhy štěrkodrtí po vrstvách až po vrstvu zpevněné plochy. Zásyp hutnit na 95 % PS.

Na stěnu a dno rýhy u drenáží bude položena geotextílie, včetně horní části.

Při ztrátě vsakovací schopnosti (zakolmatování) je dle potřeby výměna štěrkové vrstvy s geotextílií.

Potrubí dle požadavku Povodí Moravy bude uloženo do ocelové chráničky DN 250 celkové délky 12,50 m. Uložení na vystřeďovací objímky z PE po vzdálenosti cca 2,0 m, na koncích budou objímky zdvojené. Koncové utěsnění mezi chráničkou a potrubím bude pomocí koncových manžet, utažených prostřednictvím nerezových pásků.

Na potrubí budou osazeny univerzální plastové šachty z PE-HD D 400 s integrovaným usazovacím prostorem. Prodloužení šachtovým prodlužovacím nástavcem patřičné délky, zakrytí litinovým poklopem s odvětráním osazeným na betonovém roznášecím prstenci, zatížení D400 pro pojezd těžké techniky.

Změna trasy pomocí oblouků.

Dešťová kanalizace je do vodoteče zaústěna pomocí výustního objektu, dno vyústění cca 1,0 m nade dno vodoteče. Koryto bude vyčistěno do požadovaného lichoběžníkového tvaru a to v délce 5,0 m dolů od vyústění a 5,0 m nad vyústěním. V místě vyústění se provede monolitický výustní objekt, tloušťka stěn 300 mm. Před vyústěním bude část přilehlého svahu na šířku 2,0 m odlážděna dlažbou z lomového kamene tl. 200 mm uložené do betonového lože beton C12/15 tl. 100 mm a hutněný štěrkopískový podsyp 100 mm. Odláždění bude rozepřeno mezi betonovými prahy hloubky 800 mm a betonovou patkou. Výustní objekt je navržen z betonu C 30/37 XF3, XC4, max. hloubka průsaku 50 mm (vodostavebný beton) s výztužnou sítí Kari KH ø 8/150 x 150.

V rámci úprav komunikačních ploch dojde k nepatrným výškovým úpravám poklopů stávajících šachet.. Toto bude součástí části SO 02 Komunikace a zpevněné plochy. Výškové kóty poklopů a šachet jsou naznačeny dle podkladů VHS Sitka, s.r.o. a dle digitálního zaměření z fy GEODES GROUP s.r.o.

Při výstavbě dbát pokynů VHS SITKY, s.r.o., před zásypem potrubí přizvat pověřeného zástupce.

Před započetím prací doporučuji provést v místech křížení dešťového potrubí se stávajícím potrubím kanalizace kopané sondy k ověření nivelety.

Hydrotechnické výpočty

periodicita: 	p= 1,0

intenzita návrhového deště: 	i = 130 l/s.ha

Celkový odtok z nově navržených ploch:

Návrhový odtok Q15 (konvenční odvodnění)

Q15  = A x  x i = 30,98 l/s

Roční odtok

Qr = 550 mm x 2383,13 m2 = 1311 m3/rok

Objem vsakovacího zařízení je stanoven dle ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod podle vztahu:

Vvz = hd /1000 (Ared  + Avz) -  1/f . kv . Avsak . tc  . 60

Výpočet vsakovacího systému – vsakovací rýha s drenáží

Výpočet je stanoven pro každou odvodňovanou plochu zvlášť – viz příloha k T.Z.

Klíčové ukazatele

periodicita: 	p = 0,2

koeficient vsaku rostlé zeminy:	kv=3 x 10-4  m/s (Ing. Š. Farkaš)

součinitel bezpečnosti vsaku:				2

šířka vsakovací rýhy:				0,80 m

celk. min. užitný objem vsak. rýhy s drenáží:	V = 17,10 m3

Jsou navrženy vsakovací rýhy s drenáží:

Průměr drenáže DN 200, šířka rýhy 0,80 m, délka 361,0 m

Průměr drenáže DN 300, šířka rýhy 0,80 m, délka   11,20 m

Výpočet vsakovacího systému –  vpusť se vsakovacím štěrkovým boxem

Výpočet je stanoven pro každou odvodňovanou plochu zvlášť – viz příloha k T.Z.

Klíčové ukazatele

periodicita: 	p = 0,2

koeficient vsaku:		kv=3 x 10-4  m/s (Ing. Š. Farkaš)

součinitel bezpečnosti vsaku:	2

odtokový koeficient Ψ:	0,70

výška po bezpečnostní přepad:	0,785 m

průměr vpusti:	0,50 m

celk. min. užitný objem vpustí se vsak.boxem:	V = 0,49 m3

Jsou navrženy 3 ks vpustí se vsakovacím boxem:

Velikost jednoho vsakovacího boxu  1,60 x 1,60 x 0,60 m (dl. x š. x v.)

Zemní práce

Výkopy rýh v hloubce nad 1,50 m nutno zapažit, pažení příložné. Pažení bude z rýhy odstraňováno postupně, současně s prováděním zásypu potrubí.

Zemina uvažována těžitelnosti tř. III.

Pro hydrogeologické posouzení byly použity sondy VJ1 a VJ2. Od hloubky cca 0,4 až 0,9 m pod terénem  nachází písčité štěrky a štěrkopísky s vyšší zahliněností, od hloubky 1,6 až 2,0 m pod terénem jsou hrubé písčité štěrky. V souvrství štěrků byla zastižena 0,1 až 0,2 m vrstva zemin jílovitého charakteru a to v úrovni 1,5 až 1,8 m pod terénem. Ustálená hladina spodní vody okolo 3,0 m p.t.

Nepředpokládá se, že základová spára bude zastižena spodní vodou. V případě výskytu je nutno při stavbě případnou spodní vodu z rýhy odčerpávat a odvádět mimo rýhu.

Přebytečná zemina odvezena na skládku.

Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu s požadavky vlastníků a správců.  Nezpevněné zatravněné plochy dotčené stavbou budou urovnány, ohumusovány a osety travním semenem.

Bezpečnostní přepady a drenáže budou vodovod, kanalizaci, sdělovací a VN kabely.

Před obsypem potrubí je nutno provést zkoušky vodotěsnosti potrubí.

Před zahájením zemních prací nutno nechat zhotovitelem vytyčit polohu všech stávajících podzemních vedení, aby nedošlo k jejich poškození.

Zvláště nutno dodržet:

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 75 6909 Zkoušení vodotěsnosti stok

ČSN 72 1006 Kontrola hutnění zemin a sypanin

ČSN 75 90 10 Vsakovací zařízení srážkových vod

TNV 75 90 11 Hospodaření se srážkovými vodami

Vyhlášky č. 269/2009 Sb. o obecných požadavcích na využití území

Při provádění dbát předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví pracujících ve stavebnictví Vyhláška č. 192/2005 Sb. zákona a respektovat ostatní předpisy NV.

Plán kontrolních prohlídek stavby

Na základě ověřené projektové dokumentace budou stavebním úřadem prováděny kontrolní prohlídky stavby. Prohlídky budou prováděny za účasti stavebníka, projektanta, stavbyvedoucího a osoby vykonávající stavební dozor.

Termíny kontrolních prohlídek budou stanoveny dle termínu zahájení stavby :

- po provedení výkopu a lože

- po položení trubek a provedení zkoušek vodotěsnosti

- při provádění zásypu a hutnění

- před kolaudací

V Olomouci					Vypracovala: Ing. Dagmar Stratilová

Únor 2019