VEREJNÁ KANALIZÁCIA A ČOV

HRUBÝ  ŠÚR

Projekt pre stavebné povolenie

Technická   správa

ZDRAVOTECHNIKA

Zoznam príloh

Technická správa

ZT-1   Pôdorys podzemnej časti

ZT-2   Pôdorys prízemia

OBJEKT                                      :     SO 01  PREVÁDZKOVÁ BUDOVA S BIOREAKTOROM

STAVBA                                      :     VEREJNÁ KANALIZÁCIA A ČOV – HRUBÝ ŠÚR

,

MIESTO :                                          H R U B Ý   Š Ú R

HLAVNÝ PROJEKTANT             :     ING. M. KLEMBAS diplomovaný stavebný inžinier

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT   :    ING. E. PETROVIČOVÁ  diplomovaný stavebný inžinier

DATUM                                        :    MÁJ 2019

## Časť        :   zdravotechnika

V š e o b e c n e

Predmetný projekt je spracovaný v zmysle noriem STN 73 6660 , STN 73 6655 a podľa súvisiacich platných vyhlášok a predpisov, ako i podľa požiadavky spracovateľa stavebnej a technologickej časti objektu.

N á v r h    r  i e š e n i a

V projekte v rámci zdravotechniky je riešený len požadovaný prívod vody do objektu Prevádzkovej budovy ČOV.

V objekte sa bude využívať voda pre technologické účely – čistenie podlahy.

V n ú t o r n ý    v o d o v o d

Do objektu Prevádzkovej budovy  je privedený vodovod z vonkajšieho navrhovaného areálového rozvodu vody.

Vodu nie je možné priviesť do objektu v zemi, nakoľko pod objektom sa nachádzajú nádrže cez ktoré nie je možné vedenie rozvodu vody.

Z toho dôvodu je privedené potrubie vody do vyznačeného miesta k základu objektu.

Vo vyznačenom mieste stúpa potrubie vody nad úroveň podlahy, prechádza murivom do miestnosti 1.01 – chodba a krátkym úsekom je potrubie vedené v murive. Potrubie stúpa nad podlahu cca 600mm. Na stúpnutí osadiť hlavný uzáver vody pre objekt. Uzáver bude prístupný dvierkami.

Potrubie od uzáveru klesá do podlahy  krátkym úsekom je vedené do miesta, kde stúpne 1,20m na podlahu pre pripojenie vývodu na hadicu DN25 - podľa požiadaviek spracovateľa technologickej časti objektu.

Na stúpnutí osadiť guľový kohút DN25 prístupný dvierkami.

Potrubie studenej vody stúpajúce pri základe z vonkajšej strany objektu , ako i nad terénom musí byť izolované proti zamrznutiu v zimnom období od stúpnutia z rozvodu v zemi až po zaústenie do objektu – cez obvodové murivo.

M a t e r i á l    p o t r u b i a

Vonkajší rozvod vody je navrhnutý z potrubia HDPE d40x3,7. 1,0m pred zaústením do objektu bude prechodka PE-oceľ. Do objektu pokračuje oceľové potrubie asfaltojutované-DN32 - opatrené bralenovou izoláciou až nad podlahu objektu. Stúpnutie potrubia pri základe objektu musí byť opatrené aj tepelnou izoláciou proti zamrznutiu.

Krátky úsek potrubia vedený v podlahe, ako i v murive až po vývod na hadicu  je z potrubia oceľového závitového tlakového  DN32– pre vnútorné rozvody vody .

Krátky úsek po vyústenie vývodu na hadicu je z potrubia  DN25.

Potrubie v podlahe a v murive,  bude izolované trubicami z PE –MIRELON/  TUBOLIT/ hrúbky 13 mm.

### M o n t á ž   a    u l o ž e n i e    v o d o v o d n é h o    p o t r u b i a

Pri prestupe vodovodného potrubia stavebnými konštrukciami sa musí zabrániť pevnému spojeniu s touto konštrukciou. /izoláciou, alebo uložením do ochrannej trubky/.

Potrubia uložené v murivách , alebo vedené v podlahe sa uchytia skobami.

Potrubie vedené v murive sa zaizoluje pásmi z PE hr.13mm, /napr. MIRELON, TUBOLIT, ACCOTUBE a iné /..

### S k ú š a n i e     v o d o v o d u

Po dokončení montáže potrubia je potrebné urobiť tlakovú skúšku zmontovaného potrubia a urobiť prepláchnutie a dezinfekciu potrubia.

O skúške sa spracuje zápis.

Bratislava  : 05.2020                                    Vypracovala : Ing.Eva Petrovičová