C454	Preložka 6 kV kábla ŽSR

# Identifikačné údaje

Stavba:	Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka

Kataster:	Dúbravka

Okres:	Bratislava IV.

Kraj:	Bratislavský

Stavebník:	Bory a.s., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Budúci správca:	ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava

Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava

Generálny projektant:	REMING CONSULT a.s.

Trnavská cesta č.27, 831 04 Bratislava 3

Manažér projektu:	Ing. Ján Kušnír

Hlavný inžinier projektu:	Ing. Marek Šmelík

Spracovateľ PD:	VV Projekt s.r.o.

Pod Rovnicami 7, 841 04 Bratislava

Zodpovedný projektant:	Ing. Vladimír Vyšný

Evidenčné číslo osvedčenia : 0083-11/D-E1,E2,E3,E4,E5,E9,E11,E12,E13(PE)

Stupeň PD:	Dokumentácia pre stavebné povolenie DSP

# Predmet riešenia

Predmetom objektu je  dočasná preložka 6 kV kábla z dôvodu uvoľnenia staveniska pre výstavbu železničného mosta, a preložka kábla do definitívnej polohy.

# Prehľad použitých podkladov

- územné rozhodnutie, vydané dňa 30.01. 2015 v Bratislave,

- obhliadka miesta stavby,

# Platné normy

STN EN 61936-1 (33  3201):2011    Silnoprúdové inštalácie na striedavé napätia prevyšujúce 1kV. Časť 1: Spoločné pravidlá

STN EN 50522 (33 3201):2011 Uzemňovanie silnoprúdových inštalácií na striedavé napätia prevyšujúce 1 kV

STN 34 3100            Bezpečnostné predpisy na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách.

STN 33 2000-4-41:2007  - El. inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom. el. prúdom.

STN 33 2000-4-42:2012 -  El. inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-42: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred účinkami tepla

STN 33 2000-4-43:2010 - El. inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-43: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred nadprúdom

STN 33 2000-5-51:2010 - El. inštalácie budov. Časť 5-51. Výber a stavba el. zariadení. Spoločné pravidlá

STN 33 2000-5-52:2012 - El. inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení. Elektrické rozvody

STN 33 2000-5-54:2012 -El. inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba el. zariadení. Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče

STN EN 50122-1:2011 Elektrické dráhy, Ochranné opatrenia vzťahujúce sa na elektrickú  bezpečnosť a uzemňovanie

TNŽ 34 1540:2014	Elektrické trakčné siete železničných dráh

predpisy a vzorové listy ŽSR

PL 02/06 E	Povoľovací list  Betónovej blokovej transformovne  typ BBT1 a BBT3

Zákon 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhl. č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach

# Väzba na súvisiace SO a PS

C201 	Žel. most na trati Bratislava hl. st.-Kúty v žkm 46,504 nad predĺžením Saratovskej

C202 	Tesniaca vaňa na predĺžení Saratovskej

SO C 453 	Zriadenie tvárnicovej trasy

SO C457	Prekládka transformovne ŽSR

SO 459	Prípojka NN pre zabezpečovacie zariadenie ŽSR

# Základné technické údaje

## Rozvodná sústava

| Rozvod nn | 3 ~ 750Hz, 6 kV/IT |  |
| --- | --- | --- |

## Ochrana pred zásahom elektrickým  prúdom

| pred dotykom živých častí : | - Krytom |
| --- | --- |
| čl. 8.2.1.1 | - Zábranou |
| pred dotykom neživých častí : kap. 10 | -Uzemnením v sieťach izolovaným neutrálnym bodom podľa STN EN 50522:2011 |

## Zóna trakčného vedenia STN EN 50122-1 (34 1505) a TNŽ 34 1540

Vzdialenosti - 		x = 4 m,  v priamej trati  (   STN EN 50122-1)

y = 2 m, (   TNŽ 34 1540 čl. 13.2)

z = 2 m

## Zatriedenie zariadenia

Podľa Zák. č.513/2009 Z.z. § 16 sa jedná o určené technické zariadenie, v zmysle vyhlášky MDPT č. 205/2010 Z.z, príloha č. 1 je špecifikované ako E1.

## Bilancia elektrických príkonov

|  | Pi (kVA) | ks | Ps (kVA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Reléový objekt | 1,2 | 0,5 | 0,6 |

# Technické riešenie

## Existujúci stav

V súčasnosti je v km 46,500 pre napájanie autobloku osadená plechová transformovňa typ TS3, č. TS531, z ktorej je napojený reléový objekt. Transformovňa je napájaná 6 kV káblom AYKCY 3x35.  Kábel je v celom traťovom úseku po dobe životnosti, len medzi transformovňami TS 532 a TS 531 bol v r. 2011 vymenený za nový.

### Nový stav

### Dočasný stav

V rámci dočasného stavu sa zabezpečí uvoľnenie staveniska pre výstavbu železničného mosta. V rámci objektu C 202 sa do tesniacej vane uloží chránička d 110mm a v rámci SO C 457 sa preloží transformovňa TS 531 do novej polohy.

Jestv. kábel zo strany Lamača sa zaústi do novej TS 531, ďalej dočasne pokračuje nový kábel AYKCY 3x35 do žkm 46,470, kde sa káblovou spojkou naspojkuje na jestv. kábel 6 kV  smerujúci do TS 532.

Kábel sa v celej trase uloží do káblového žľabu ZEKAN 1 v hĺbke 0,7m, tesniacu vaňu mosta križuje v chráničke uloženej v rámci SO 202.

### Definitívny stav

Dočasne uložený 6 kV sa v TS 531 odpojí a nahradí sa novým káblom, ktorý sa na železničnom moste uloží do deleného káblového žľabu uloženého v rámci SO C 201. 6 kV kábel sa uloží do prvého otvoru žľabu smerom od zábradlia mosta. Kábel sa v žkm cca 46,390 naspojkuje na jestvujúci kábel smerujúci do TS 532. Z chráničky pod tesniacou vaňou sa dočasný kábel vytiahne a chránička sa utesní proti vnikaniu vody a zeminy. Zostáva ako rezerva pre prípadné siete ukladané v budúcnosti.

Vzhľadom na požiadavku správcu na porade 10.11.2015, sa v celom úseku medzi transformovňami TS 530 a TS 531 uloží nový kábel 6 kV AYKCY 3x35 mm2.  Kábel sa v celej trase uloží do káblového žľabu ZEKAN 1 v hĺbke 0,7m, krytie výstražnou fóliou.

# Požiadavky na postup stavebných prác, údržbu, bezpečnostné predpisy

## Hlavné zásady postupu výstavby

V rámci uvoľnenia staveniska pre výstavbu železničného mosta sa realizuje dočasná preložka 6 kV kábla, definitívna až po uložení deleného káblového žľabu na moste v rámci C201.

## Požiadavky na prevádzku a údržbu

V ďalšej prevádzke musí prevádzkovateľ zabezpečiť periodické revízie, v zmysle zákona o dráhach č.513/20096Zb. podľa vyhlášky MDPT 205/2010 Z.z. príloha č.4, časť 4.

Údržbu na elektrických zariadeniach ŽSR, zabezpečuje správca, podľa ustanovenia STN 34 3100  s príslušnou kvalifikáciou pracovníkov v elektrotechnike, u ŽSR v zmysle §17  zákona o dráhach 513/2009 Zz. a vyhl. MDPT č. 205/2010 Z.z.

## Ochrana životného prostredia

Materiál stavebných prvkov a technologického zariadenia nemajú negatívny vplyv z hľadiska starostlivosti o životné prostredie.

Vznik odpadov počas realizácie sa nepredpokladá.

## Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození

V prevádzkových podmienkach sú prakticky jediným nebezpečenstvom neriadené zemné práce v blízkosti kábla, najmä mimorezortnými stavebníkmi. Pri zistení akýchkoľvek zemných prác v  ochrannom pásme ŽSR je nevyhnutné preveriť u stavebníka či má zabezpečené vytýčenie káblov ŽSR.

## Bezpečnostné požiadavky

Problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci je spracovaná v samostatnej časti projektovej dokumentácie "K Plán BOZP".

# Prílohy

Príloha č.1	Protokol o určení vonkajších vplyvov C454/1

V Bratislave, 22. 11. 2015

Vypracoval:	Ing. Vladimír Vyšný

PROTOKOL č. C454/1

o určení vonkajších vplyvov, vypracovaný  odbornou komisiou. VV Projekt s.r.o.

Zloženie komisie :       	  	 Meno                  	  	Profesia

Predseda :		Ing. Vladimír Vyšný		Projektant - elektro

Členovia :		Ing. Marek Šmelík		HIP

Názov objektu (stavby):

Stavba			: Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka

Objekt 			: C454	Preložka 6 kV kábla ŽSR

Použité podklady		  :  STN 33 2000-5-51

Popis technolog. zar. a procesu :

Jedná sa o rozvod 6 kV  káblom v zemi, napájajúcim transformovne ŽSR 6/0,23 kV.

Rozhodnutie  :  Vonkajšie vplyvy podľa STN 33 2000-5-51:

| Kód | Vonkajší vplyv | vonkaj. priestor |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Prostredie |  |  |
| AA | Teplota okolia | - |  |
| AB | Atmosferické podmienky | AB7 |  |
| AC | Nadmorská výška | AC1 |  |
| AD | Výskyt vody | AD3 |  |
| AE | Výskyt cudzích pevných telies | AE3 |  |
| AF | Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok | AF1 |  |
|  | Mechanické namáhanie |  |  |
| AG | Náraz | AG2 |  |
| AH | Vibrácie | AH1 |  |
| AK | Výskyt rastlinstva alebo plesní | AK1 |  |
| AL | Výskyt živočíchov | AL2 |  |
| AM | Elektromag., elektrostatické alebo ionizujúce pôsobenia | AM1 |  |
| AN | Slnečné žiarenie | AN3 |  |
| AP | Seizmické účinky | AP1 |  |
| AQ | Búrková činnosť | AQ3 |  |
| AR | Pohyb vzduchu | - |  |
| AS | Vietor | AS1 |  |
| AT | Snehová prikrývka | AT3 |  |
| AU | Námraza | AU3 |  |
| B | Využitie |  |  |
| BA | Schopnosť osôb | BA1 |  |
| BB | Odpor tela | - |  |
| BC | Dotyk osôb s potenciálom zeme | BC2 |  |
| BD | Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva | BD1 |  |
| BE | Povaha spracovávaných alebo skladovaných látok | BE1 |  |
| C | Konštrukcie budov |  |  |
| CA | Stavebné materiály | CA1 |  |
| CB | Konštrukcia budov | CB1 |  |

.

Zdôvodnenie :

Vonkajšie vplyvy boli stanovené podľa tab. ZA-1 s prihliadnutím na štandartné vplyvy podľa prílohy N3.

V Bratislave dňa: 22.11.2015					Podpis predsedu komisie: