C459	Prípojka NN pre zabezpečovacie zariadenie ŽSR

# Identifikačné údaje

Stavba:	Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka

Kataster:	Dúbravka

Okres:	Bratislava IV.

Kraj:	Bratislavský

Stavebník:	Bory a.s., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Budúci správca:	ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava

Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava

Generálny projektant:	REMING CONSULT a.s.

Trnavská cesta č.27, 831 04 Bratislava 3

Manažér projektu:	Ing. Ján Kušnír

Hlavný inžinier projektu:	Ing. Marek Šmelík

Spracovateľ PD:	VV Projekt s.r.o.

Pod Rovnicami 7, 841 04 Bratislava

Zodpovedný projektant:	Ing. Vladimír Vyšný

Evidenčné číslo osvedčenia : 0083-11/D-E1,E2,E3,E4,E5,E9,E11,E12,E13(PE)

Stupeň PD:	Dokumentácia pre stavebné povolenie DSP

# Predmet riešenia

Predmetom objektu je  zabezpečenie napájania preloženého reléového objektu ŽSR.

# Prehľad použitých podkladov

- územné rozhodnutie, vydané dňa 30.01. 2015 v Bratislave,

- obhliadka miesta stavby,

# Platné normy

STN 33 3210 +Z1          Rozvodné zariadenia. Spoločné ustanovenia

STN 33 3220+/a+Z2      Spoločné ustanovenia pre el. stanice

STN 34 3100            Bezpečnostné predpisy na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách.

STN 33 2000-1:2009  El. inštalácie nízkeho napätia. Časť 1:Základné princípy, stanovenie všeobecných charakteristík, definície.

STN 33 2000-4-41:2007  - El. inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom. el. prúdom.

STN 33 2000-4-42:2012 -  El. inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-42: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred účinkami tepla

STN 33 2000-4-43:2010 - El. inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-43: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred nadprúdom

STN 33 2000-4-46:2004 - El. inštalácie budov Časť 4: Zaistenie bezpečnosti  Kapitola 46: Bezpečné odpojenie a spínanie

STN 33 2000-5-51:2010 - El. inštalácie budov. Časť 5-51. Výber a stavba el. zariadení. Spoločné pravidlá

STN 33 2000-5-52:2012 - El. inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení. Elektrické rozvody

STN 33 2000-5-54:2012 -El. inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba el. zariadení. Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče

STN EN 50122-1:2011 Elektrické dráhy, Ochranné opatrenia vzťahujúce sa na elektrickú  bezpečnosť a uzemňovanie

TNŽ 34 1540:2014	Elektrické trakčné siete železničných dráh

predpisy a vzorové listy ŽSR

PL 02/06 E	Povoľovací list  Betónovej blokovej transformovne  typ BBT1 a BBT3

Zákon 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhl. č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach

# Väzba na súvisiace SO a PS

SO C457	Prekládka transformovne ŽSR

SO C458	Preložka reléového objektu ŽSR

# Základné technické údaje

## Rozvodná sústava

| Rozvod nn | 1/N ~ 50 Hz,230V/IT |  |
| --- | --- | --- |

## Skratové pomery

Začiatočný rázový skratový prúd	: I“k =  0.109 kA

Špičkový skratový prúd	: ip =  0,177 kA

## Ochrana pred zásahom elektrickým  prúdom

- ochranné opatrenia STN 33 2000-4-41:2007

| - samočinné odpojenie napájania v sieti IT čl. 411.6 ( +príloha N2) |  |
| --- | --- |

## Zóna trakčného vedenia STN EN 50122-1 (34 1505) a TNŽ 34 1540

Vzdialenosti - 		x = 4 m,  v priamej trati  (   STN EN 50122-1)

y = 2 m, (   TNŽ 34 1540 čl. 13.2)

z = 2 m

## Zatriedenie zariadenia

Podľa Zák. č.513/2009 Z.z. § 16 sa jedná o určené technické zariadenie, v zmysle vyhlášky MDPT č. 205/2010 Z.z, príloha č. 1 je špecifikované ako E2.

## Bilancia elektrických príkonov

|  | Pi (kVA) | ks | Ps (kVA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Reléový objekt | 1,2 | 0,5 | 0,6 |

# Technické riešenie

## Existujúci stav

V súčasnosti je v km 46,500 pre napájanie autobloku osadená plechová transformovňa typ TS3, č. TS531, z ktorej je napojený reléový objekt, ktorý sa v rámci SO C458 preloží do novej polohy.

### Nový stav

V rámci SO C458, sa jestv. reléový objekt ŽSR preloží do novej polohy v žkm 46,676. Objekt sa napojí káblom WL1 CYKY-O 3x6 z transformovne č. TS 531, riešenej v rámci SO C457.

Obvod WL1 sa uloží do zeme, v pieskovom lôžku, krytý výstražnou fóliou, v hĺbke min. 0,7m.

### Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

Pre sieť NN je navrhnutá ochrana samočinným odpojením napájania v sieťach s izolovaným neutrálnym  bodom IT  STN 33 2000-4-41 čl. 411.6 použitím ističa. Sledovanie izolačných stavov s vyhodnotením je zabezpečené v reléovom zariadení.  Neživé časti zariadenia NN musia byť uzemnené, pričom musia byť splnené podmienky v STN 33 2000-4-41  čl. 411.6.2 :

RA x Id  50V,

kde : 	RA – súčet odporov uzemňovača a ochranného vodiča

Id   - poruchový prúd pri prvej poruche

Pri výskyte druhej poruchy sa musí zabezpečiť samočinné vypnutie v zmysle podmienky STN 33 2000-4-41 čl. 411.6.4, tj. :

2.Ia.Zs´ U0   	 kde U0 – Menovité napätie medzi krajným a neutrálnym vodičom – 230V

Zs´	- Impedancia poruchovej slučky

Ia -   prúd zaisťujúci funkciu ochranného prístroja v čase 5s podľa čl.    411.3.2.2 pre napájacie obvody. Z ampérsekundovej charakteristiky ističa B6/2 je Ia = 18A pre t=5s

Z uvedeného vyplýva, že impedancia poruchovej slučky prípojky pre PZZ musí vyhovovať podmienke :

Zs´ U0/2.Ia = 230/2.18 = 6,39  !

# Požiadavky na postup stavebných prác, údržbu, bezpečnostné predpisy

## Hlavné zásady postupu výstavby

SO C459, spolu s SO C457 a dočasnej preložky 6 kV kábla v rámci SO C454 tvoria prípravu pre objekt C458.

## Požiadavky na prevádzku a údržbu

V ďalšej prevádzke musí prevádzkovateľ zabezpečiť periodické revízie, v zmysle zákona o dráhach č.513/20096Zb. podľa vyhlášky MDPT 205/2010 Z.z. príloha č.4, časť 4.

Údržbu na elektrických zariadeniach ŽSR, zabezpečuje správca, podľa ustanovenia STN 34 3100  s príslušnou kvalifikáciou pracovníkov v elektrotechnike, u ŽSR v zmysle §17  zákona o dráhach 513/2009 Zz. a vyhl. MDPT č. 205/2010 Z.z.

## Ochrana životného prostredia

Materiál stavebných prvkov a technologického zariadenia nemajú negatívny vplyv z hľadiska starostlivosti o životné prostredie.

Vznik odpadov počas realizácie sa nepredpokladá.

## Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození

V prevádzkových podmienkach, tj el. zariadenie na verejne prístupnom mieste predstavuje neodstrániteľné nebezpečenstvo prejav vandalstva, tj vylomené dvere do transformovne, resp opomenutie uzamknutia dverí. V tomto prípade sú prístupné dotyku nebezpečné živé časti vysokého napätia.

V prípade takýchto závad je nutné zabezpečiť vstupy,  bezodkladne o závadách informovať vlastníka  el. zariadenia a požadovať ich odstránenie.

Ďalším potenciálnym nebezpečenstvom je realizácia zemných prác cudzími investormi. Pri výkopových prácach v blízkosti uloženého vedenia môže dôjsť k jeho poškodeniu a ohrozeniu pracovníkov, z toho dôvodu pri zistení akýchkoľvek zemných prác v blízkosti uloženého vedenia je nutné upozorniť kompetentných zástupcov ŽSR.

## Bezpečnostné požiadavky

Problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci je spracovaná v samostatnej časti projektovej dokumentácie "K Plán BOZP".

# Prílohy

Príloha č.1	Protokol o určení vonkajších vplyvov C457/1

V Bratislave, 22. 11. 2015

Vypracoval:	Ing. Vladimír Vyšný

PROTOKOL č. C459/1

o určení vonkajších vplyvov, vypracovaný  odbornou komisiou. VV Projekt s.r.o.

Zloženie komisie :       	  	 Meno                  	  	Profesia

Predseda :		Ing. Vladimír Vyšný		Projektant - elektro

Členovia :		Ing. Marek Šmelík		HIP

Názov objektu (stavby):

Stavba			: Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka

Objekt 			: C459	Prípojka NN pre zabezpečovacie zariadenie ŽSR

Použité podklady		  :  STN 33 2000-5-51

Popis technolog. zar. a procesu :

Jedná sa o prípojku nn  káblom v zemi, ukončenú v reléovom objekte v novej polohe.

Rozhodnutie  :  Vonkajšie vplyvy podľa STN 33 2000-5-51:

| Kód | Vonkajší vplyv | vonkaj. priestor |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Prostredie |  |  |
| AA | Teplota okolia | - |  |
| AB | Atmosferické podmienky | AB7 |  |
| AC | Nadmorská výška | AC1 |  |
| AD | Výskyt vody | AD3 |  |
| AE | Výskyt cudzích pevných telies | AE3 |  |
| AF | Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok | AF1 |  |
|  | Mechanické namáhanie |  |  |
| AG | Náraz | AG2 |  |
| AH | Vibrácie | AH1 |  |
| AK | Výskyt rastlinstva alebo plesní | AK1 |  |
| AL | Výskyt živočíchov | AL2 |  |
| AM | Elektromag., elektrostatické alebo ionizujúce pôsobenia | AM1 |  |
| AN | Slnečné žiarenie | AN3 |  |
| AP | Seizmické účinky | AP1 |  |
| AQ | Búrková činnosť | AQ3 |  |
| AR | Pohyb vzduchu | - |  |
| AS | Vietor | AS1 |  |
| AT | Snehová prikrývka | AT3 |  |
| AU | Námraza | AU3 |  |
| B | Využitie |  |  |
| BA | Schopnosť osôb | BA1 |  |
| BB | Odpor tela | - |  |
| BC | Dotyk osôb s potenciálom zeme | BC2 |  |
| BD | Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva | BD1 |  |
| BE | Povaha spracovávaných alebo skladovaných látok | BE1 |  |
| C | Konštrukcie budov |  |  |
| CA | Stavebné materiály | CA1 |  |
| CB | Konštrukcia budov | CB1 |  |

.

Zdôvodnenie :

Vonkajšie vplyvy boli stanovené podľa tab. ZA-1 s prihliadnutím na štandartné vplyvy podľa prílohy N3.

V Bratislave dňa: 22.11.2015					Podpis predsedu komisie: