| ### TECHNICKÁ SPRÁVA |  |
| --- | --- |
| Investor: | Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov č. 8, 930 41 |
| Miesto stavby: | p.č. 380/3, k.ú. Hviezdoslavov |
| Názov: | ZBERNÝ DVOR HVIEZDOSLAVOV |
| Vypracoval: | Alexander Leczkési, Ferenczi Kornél |
| Zodpovedný projektant elektro: | Alexander Leczkési |
| Číslo PD: | 2022/085 |
| Datum: | 05.2022 |
| Stupeň: | SP |

OBSAH

1.		Úvod

2. 		Rozsah

3. 		Projektové podklady

4. 		Základné technické údaje

5. 		Popis riešenia

6. 		Bleskozvod

7. 		Bezpečnostné predpisy

8.	POŽIADAVKY A UPOZORNENIA

1.	ÚVOD

Predmetom tejto projektovej dokumentácii je riešenie elektrických rozvodov, navrhovanie a umiestnenie elektrospotrebičov a zariadenie pre ochranu pred bleskom.

- ROZSAH

Táto projektová dokumentácia rieši kompletnú inštaláciu všetkých elektrický káblových a iných nn rozvodov ako aj elektrických zariadení. Podľa požiadaviek objednávateľa je navrhovaná elektroinštalácia, druh a umiestnenie elektrospotrebičov vrátane osvetlenia všetkých miestností. Projektová dokumentácia rieši nasledovné objekty:

  - Situáciu NN rozvodov

  - Osvetlenie, silnoprúdové rozvody priestorov

  - Sústava zariadení pre ochranu pred bleskom

Navrhované riešenie vyplynulo z požiadavky objednávateľa, ako aj z požiadaviek hlavného architekta.

- PROJEKTOVÉ PODKLADY

Pre vypracovanie tejto projektovej dokumentácie boli použité nasledovné podklady a postupy:

- Zadávacie podmienky stanovené pre predmetnú stavbu

- TD –pôdorys a vizualizácia objektov po jednotlivých pôdorysoch

- Projekt pre SP - stavebná časť

3.1 Platné normy a  predpisy:

Objekt musí so všetkými priľahlými priestormi používanými pri prevádzke vyhovovať ustanoveniam noriem STN, ako aj predpisov súvisiacich. Pri návrhu predmetných el. zariadení boli použité nasledujúce zákony a STN:

Vyhláška MPSVaR 508/2009 Z.z. – na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

bezpečnosti tlakových, zdvíhacích a elektrických zariadení.

Zákon č.124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravie pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

STN 33 0110		-	Napäťové pásmo pre el.inštalácie budov.

STN 33 0120		-	Elektrotechnické predpisy. Normalizované napätia IEC

STN 33 0121		-	Menovité napätia nízkonapäťových verejných napájacích sietí

STN 33 0125		-	Elektrotechnické predpisy. Menovité prúdy

STN 33 0125		-	Elektrotechnické predpisy. Menovité kmitočty od 0,1do 10 000 Hz

a ich dovolené odchýlky.

STN 33 0300		-	Prostredia pre elektrické zariadenia.

Určovanie vonkajších vplyvov.

STN 33 2000-1	-	Elektrické inštalácie budov. Časť 1: Rozsah platnosti, účel a

základné princípy.

STN 33 2000-3	-	Elektrické inštalácie budov. Časť 3: Stanovenie základných

charakteristík.

STN 33 2000-4-41	-	Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti.

Kapitola 41: Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom.

STN 33 2000-4-43	-	Elektrické inštalácie budov. Elektrické zariadenia.

Časť 4: Zaistenie bezpečnosti.

Kapitola 43: Ochrana proti nadprúdom.

STN 33 2000-4-46	-	Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti.

Kapitola 46: Bezpečné odpojenie a spínanie.

STN 33 2000-4-47	-	Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti.

Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti. Oddiel 470: Všeobecne.

Oddiel:471: Opatrenia na zaistenie ochrany pred úrazom elektrickým prúdom.

STN 33 2000-5-51	-	Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických

zariadení. Kapitola 51: Spoločné pravidlá.

STN 33 2000-5-52	-	Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických

zariadení. Kapitola 52: Elektrické rozvody.

STN 33 2000-5-54	-	Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických

zariadení. Kapitola 54: Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče.

STN 33 2000-7-701	-	Elektrické inštalácie budov. Časť 7: Požiadavky na osobitné

inštalácie alebo priestory.

Oddiel 701:  Priestory s vaňou alebo sprchou a umývacie

priestory.

STN 33 2130			Elektrotechnické predpisy. Vnútorné elektrické rozvody.

STN 33 2140			-	Elektrotechnické predpisy. Elektrický rozvod v miestnostiach

pre lekárske účely.

STN 33 2180		-	Elektrotechnické predpisy. Pripájanie elektrických prístrojov a

spotrebičov.

STN 33 2310		-	Predpisy pre elektrické zariadenia v rôznych prostrediach.

STN 33 2312		-	Elektrotechnické zariadenia v horľavých látkach a na nich.

STN 33 3020		-	Elektrotechnické predpisy. Výpočet pomeru pri skratoch

v trojfázovom elektrizačnom sústave.

STN 33 3022		-	Výpočet skratových prúdov v trojfázových striedavých sústavách.

STN 34 1390		-	Predpisy pre ochranu pred bleskom.

STN 34 3100			Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických

inštaláciách

STN 34 3101			Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických

vedeniach

STN 34 3103			Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné predpisy na obsluhu a

prácu na elektrických prístrojoch a rozvádzačoch.

STN 36 0450			Umelé osvetlenie vnútorných priestorov.

STN 36 0082			Umelé osvetlenie v zdravotníckych zariadení.

STN EN 12464-1		Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest.

Časť 1: Vnútorné pracovné miesta.

STN EN 60439-1		Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 1: Typovo skúšané a čiastočne

typovo skúšané rozvádzače

STN EN 60 446				Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie člověk-stroj,

označovanie a identifikácia. Identifikácia vodičov farbami alebo

číslicami.

STN EN 62 305 LPS III.	Ochrana pred účinkami atmosferickej energie

- Základné technické údaje

Napäťová sústava 3+N+PE 50Hz 230V/400V 50Hz /TN-C-S

Inštalovaný príkon						Pinšt. =		17,14 kW

Súčasnosť									0,7 %

Výpočtové zaťaženie:				P p   =		12 kW

Výpočtový prúd:						Ip     =		18 A

Hlavný istič v RE						IRH   =		25 A

4.1 Rozvodná sústava a ochrana

V rámci inštalácie budú použité tieto rozvodné siete a napätia:

3 PE+N AC. 50Hz, 400/230V / TN-C-S

1 PE+N AC. 50 Hz, 230 V/TN-S

Ochranné opatrenia v zmysle STN 33 2000-4-41/2007:

411.2 požiadavky na základnú ochranu:

- A1 základná izolácia živých častí

- A2 zábrany alebo kryty

- B2 prekážky

- B3 umiestnenie mimo dosah

- 411.4 požiadavky na ochranu pri poruche

- 411.3.2  ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie

- 411.3.2  samočinné odpojenie pri poruche

- 411.3.3  doplnková ochrana – prúdové chrániče

-	Ochrana káblových vedení pred mechanickým poškodením urobiť uložením pod omietkou a v elektroinštalačných žľabov a trubkách.

- Ochrana objektu pred bleskom a inými škodlivými účinkami atmosferickej elektriny je 	bleskozvodom a uzemnením v zmysle ustanovení STN EN 62305 1-4

- Stupeň krytia elektrických predmetov  je v zmysle STN 33 2310

- Stupeň zabezpečenie dodávky elektrickej energie je 3.

PROSTREDIE

Priestory boli určené protokolom č.ELT 2022/085 zo dňa 30.05.2022 vypracované odbornou komisiou v zmysle STN 33 2000-5-51. Protokol bude súčasťou  technickej dokumentácie pre stavebné povolenie.

Popis riešenia

5.1 Napájanie a meranie spotreby elektrickej energie

Napájanie objektu bude z plánovaného elektromerového rozvádzača ktorý bude umiestnený pri distribučnom rozvádzači SR 23-75. NN prípojku a rozvádzač RE rieši samostatná projektová dokumentácia. Prepojenie RE a RH riešiť zemným káblom NAYY 4x35mm2 , podľa výkresu EL-01

5.2 Ochranné pospájanie

V zmysle STN 33 2000-4-41 hlavná ochranná prípojnica HOP bude umiestnená v rozvádzači RH. Na hlavnú ochrannú prípojnicu musí pripojiť hlavný ochranný vodič, hlavný uzemňovací vodič, hlavná uzemňovacia svorka.

Uzemňovací odpor hlavnej ochrannej prípojnice nesmie presiahnuť hodnotu 5 Ohmov. Hlavné ochranné pospájanie urobiť drôtom CY 25, CY 16mm2 a CY 6mm2 s farebným značením Z/Ž. V kúpelniach, v kuchyniach a v kotolni treba urobiť doplnkové pospájanie v zmysle STN 2000-4-41 drôtom CY6mm2.

5.3 Rozvádzače

Hlavný rozvádzač RH bude plastová zapustená prívod spodom vývody spodom a vrchom, IP 40/30. a vrchom. Inštaláciu realizovať do výšky tak aby hlavný vypínač bol dostupný bez použitia pomôcok. Rozvádzače bude slúžiť na istenie osvetľovacích a zásuvkových obvodov.

5.4 Elektrický rozvod

Elektrické rozvody sú navrhnuté v zmysle vyhlášky č.94/2004 medenými  káblami CYKY  vedené pod omietkou a v elektroinštalačných trubkách a žľaboch. Svetelné rozvody urobiť medenými káblami prierezu 1,5mm2 a zásuvkové rozvody urobiť medenými káblami prierezu 2,5mm2. Istenie elektrických obvodov sú navrhnuté pomocou ističov, ktoré sú dimenzované  podľa veľkosti zaťaženia.

Pri inštalácii vypínačov a zásuviek dodržať príslušné ustanovenia STN 33 2180. Pri inštalácii pod omietkou používať prístrojové krabice pre polozapustené prístroje a rozvodné krabice pod omietkou.

5.5 Elektrické zariadenie

- Svetelná inštalácia

Návrh osvetľovacej sústavy bol riešený podľa STN 36 0450 a STN EN 12464-1. Návrh a výpočet osvetlenia je urobený tokovou metódou. Pre umelé osvetlenie sú navrhnuté žiarivkové a úsporné žiarivkové svietidlá stropné alebo nástenné. Ovládanie svetelných obvodov je spínačmi od vstupov do miestností. Vypínače umiestniť vo výške 1,2m nad podlahou tak aby nedošlo k ich zakrytiu otvorenými dverami.

- Zásuvková inštalácia

Zásuvkové obvody sú navrhnuté v zmysle STN 33 2130. Zásuvky sú navrhnuté 230V/16A, veľkoplošné zapustené a nástenné. Zásuvky umiestniť vo výške 1,2 m nad podlahou.

5.6	Vonkajšie osvetlenie zberného dvoru

V rámci tejto stavby pre osvetlenie navrhovaného osvetlenia  budú osadené VO stožiare č. 1 až 6.

Verejné osvetlenie je navrhované v zmysle STN TR 13201-1, STN EN 13201-2, STN 13201-3.

Verejné osvetlenie komunikácii je navrhované LED ROSA ISKRA LED  24W. Krytie svietidla IP66.

Svietidlá budú uložené na 4m rúrových stožiaroch. Stožiare budú hliníkové. Elektro-výzbroj v stožiaroch bude TB-1.VO stožiare budú osadené v zelenom páse 0,5m od okraja  miestnej komunikácie. Nové stožiare osvetlenia budú napájané káblom CYKY 3x4mm2 z objektu SO 101. Ovládanie pomocou jednopólového spínača.

Pri montáži je nutné dodržiavať farebné označenie káblov podľa STN EN 60446 a STN 34 7411.

Do spoločnej ryhy s káblami sa uloží aj drôt FeZn 10,  ktorým budú jednotlivé stožiare navzájom pospájané.

6. Bleskozvod

Objekt bude chránený pred účinkami atmosferickej energie bleskozvodom podľa STN STN EN 62 305 LPS IV. Bleskozvod bude riešený ako  hrebeňová sústav podľa skut. tech. riešenia strechy drôtom FeZn8mm na podperách PV doplnená zberacími tyčami JP 15. Na objekte realizovať 4 zvody. Ako zvodový vodič používať drôt FeZn8mm v trubke pod omietkou ako skrytý zvod. Skúšobné svorky SZ umiestniť v krabiciach KO125 vo výške 0,6m nad terénom. Od skúšobných svoriek vedú zvody FeZn8mm k uzemneniu. Uzemňovací odpor jedného zvodu nesmie presiahnuť hodnotu 10 ohmov a uzemnenie HOP 5 ohmov. Na zachytávaciu sústavu na streche vodivo pripojiť kovové okapy, oplechovanie a všetky kovové predmety.

7.Bezpečnostné predpisy

Elektrické zariadenie musia byť pravidelne kontrolované a udržiavané v takom stave , aby bola zaistená jeho správna činnosť a bezpečnosť v zmysle platných predpisov a noriem.

Z bezpečnostných a prevádzkových dôvodov je potrebné, aby elektrické zariadenie obsluhovali len osoby tým poverené, znalé bezpečnostných predpisov.

Montáž a údržbu elektrických zariadení môžu vykonávať len osoby odborne spôsobilé v elektrotechnike v zmysle vyhlášky č.508/2002Zb. Obsluhovať elektrické zariadenia môžu len pracovníci poučený, údržbárske práce môže vykonávať len pracovník elektrotechnik.

Elektrické zariadenia budú označené výstražnými tabuľkami podľa STN EN 61 310.

V prípade nebezpečenstva je možné vypnutie celého elektrického zariadenia a rozvodov hlavným vypínačom v hlavnom rozvádzači RH. Hlavný vypínač musí byť označený tab. “Hlavný vypínač, vypni v nebezpečenstve”.

Elektroinštaláciu a bleskozvod je nutné realizovať v zmysle platných noriem STN ako aj predpisov súvisiacich. Pred odovzdaním do trvalého užívania musí byť vydaná platná správa o východiskovej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia.

8.	POŽIADAVKY A UPOZORNENIA

Pre hladký priebeh realizácie je nutné zo strany dodávateľa a objednávateľa dodržať nasledovné podmienky:

- Objednávateľ umožní vstup do priestorov

- Pred začatím realizácie opravy je potrebné vytýčenie všetkých káblových aj mn a podzemných potrubných rozvodov

- Všetky výkopy realizovať s maximálnou pozornosťou, aby nedošlo k narušeniu nevyznačených káblových a iných inžinierskych rozvodov

V Kolárove , 2022 máj

Zodpovedný projektant:   Alexander Leczkési