POŽIARNE CENTRUM s.r.o.    Bratislavská 23, Piešťany

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

TECHNICKÁ SPRÁVA

G - Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby

(projekt pre stavebné povolenie)

- ÚVOD

Predmetom riešenia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti je stavba „Prístavba základnej školy Suchá nad Parnou“ (investor : Obec Suchá nad Parnou).  Toto riešenie požiarnej bezpečnosti stavby (ďalej PBS) je zrealizované v súlade s §9 ods.3 písm.a) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z., o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, rozsahovo v súlade s §40b Vyhl. MV SR č.121/2002 Z.z., o požiarnej prevencií v znení neskorších predpisov a ďalších platných právnych predpisov a záväzných STN z oblasti požiarnej ochrany.

Zoznam použitých skratiek z hľadiska požiarnej bezpečnosti :

PBS – protipožiarna bezpečnosť stavby			Čchúc – čiastočne chránená úniková cesta

PBRS – požiarno-bezpečnostné riešenie stavby		NUC – nechránená úniková cesta

PO – požiarna ochrana				CHÚC – chránená úniková cesta

PÚ – požiarny úsek					ú.p. – únikový pruh (š. 550 mm)

PD – projektová dokumentácia				SP – stav.povolenie / ÚR – územné rozhodnutie

°PB – stupeň protipožiarnej bezpečnosti	(SPB)		PH – podzemný hydrant / NH – nadzemný hydrant

EPS – elektrická požiarna signalizácia			HN – hadicový navijak

ZoDT – zariadenie na odvod dymu a tepla		DN – dimenzia vodovodného potrubia

SHZ – stabilné hasiace zariadenie			PN – požiarna nádrž

NO – núdzové osvetlenie				ATS – automatická tlaková stanica

TG – technológia, technologické, technologický,..		PTZ – požiarno-technické zariadenia

SDK – sadrokartón, sadrokartónový, ..			ŽB – železobetón, železobetónové, ..

HK – horľavá kvapalina				VZT – vzduchotechnické zariadenie

Toto riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby je vypracované v zmysle vyhlášky MV SR č.94/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb a  ďalej podľa platných noriem STN 92 0201–1 , STN 92 0201–2:2017, STN 92 0201–3 a STN 92 0201–4, STN 92 0241, STN 92 0400, STN 92 0202-1 a ostatných platných nariadení z oblasti protipožiarnej bezpečnosti.

Projektová dokumentácia PO je zameraná hlavne na plnenie troch základných požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti :

- zabránenie rozšírenia sa prípadného požiaru do väčších rozmerov, čím sa minimalizujú škody na majetku, zníži sa ohrozenie osôb a umožní sa efektívny hasebný zásah. To je dosiahnuté optimálnym rozdelením stavby na samostatné požiarne úseky, jej zabezpečením požiarno-technickými zariadeniami, dodržaním potrebných požiarnych odolností stavebných konštrukcií a zabránením prenosu požiaru zo susedných stavieb a naopak.

- zabezpečenie bezpečnej evakuácie osôb v prípade požiaru - posúdenie počtu, dĺžky a šírky únikových ciest, vytvorenie potrebných typov chránených a čiastočne chránených resp. chránených únikových ciest a dostatočnej kapacity únikových ciest, východov zo stavby, atď.,

- vytvorenie podmienok pre účinný hasebný zásah - zásahovými cestami, nástupnými plochami, zabezpečením stavby vodou na hasenie požiarov, prenosnými hasiacimi prístrojmi ako aj požiarno-technickými zariadeniami.

Projektová dokumentácia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti obsahuje najmä :

a)  členenie stavby na požiarne úseky, 			e)  určenie požiadaviek na únikové cesty,

b)  určenie požiarneho rizika, 				f)  určenie odstupových vzdialeností,

c)  určenie požiadaviek na konštrukcie stavby, 		g)  určenie požiarno-bezpečnostných opatrení,

d)  zabezpečenie evakuácie osôb,				h)  určenie zariadení na protipožiarny zásah.

- SITUOVANIE A DISPOZÍCIA STAVBY

Riešená dostavba bude zrealizovaná k jestvujúcemu objektu ZŠ (s telocvičňou) a objektu jedálne v obci Suchá nad Parnou. Dostavba bude staticky i požiarne nezávislá a teda jestv. objekt ZŠ a telocvične nie je predmetom posúdenia (je považovaný za jestvujúci susedný požiarny úsek). Objekt pôvodnej jedálne s kuchyňou je predmetom rekonštrukcie a pretože sa prepája s dostavbou, tak sa navrhuje požiarne pričleniť k dostavbe do jedného spoločného požiarneho úseku.  Existujúci objekt ZŠ má 2 nadzemné podlažia a 1 podzemné podlažie (prepojenie s dostavbou je na úrovni prízemia ZŠ), pričom objekt telocvične s ktorou je prístavba takisto prepojená je prízemný. Objekt jedálne s kuchyňou je prízemný nepodpivničený s plochou strechou. Samotná dostavba má 1 nadzemné podlažie, nie je podpivničená a strecha je plochá. V dostavba je v dotyku s objektom ZŠ a telocvične situovaná prepojovacia chodba, kde sú kovové / plechové šatňové skrinky (6x 30 = 180 ks). Z prepojovacej chodby je prístup do nádvoria. V zadnej časti chodby je za telocvičňou chodba, sklad a zborovňa + nový únikový východ. Dostavba pokračuje nadol smerom k jedálni s kuchyňou a je tu spojovacia chodba a z nej sú prístupné učebne (kmeňové) v počte 6ks, pričom v spodnej časti je technická miestnosť (kotolňa z hľadiska PO výkonu do 100kW, alt. pre elektro). V jestv. objekte jedálne a s kuchyňou a zázemím sú zrekonštruované pôvodné priestory. Dispozičné riešenie je zrejmé z priloženého pôdorysu tohto riešenia PBS.

Podrobnosti osadenia ako aj dispozičného riešenia stavby sú zrejmé z priloženej výkresovej dokumentácie tohto riešenia PBS (situácia PBS + pôdorysy) ako aj zo stavebnej časti projektovej dokumentácie.

- ZATRIEDENIE A CHARAKTERISTIKA Z HĽADISKA PO

3.1  Druh stavby a požiarna výška

Riešená stavba je z hľadiska požiarnej bezpečnosti v zmysle §1 vyhlášky MV SR č.94/2004 charakterizovaná ako nevýrobná stavba. Podľa tejto skupiny stavieb je z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti ďalej riešená (požiarne riziko PÚ je vyjadrené výpočtovým požiarnym zaťažením - pv).  Požiarna výška stavby je určená jako nulová Hp = 0m v zmysle §7 ods. 5b) a prílohy č.2 vyhlášky MV SR č.94/2004 (pretože stavba je staticky i požiarne nezávislá a 1-podlažná).

3.2  Konštrukčné riešenie a zatriedenie z hľadiska PO

Stavba je konštrukčne riešená ako klasická murovaná (obvodové steny zateplené minerálnou izoláciou, nie polystyrénom, vnútorné steny a priečky) v kombinácii so železobetonovými konštrukciami (stĺpy, steny apod.). Strop tvoriaci plochú strechu je železobetónový. Zateplenie plochej strechy je polystyrénom, avšak v časti pri telocvični a v dotyku s jestv. budovou ZŠ (prepojovacia 1.02 + 1.03) musí byť použitá minerálna izolácia + strešný plášť tu musí spĺňať kritérium Broof(t4) alebo Broof(t3).  Výplne otvorov - okná a vonkajšie dvere sú plastové alt. drevené, vnútorné dvere sú drevené resp. drevotrieskové a vytypované na hraniciach PÚ musia byť protipožiarne (smerom k susedným budovám ZŠ a telocvične nehorľavé druhu D1 – EI 30D1+C). Povrchová úprava vnútorných stien a stropov je z omietky, keramických obkladov apod. (alt. SDK nepožiarne podhľady)  Podlahy sú prevažne z PVC, vo vytypovaných priestoroch z keramickej dlažby.  Podrobnosti ostatného konštrukčného riešenia a materiálov sú zrejmé zo stavebnej časti PD.

3.2.1 Určenie konštrukčného celku objektu z hľadiska PO

V súlade vyhl. MV SR č.94/2004 a STN 92 0201-2:2017 je konštrukčný celok riešenej stavby charakterizovaný ako nehorľavý  konštrukčný celok. Jedná sa o konštrukčný systém stavby, v ktorom sú všetky požiarne deliace konštrukcie (požiarne steny, obvodové steny, stropy / strecha) ako aj všetky nosné stavebné konštrukcie (nosné steny, obvodové steny alt. stĺpy atď..), ktoré zabezpečujú stabilitu stavby alebo jej časti, len druhu D1.

Členenie konštr.prvkov podľa horľavosti použitých stav.materiálov a ich vplyvu na intenzitu požiaru, stabilitu a nosnosť konštrukcie :

Konštrukčné prvky druhu D1 počas požadovanej požiarnej odolnosti nezvyšujú intenzitu požiaru, pretože:

a) stavebné materiály alebo komponenty, z ktorých sú zhotovené, majú triedu reakcie na oheň A1 alebo A2;

b) stavebné materiály alebo komponenty s triedou reakcie na oheň inou ako A1, alebo A2, ktoré nezabezpečujú nosnosť a stabilitu konštrukčného prvku, sú uzavreté stavebnými materiálmi, alebo komponentmi s triedou reakcie na oheň A1 alebo A2 tak, že v požadovanom čase požiarnej odolnosti sa nezapália a neuvoľňuje sa z nich teplo.

Konštrukčné prvky druhu D2 počas požadovanej požiarnej odolnosti nezvyšujú intenzitu požiaru, pretože stavebné materiály alebo komponenty s triedou reakcie na oheň inou ako A1 alebo A2 sú uzavreté stavebnými materiálmi alebo komponentmi s triedou reakcie na oheň A1 alebo A2 tak, že v požadovanom čase požiarnej odolnosti sa nezapália a neuvoľňuje sa z nich teplo.

Horľavé materiály a komponenty uzavreté vo vnútri konštrukčných prvkov druhu D1 a D2 nesmú počas požadovanej doby požiarnej odolnosti dosiahnuť teplotu vzplanutia; ak táto nie je jednoznačne určená, uvažuje sa s teplotou vzplanutia 180 °C. Čas potrebný na dosiahnutie teploty vzplanutia je možné preukázať experimentálne, alebo výpočtom.

Konštrukčné prvky druhu D3 sa počas požadovanej požiarnej odolnosti môžu zapáliť a zvyšovať intenzitu požiaru a nemožno ich posudzovať ako konštrukčné prvky druhu D1 alebo D2.

Poznámka: Konštrukčný prvok druhu D2 možno nahradiť konštr.prvkom druhu D1. Konšt.prvok D3 možno nahradiť konštr.prvkami druhu D2 alebo D1.

- ČLENENIE STAVBY NA POŽIARNE ÚSEKY, POŽIARNE RIZIKO

Stavba sa člení na pož.úseky ak je to nevyhnutné z hľadiska medzných rozmerov (ak plocha pož. podlaží stavby presahuje dovolenú plochu pož. úseku určenú podľa technickej normy a ak počet požiarnych podlaží stavby je väčší ako dovolený počet požiarnych podlaží); ďalej z dôvodu zabezpečenia bezpečnej evakuácie osôb; a hlavne ak je v nej umiestnený priestor uvedený v prílohe č.1 vyhlášky MV SR č.94/2004 Z.z.; ako aj v prípade, že je nutné znížiť ekonomické riziko stavby ako aj celkové investičné náklady v ohľade na požiarnobezpečnostné zabezpečenie stavby.

V tomto riešení protipožiarnej bezpečnosti je navrhované prístavbu spolu s jestvujúcim objektom jedálne s kuchyňou spojiť do jedného spoločného požiarneho úseku N1.01, ktorý je v zmysle výpočtového posúdenia (viď. príloha) zaradený do najnižšieho, čiže do I. stupňa protipožiarnej bezpečnosti (I°PB). Od objektu ZŠ ako aj telocvične je však tento požiarny úsek navrhované požiarne oddeliť.

Tabuľka č.1 – rozdelenie stavby na požiarne úseky, zaradenie do stupňa požiarnej bezpečnosti (°PB) :

| Pož. úsek | Podlažie, druh / charakter PÚ (účel, priestory) | ° pož.bezpečnosti (°PB) |
| --- | --- | --- |
| N1.01 | Navrhovaná prístavba spolu s objektom jedálne s kuchyňou | I° (tab.2 STN 92 0201-2:2017) |
| P1.02/N2 | Existujúci objekt ZŠ a telocvične – nie je predmetom tohto riešenia (max. II°PB) | max. II°PB (pv = do 20 kg/m2) |

Riešená stavba je z hľadiska PB určená ako nevýrobná a požiarne riziko navrhnutého PÚ je teda vyjadrené výpočtovým požiarnym zaťažením (pv) podľa vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z. a STN 92 0201-1.

- V prípade akejkoľvek zmeny druhu prevádzky alebo účelu priestorov ako aj dispozičných a stavebných úprav v stavbe je nutné návrh PB a z toho vyplývajúce opatrenia PB znovu prehodnotiť.

- DOVOLENÁ PLOCHA POŽIARNYCH ÚSEKOV A POČET PODLAŽÍ

Zároveň s posúdením požiarneho rizika požiarneho úseku sú v zmysle §4 vyhlášky MV SR č.94/2004 a STN 92 0201-1 posúdené aj jeho najväčšie dovolené veľkosti - vyjadrené najväčšou dovolenou plochou požiarneho podlažia a najväčším dovoleným počtom podlaží požiarneho úseku.

Pôdorysná plocha navrhovaného pož.úseku je väčšia ako 300m2 a teda je nutné posudzovať max. dovolenú plochu, čo je v súlade s §4 ods.2 vyhlášky MV SR č.94/2004 v znení neskorších predpisov (vyhovuje však v zmysle prílohy tejto technickej správy podľa STN 92 0201-1).  Počet podlaží navrhnutého PÚ je jedno podlažie a teda vyhovujúci).

Poznámka : Pri posudzovaní medzných plôch PÚ nie je zohľadnené (nie je to potrebné) vybavenie (resp. celej stavby) žiadnym požiarnotechnickým zariadením- elektrická požiarna signalizácia (EPS),  stabilné hasiace zariadenie (SHZ) ani zariadenie na odvod dymu a tepla (ZODT), v stavbe však bude vybudovaný systém HSP (hlasová signalizácia požiaru).

- POŽIADAVKY POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI NA KONŠTRUKCIE

Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti je nutné aby riešená stavba ako celok- jej stavebné konštrukcie vykazovali požadovanú požiarnu odolnosť a spĺňali kritériá medzných stavov.  Požiarna odolnosť danej stavebnej konštrukcie (zvislej i vodorovnej, nosnej i nenosnej atď..) sa hodnotí kritériami a časom v minútach, pričom pre jednotlivé konštrukcie je nutné dodržať ustanovené triedy požiarnej odolnosti podľa prílohy č.3 vyhlášky MV SR č.94/2004.

- Požiadavky na požiarnu odolnosť všetkých požiarne deliacich a nosných konštrukcií stanovené podľa tabuľky č.5 STN 92 0201-2:2017. Všetky nosné konštrukcie stavby musia vždy spĺňať kritérium R - nosnosť a stabilita!

Tabuľka 2 – Požadované požiarne odolnosti požiarnych konštrukcií

| Pol. | Stavebná konštrukcia | Stupeň požiarnej bezpečnosti požiarneho úseku |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I. | II. | III. | IV. | V. |
|  |  | Druh konštr.prvkov a najnižšia pož.odolnosť (v min.) |  |  |  |  |
| 1 | Požiarne steny a požiarne stropy - v podzemných podlažiach - v nadzemných podlažiach - v poslednom nadzem.podlaží - pož.steny medzi stavbami | 45/D1 30 15 45/D1 | 60/D1 45 30 60/D1 | 90/D1 60 45 90/D1 | 120/D1 90 60 120/D1 | 180/D1 120 90 180/D1 |
| 2 | Obvodové steny - zabezpečujúce stabilitu stavby alebo jeho časti - v podzemných podlažiach - v nadzemných podlažiach - v poslednom nadzem.podlaží - nezaisťujúce stabilitu stavby alebo jej časti | 45/D1 30 15 153) | 60/D1 45 30 303) | 90/D1 60 45 453) | 120/D1 90 60 603) | 180/D1 120 90 903) |
| 3 | Strešný plášť | 154) | 304) | 454) | 604) | 904) |
| 4 | Požiarne uzávery otvorov - v podzemných podlažiach a na všetkých podlažiach medzi stavbami - v nadzemných podlažiach - v poslednom nadzemom podlaží | 30/D1 30 15 | 45/D1 30 30 | 45/D1 45 30 | 60/D1 60/D1 45 | 90/D1 90/D1 60/D1 |
| 5 | Konštrukcie schodísk vo vnútri požiarn.úseku, ktoré nie sú súčasťou chránených únikov.ciest | - | 15 | 30/D2 | 30/D1 | 45/D1 |
| 6 | Šachty a kanály : - požiarne deliace konštrukcie : - šácht evakuačných a požiarnych výťahov - šácht ostatných výťahov - inštalačných šácht a kanálov - požiarne uzávery otvorov v požiarnych deliacich konštrukciách : - šácht evakuačných a požiarnych výťahov - šachiet ostatných výťahov - inštalačných šácht a kanálov | pol.11) 30/D1 30/D1 pol.42) 30/D1 30 | pol.11) 30/D1 45/D1 pol.42) 30/D1 45 | pol.11) 45/D1 60/D1 pol.42) 30/D1 60/D1 | pol.11) 60/D1 90/D1 pol.42) 30/D1 90/D1 | pol.11) 60/D1 90/D1 pol.42) 45/D1 90/D1 |
| 7 | Nosné konštruk.striech bez pož.deliacej funkcie | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 |
| 8 | Nosné konštrukcie vo vnútri stavby, ktoré zabezpečujú stabilitu stavby - v podzemných podlažiach - v nadzemných podlažiach - v poslednom nadzemnom podlaží | 45/D1 30 15 | 60/D1 45 30 | 90/D1 60 45 | 120/D1 90/D1 60/D1 | 180/D1 120/D1 90/D1 |
| 9 | Nosné konštrukcie vo vnútri požiarneho úseku, ktoré nezabezpečujú stabilitu stavby | 15 | 30/D2 | 45/D2 | 60/D1 | 60/D1 |
| 10 | Nosné konštrukcie mimo požiarneho úseku, ktoré zabezpečujú stabilitu stavby | 15 | 30 | 45 | 60/D1 | 90/D1 |
| 11 | Konštrukcie podporujúce technologické zariadenia, ktorých zrútenie prispieva k rozšíreniu požiaru | 15 | 30 | 45 | 45/D1 | 60/D1 |
| POZNÁMKA – Požadovaný stupeň požiarnej bezpečnosti je dosiahnutý vtedy, ak sú všetky konštrukčné prvky uvedené v tab.5 požadovaného druhu a vykazujú požadovanú požiarnu odolnosť okrem položiek 2b), 3, 9 a 11, pre ktoré je hodnota požiarnej odolnosti len odporúčaná. 1) Požiarne deliaca konštrukcia medzi šachtou evakuačných a požiarnych výťahov amedzi predsieňou chránenej únikovej cesty sa navrhuje podľa položky 6.a) bodu 2. 2) Požiarne uzávery otvorov v požiarne deliacej konštrukcii medzi šachtou a predsieňou chránenej únikovej cesty sa navrhujú podľa položky 6.b) bodu 2. 3) Ak nie je požadovaná požiarna odolnosť splnená, je táto konštrukcia úplne požiarne otvorenou plochou. 4) Ak nie je požadovaná požiarna odolnosť splnená, je táto konštrukcia požiarne otvorenou plochou strešného plášťa. |  |  |  |  |  |  |

DETAILNÉ POŽIADAVKY NA JEDNOTLIVÉ POŽIARNE DELIACE A NOSNÉ STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE :

6.1  NOSNÉ KONŠTRUKCIE STAVBY

Nosná konštrukcia stavby sa navrhuje požiarne odolná najmenej 30 minút / D1 (nosné a požiarne deliace konštrukcie stavby musia byť druhu D1 pre dodržanie nehorľavého konštrukčného celku stavby).

Požiarna odolnosť konštrukčného prvku sa dá dosiahnuť (okrem pož.uzáverov) jeho obložením, náterom alebo nástrekom. V tomto prípade sa pož.odolnosť upraveného konštr.prvku určuje počiatočnou skúškou typu (alebo výpočtom podľa techn.normy). Príp. nátery a nástreky ma zvýšenie požiarnej odolnosti konštrukčného prvku je možné použiť iba na tie konštrukčné prvky, na ktorých je možné nátery a nástreky obnovovať bez rozobratia alebo odstránenia iného konštrukčného prvku.

- V riešenej stavbe všetky murované a ŽB konštrukcie majú požadovanú požiarnu odolnosť a nie je nutné ich skutočnú pož.odolnosť zvyšovať použitím napr. protipožiarnych náterov, nástrekov a pod. Prípadné znížené SDK podhľady nemusia mať požiarne ochrannú ani požiarne deliacu funkciu.

6.2  VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA POŽIARNE-DELIACE KONŠTRUKCIE

- - V zmysle §40 vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z. požiarne deliace konštrukcie musia v celej ploche splať kritériá požiarnej odolnosti vrátane lineárnych stykov stavebných prvkov. Požiarna odolnosť požiarnych deliacich konštrukcií nesmie byť ich zoslabením, prestupmi inštalácií, prestupmi technických zariadení ani prestupmi technologických zariadení nižší ako určená požiarna odolnosť. Lineárne styky stavebných prvkov požiarnych deliacich konštrukcií musia byť utesnené tak, aby zabránili rozšíreniu požiaru do iného požiarneho úseku. Utesnený lineárny styk musí spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť požiarne deliacej konštrukcie.

- - Prestupy rozvodov a inštalácií, prestupy technických zariadení a prestupy technologických zariadení cez požiarne deliace konštrukcie musia byť utesnené tak, aby zabránili rozšíreniu požiaru do iného požiarneho úseku. Utesnený prestup musí spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť požiarnej deliacej konštrukcie, ktorou prestupuje, najviac však EI 90 minút. Tesnenie prestupov cez pož.deliace konštrukcie s plochou viac ako 0,04m2 musí byť označené  štítkom umiestneným priamo na stav.prvku alebo v jeho tesnej blízkosti. Štítok označenia tesnenia prestupu sa umiestňuje aspoň na 1 strane pož.deliacej konštrukcie tak, aby bol vždy viditeľný, čitateľný, prístupný a ťažko odstrániteľný. Označenie prestupov rozvodov a inštalácií cez pož.deliace k-cie musí onačiť a to aspoň na jednej strane konštrukcie tak, aby bolo pre kontrolu vždy čitateľné, prístupné a ťažko odstrániteľné (údaje v označení -nápis PRESTUP, symboly kritérií a číselnej hodnoty pož.odolnosti, názov systému tesnenia, mesiac a rok zhotovenia, názov a adresa zhotoviteľa pož.konštrukcie, druhu konštr. prvku –D1, D2 alebo D3; dátum zhotovenia a názov + adresa zhotoviteľa).

- Prestupy rozvodov, inštalácii, potrubí, a ako aj prípadných VZT rozvodov cez požiarne steny, musia byť protipožiarne utesnené a zabezpečené – napr. pomocou požiarnych uzáverov, protipož. klapkami, upchávkami, manžetami, a pod. (napr. Hilti, Intumex atď..) – pri požiarnych stenách sa požaduje utesnenie pri oboch stranách, pri požiarnych stropoch iba pri prestupe zdola. Všetky otvory v požiarnych stenách musia byť požiarne uzatvárateľné. Prípadné dverné komunikačné otvory v požiarnych stenách, ako aj prípadné kontrolné a technologické otvory, musia byť riešené ako protipožiarne -požiarnymi uzávermi typu EW, resp. EI. Prestupy VZT potrubí nad prierezovú plochu 0,04m2 musia byť zabezpečené pož. klapkami (alebo požiarnym izolovaním potrubia po celej dĺžke prestupu cez susedné pož. úseky – napr. protipož. obklad, nástrek, náter alebo obmurovanie) podľa požiadaviek STN 73 0872. Všetky inštalačné jadrá navrhujem vyhotoviť ako samostatné pož.úseky (v pôdorysoch označené ako „PÚ-Šachta“).

6.3  Požiarne steny  Jedná sa o zvislé pož.deliace konštrukcie, ktoré ohraničujú navrhnuté pož.úseky resp. stavbu od susednej stavby a požiarne ich teda oddeľujú horizontálnym smerom a zabraňujú tak šíreniu príp. požiaru v čase ich požadovanej pož. odolnosti.

Daná požiarna stena v stavbe musí spĺňať aspoň tieto kritériá a požadovanú požiarnu odolnosť 30 – 45 minút / D1 :

- 	REI	… ak ide o nosné požiarne steny,

-      REI-M	… ak ide o nosné požiarne steny medzi stavbami,

-      EI	… ak sa jedná o nenosné požiarne steny,

- - Požadovaná požiarna odolnosť a druh konštrukčných prvkov požiarnej steny, ktorá oddeľuje stavby alebo požiarne úseky v nich, sa určuje podľa stavby alebo požiarneho úseku s vyššími požiadavkami (je zohľadnené v riešení PBS).

- Požiarna stena sa musí stýkať s :

- požiarnym stropom alebo s konštrukciou strechy, ktorá plní funkciu požiarneho stropu, alebo s konštrukciou strechy a strešného plášťa vyhotovených z konštrukčných prvkov druhu D1 s požadovanou požiarnou odolnosťou,

- obvodovou stenou alebo s požiarnym pásom, ak sa požiarny pás požaduje

- Stabilita požiarnych stien požiarnych úsekov môže byť závislá od stability nosných konštrukčných prvkov len vtedy, ak ich požiarna odolnosť má najmenej hodnotu požadovanej požiarnej odolnosti požiarnej steny.

- - Požiarne steny medzi navrhnutými požiarnymi úsekmi (navrhovaná prístavba a jestv. objekt ZŠ + telocvične)  sú murované resp. Železobetónové a musia byť – sú požiarne odolné REI-M 45 minút (podľa výkresovej prílohy)  a sú vyhotovené ako konštrukčné prvky druhu D1. V stavbe sa navrhujú – musia byť zrealizované tak, aby sa stýkali s pož. stropmi – t.z. zo železobetónovými  stropnými doskami / strechou (ktoré sú rovnako požiarne odolné a druhu D1).

6.4  Požiarne stropy, strecha  Pož.strop oddeľuje susedné PÚ v zvislom smere. Jedná sa o horizontálne prvky, ktorých najnižšia požadovaná pož.odolnosť a najnižší druh konštrukčných prvkov sa určuje podľa požiadaviek PÚ, ktorý je pod pož.stropom.

Požiarne stropy v stavbe musia spĺňať nasledovné kritériá a požadovanú pož.odolnosť podľa pož.úseku pod pož.stropom :

- REI	…  ak sa jedná o nosný požiarny strop, nad ktorým je stále alebo náhodné požiarne

zaťaženie, alebo ak je požiarny strop nad chránenou únikovou cestou + vtedy aj kritérium D1

- RE	… ak nad požiarnym stropom v poslednom nadzemnom podlaží nie je náhodné požiarne zaťaženie

- EI	… ak sa jedná o nenosné požiarne stropy.

Požadovanú požiarnu odolnosť požiarneho stropu je možné dosiahnuť aj použitím vodorovnej membrány. V stropnej dutine medzi vodorovnou membránou a konštrukciou stropu nesmú byť vedené inštalácie okrem káblov pre svietidlá umiestnené pod vodorovnou membránou ako aj okrem inštalácií stabilných a polostabilných hasiacich zariadení a elektrickej požiarnej signalizácie.

Požiarny strop môže tvoriť aj podhľad s nezávislou požiarnou odolnosťou a kritériom EI.

Požiarny strop sa musí stýkať s pož.stenou a s obvodovou stenou alebo s pož.pásom (ak sa požiarny pás požaduje).

Stavba má stropy tvoriace plochú strechu je železobetónové a teda sú požiarne odolné min. REI 30 minút /D1. Zateplenie plochej strechy je polystyrénom, avšak v časti pri telocvični a v dotyku s jestv. budovou ZŠ (prepojovacia 1.02 + 1.03) musí byť použitá minerálna izolácia + strešný plášť tu musí spĺňať kritérium Broof(t4) alebo Broof(t3).

6.5  Prestupy cez pož. deliace konštrukcie (pož.steny a pož.stropy)

Prestupy rozvodných potrubí ÚK, plynu, príp. potrubí chladenia, vodovodných potrubí, VZT a prestupy elektrických káblových silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov, zväzkov a žľabov v objekte cez požiarne deliace konštrukcie (pož.steny a stropy), musia byť utesnené protipožiarnymi upchávkami s požadovanou požiarnou odolnosťou do EI 30 do najviac EI 90 minút.

Vzhľadom na dosiahnutie požadovaného bezpečnostného štandardu navrhujem / doporučujem prípadné prestupy VZT potrubí do prierezu 0,04m2 v objekte navyše doplniť o požiarne klapky VZT alebo o tesniace protipožiarne manžety s požadovanou požiarnou odolnosťou EI 30 -90 minút. Manžety zvislých potrubí musia byť osadené a ukotvené zo spodnej strany požiarnych stropov a manžety vodorovných potrubí môžu byť osadené a ukotvené len z jednej strany požiarnej steny.  Prestupy plastových kanalizačných potrubí cez požiarne steny a požiarne stropy musia byť utesnené mäkkými protipožiarnymi upchávkami s požadovanou požiarnou odolnosťou EI 30 až 90 minút. Kanalizačné potrubia musia byť navyše doplnené o tesniace manžety s požadovanou požiarnou odolnosťou EI 30 až 90 minút. Manžety zvislých potrubí musia byť osadené a ukotvené zo spodnej strany pož. stropov a manžety vodorovných potrubí môžu byť osadené a ukotvené len z ktorejkoľvek strany pož. steny.

Protipožiarne tesniace systémy použité v riešenej stavbe musia myť autorizovanou osobou vydané platné certifikáty preukázania zhody, z ktorých musí byť zrejmá najmä dosiahnutá resp. skutočná požiarna odolnosť týchto systémov.

Prestupy rozvodov a inštalácií cez požiarne deliace konštrukcie a plochou viac ako 0,04m2 musia byť označené viditeľným, čitateľným a ťažko odstrániteľným nápisom PRESTUP umiestneným priamo na konštrukčnom prvku, ktorý ho utesňuje, alebo v jeho tesnej blízkosti. Označenie prestupov rozvodov a inštalácií musí byť umiestnené aspoň na jednej strane požiarnej deliace konštrukcie tak, aby bolo pre kontrolu vždy čitateľné, prístupné a ťažko odstrániteľné.  V súlade vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z. musia byť pre všetky uvádzané stavebné konštrukcie a výrobky vykonané počiatočné skúšky typu podľa zákona NR SR č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. Certifikáty preukázania zhody požiarno-technických charakteristík stavebných konštrukcií a výrobkov budú predložené pri kolaudačnom konaní.

6.6  Obvodové steny a POŽIARNE PÁSY   Obvodové steny takisto ako pož.steny resp. pož.stropy, bránia šíreniu požiaru, a to mimo PÚ na inú stavbu, alebo na iný PÚ istej stavby. Súčasťou obvodových stien, ktoré majú brániť šíreniu požiaru, sú v daných prípadoch aj pož. pásy.

Obvodové steny musia spĺňať aspoň tieto kritériá a požadovanú požiarnu odolnosť podľa výkresovej dokumentácie PO :

- REW D1 … z vnútornej strany - ak ide o nosnú obvodovú stenu zabezpečujúcu stabilitu stavby,

Daná obvodová stena, ktorá zabezpečuje i nezabezpečuje stabilitu riešenej stavby ako aj požiarny pás musia z vnútornej strany spĺňať požiadavku na pož.odolnosť a druh konštrukcie podľa požiarneho rizika PÚ, ktorý ohraničujú (je zohľadnené v riešení PBS).

Všetky obvodové steny riešenej stavby sú vyhotovené ako murované a teda požiarne odolné podľa predpísaných požiadaviek. Sú bez zateplenia alebo so zateplením minerálnou izoláciou a sú konštrukčnými prvkami druhu D1.

Obvodové steny stavby nie sú teda považované za úplne ani čiastočne požiarne otvorené plochy v zmysle § 43 ods.6 vyhlášky MV SR č.94/2004 Z.z. ako aj ods. 4.1.2 a 4.1.3 STN 92 0201-4 (čo je zohľadnené pri posudzovaní odstupových vzdialeností a požiarne nebezpečného priestoru PÚ stavby). Požiarne otvorené plochy v obvodových stenách stavby tvoria iba okenné a dverné otvory.

Požiarny pás je časť obvodovej steny, ktorá musí brániť šíreniu požiaru vo zvislom ako aj vo vodorovnom smere do vedľajšieho PÚ.  Na riešenej stavbe sa v zmysle §44 vyhl.MV SR č.94/2004 pož.pásy navrhujú / požadujú a to na styku s jestvujúcim objektom ZŠ a telocvične. Požadujú sa v šírke 1,2m s požiarnou odolnosťou REI 45 minút / D1.

6.7 Požiarne uzávery   Požiarny uzáver je konštrukčný prvok zabudovaný v požiarne deliacej konštrukcii -požiarna stena (príp. požiarny strop) alebo v inej konštrukcii, ktorý bráni šíreniu požiaru (napr. protipožiarne dvere, poklop, pož. roleta a pod).

V zmysle požiadaviek §45 vyhlášky MV SR č.94/2004 sú v riešenej stavbe požadované požiarne uzávery na prepojení s jestv. objektom ZŠ a telocvične v prevedení najmenej EI 45 D1 +C – detailne podľa výkresovej časti tohto riešenia PBS.

Požadované umiestnenie pož.uzáverov je zrejmé z priloženej výkresovej PD tohto riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby.

typ EI 45 D1 +C označuje požiarny uzáver brániaci šíreniu tepla (EI) s požadovanou požiarnou odolnosťou 45 minút, ktorý musí byť vyhotovený ako konštrukčný prvok druhu D1 (t.z. nehorľavý). Symbol „+C“ = dvere musia byť vybavené automatickým uzatváracím mechanizmom (tzv. samouzatváračom) podľa požiadavky ods.4 §45 vyhlášky MV SR č.94/2004.

typ EI 30 D3 +C označuje požiarny uzáver brániaci šíreniu tepla (EI) s požadovanou požiarnou odolnosťou 30 minút, ktorý môže byť vyhotovený aj ako konštrukčný prvok druhu D3 (t.z. horľavý). Symbol „+C“ = dvere musia byť vybavené automatickým uzatváracím mechanizmom (tzv. samouzatváračom) podľa požiadavky ods.4 §45 vyhlášky MV SR č.94/2004.

typ EW 30 D1 +C označuje požiarny uzáver obmedzujúci šírenie tepla (EW) s požadovanou požiarnou odolnosťou 30 minút, ktorý musí byť vyhotovený ako konštrukčný prvok druhu D1 (t.z. nehorľavý). Symbol „+C“ = dvere musia byť vybavené automatickým uzatváracím mechanizmom (tzv. samouzatváračom) podľa požiadavky ods.4 §45 vyhlášky MV SR č.94/2004.

Ostatné požiadavky na požiarne uzávery :

- Každý navrhnutý pož.uzáver typu EW (=obmedzujúci šíreniu tepla) v riešenej stavbe možno nahradiť pož.uzáverom typu EI (=brániaci šíreniu tepla). Pož.uzáver s nižšou pož. odolnosťou je možné nahradiť pož.uzáverom s vyššou pož.odolnosťou. Takisto je možné nahradiť pož.uzáver druhu D3 (horľavý) pož.uzáverom druhu D1 (nehorľavý), nie však opačne. V prípadných presklených protipož.dverách musia požiadavky na pož.odolnosť (podľa konkrétneho požadovaného typu) vykazovať aj ich presklené časti (požiarne drátosklo, vrstvené pož. sklo a pod.).Každý požiarny uzáver v stavbe sa musí automaticky uzatvárať pri každom otvorení alebo pri vzniku požiaru (vtedy napojenie napr. na signál z EPS – v stavbe sa však nenavrhuje)- t.z. musí byť vybavený automatickým uzatváracím mechanizmom (samouzatváračom), čo je požiadavka ods.4 §45 vyhlášky MV SR č.94/2004.

- Každý požiarny uzáver musí byť označený viditeľným, čitateľným a ťažko odstrániteľným nápisom – pre dvere nápisom „POŽIARNE DVERE“ alebo „POŽIARNE OKNO“ (pre klapku nápisom „Požiarna klapka“ a pod.) -umiestneným priamo na ňom alebo v tesnej blízkosti.  Navyše každý pož.uzáver na únikovej ceste musí byť doplnený nápisom ÚNIKOVÝ VÝCHOD, ktorý musí byť osvetlený vnútornými alebo vonkajšími zdrojmi svetla alebo vyhotovený zo svetielkujúcich farieb a najmenšia veľkosť písma musí byť 5 cm. Prevádzkovateľ pož.uzáverov musí zabezpečiť prostredníctvo odborne spôsobilej osoby (napr. technik PO) vykonávanie ich pravidelnej kontroly najmenej 1x za rok a musí viesť prevádzkový denník a zabezpečiť odstránenie zistených nedostatkov.

Pre všetky typy požiarnych uzáverov platia požiadavky vyhlášky MV SR č.478/2008, kde sú uvedené požiadavky na označenie, sprievodnú dokumentáciu, požiadavky na údržbu, opravy a kontroly a podmienky prevádzkovania.

6.8 POŽIARNE KLAPKY

V stavbe sa nenachádza centrálne vetranie pomocou vzduchotechniky (napr. zo spoločnej strojovne VZT), avšak vetranie tu môže byť napr. lokálne umiestnenými jednotkami klimatizácie resp. rekuperácie. Podrobnosti riešenia sú v projekte VZT resp. vetrania. Všetky ostatné požiadavky musia byť riešené podľa STN 73 0872 a príslušnými predpismi.

Požiadavky PBS na VZT – podľa STN 73 0872:

Požiarna klapka (pož. uzáver) vzduchotechnického potrubia musí byť prevedená tak, aby na základe impulzu (napr. mechanického, teplotného, elektrického a pod.) list klapky uzavrel potrubie a obmedzil šírenie plameňov, tepla a dymu (splodín horenia). Vzduchotechnické zariadenia sa musia navrhnúť tak, aby sa nimi nemohol šíriť požiar a jeho splodiny.

- V mieste prestupu vzduchotechnického zariadenia (potrubia, príp. iných častí a prvkov) požiarne deliacou konštrukciou musí býť osadená požiarna  klapka, okrem prípadov kedy :

- prierez potrubia (príp. dielov, prvkov) je menší než 0,04 m2; pokiaľ požiarne deliacou konštrukciou prestupuje viac takýchto potrubí, musí byť ich vzájomná vzdialenosť väčšia ako 0,5 m (meria sa medzi vonkajším lícom potrubia),

- potrubie v posudzovanom požiarnom úseku je v celej dĺžke chránené a je chránené aj v mieste prestupu cez pož.deliacu  konštrukciu, pokiaľ túto ochranu neposkytuje sama požiarne deliaca konštrukcia.

- V mieste prestupu pož. deliacou konštrukciou musí byť VZT zariadenie (potrubie, príp. iné diely a prvky vrátane pružného potrubia) z nehorľavých materiálov, izolácie tohto zariadenia musí být z nehorľavých materiálov a to do vzdialenosti L rovné aspoň druhej odmocnine plochy prierezu potrubia, min. však do vzdialenosti 0,5 m. Do vzdialenosti L nesmú byť na potrubí osadené výústky.  Požiarna klapka sa osadzuje ako samostatný diel potrubia v mieste prestupu potrubia pož.deliacou konštrukciou tak, aby list klapky (v uzavretej polohe) bol umiestnený v líci požiarne deliacej konštrukcie. Ak však nie je toto riešenie možné, musí byť potrubie medzi požiarne deliacou konštrukciou a listom pož. klapky (v uzavretej polohe) požiarne chránené. Požiarna klapka sa musí uzatvárať samočinne. Uzatváracie zariadenie je ovládané požiarnymi čidlami, umiestnenými v pož.klapke, vo VZT potrubí alebo v priestore priľahlých pož.úsekov (aj napr. EPS). Otvory pre výfuk vzduchu z prípadných VZT potrubí, musia byť vzdialené najmenej 1,5 m od východov z CHÚC (v stavbe nie je CHÚC), otvorov pre prirodzené vetranie CHÚC a nasávacích otvorov VZT zariadení (ako aj nasávacích otvorov pre ZoDT). Vzájomná vzdialenosť sa meria medzi najbližšími okrajmi jednotlivých otvorov. Všetky ostatné požiadavky musia byť riešené podľa STN 73 0872.

6.19 POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

Na zabránenie šíreniu požiaru po povrchu stavebných konštrukcií je nutné obmedziť použitie stavebných látok / materiálov, ktoré šíria plameň po povrchu.  Všetky povrchy stavebných konštrukcií sú riešené omietkami príp. keramickými obkladmi na murovaných a ŽB konštrukciách.  Pri posudzovaní povrchových úprav sa neprihliada na nátery, nástreky, maľby a na obdobné úpravy z horľavých látok, ak je ich hrúbka max. 2mm. Najvyššie hodnoty indexu šírenia plameňa povrchovej úpravy konštrukcií v PÚ, ktorej hrúbka bude viac ako 2 mm, musia byť podľa tabuľky 7 STN 92 0201-2. Zateplenie obvodových stien bude z minerálnej izolácie, nie polystyrénu, čo nemá vplyv na požiarne riešenie.

Hodnotenie pož. odolnosti konštrukcií podľa kritérií a symbolov – vyhl. MV SR č.94/2004 a STN 92 0201-2:2017 :

R	- NOSNOSŤ A STABILITA = schopnosť zachovať si nosnosť počas celej doby požiarnej odolnosti

E	- CELISTVOSŤ = schopnosť konštrukcie brániť prieniku požiaru

I	- IZOLÁCIA = schopnosť konštrukcie brániť prestupu tepla

W	- IZOLÁCIA RIADENÁ RADIÁCIOU (sálavé teplo)

=schopnosť konštrukcie obmedziť intenzitu tepelného žiarenia z neohrievaného povrchu

M	- Predpokladané ZVLÁŠTNE MECHANICKÉ VPLYV

C	- Dvere (pož.uzáver) vybavené MECHANIZMOM NA AUTOMATICKÉ UZATVÁRANIE (tzv. samozatvárač)

S	- Konštrukcia s obmedzením prieniku dymu =DYMOTESNOSŤ (napr. inštalačné dvierka a pod.)

Skutočné pož.odolnosti stavebných konštrukcií navrhovaných PÚ / stavby v zmysle STN 92 0201-2 musia v plnom rozsahu vyhovovať požadovaným pož. odolnostiam určeným podľa výpočtom požadovaných stupňov protipožiarnej bezpečnosti !   Upozorňujem investora predmetnej stavby, že orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor môže pri kolaudačnom konaní požadovať certifikáty preukázania zhody požiarnotechnických charakteristík (tj. skutočnej požiarnej odolnosti, tried reakcie na oheň, skutočného indexu šírenia plameňa atď.) vybraných stavebných konštrukcií a stavebných výrobkov zabudovaných v predmetnej stavbe a to v súlade so zákonom NR SR č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. V súlade vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. musia byť pre všetky uvádzané stavebné konštrukcie a výrobky vykonané počiatočné skúšky typu podľa zákona NR SR č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. Certifikáty preukázania zhody požiarno-technických charakteristík stav.konštrukcií a výrobkov musia byť predložené pri kolaudačnom konaní.

- ZABEZPEČENIE EVAKUÁCIE OSÔB, POŽIADAVKY NA ÚNIKOVÉ CESTY

Za únikovú cestu je považovaná iba trvalo voľná komunikácia alebo priestor v stavbe (alebo na nej), ktorá z nej alebo z požiarneho úseku ohrozeného požiarom umožňuje bezpečnú evakuáciu osôb na voľné priestranstvo alebo do priestoru, ktorý nie je ohrozený požiarom - v súlade s §51 vyhlášky MV SR č.94/2004 a čl. 2.1 STN 92 0201-3.

7.1  Návrh a definície únikových ciest pre stavbu :

V riešenej stavbe sú v tomto riešení protipožiarnej bezpečnosti navrhnuté iba nechránené únikové cesty / NÚC, ktoré sú sú charakterizované podľa §51 ods. 3 vyhlášky č.94/2004.  Jedná sa o všetky únikové cesty v stavbe, ktoré nie sú chránené voči účinkom požiaru (nie sú stavebne ani požiarne oddelené) a ktoré vedú z každého PÚ k východu na voľné priestranstvo (resp. do chránenej únikovej cesty /CHÚC alebo čiastočne chránenej únikovej cesty /Čchúc – tieto typy sa však v stavbe nenachádzajú ani nepožadujú).

7.2  Obsadenie objektu osobami podľa STN 92 0241 :

Pre priestory učební (kmeňové) je počet osôb z hľadiska PBS stanovený podľa pôdorysnej plochy 1,5m2 na osobu na 31 až 32 osôb v triede (spolu 5x31 + 1x32 = 187 „normových“ osôb.

Pre priestor chodby, kde sú šatňové skrinky (plechové / kovové, nie drevené) je počet osôb z hľadiska PBS stanovený podľa počtu skriniek (6x30) x súčiniteľ 1,3  teda z hľadiska PO je tu max. 234 „normových“ osôb (nemusí sa jednať len o osoby z prístavby, ale môže sa jednať aj o osoby z jestv. objektu ZŠ).

Pre priestory jedálne je počet osôb z hľadiska PBS stanovený podľa pôdorysnej plochy 1,4m2 na osobu na min. 94 „normových“ osôb, avšak rozhodujúci je počet 103 „normových“ osôb, ktorý vychádza z počtu miest na sedenie (86) x súčiniteľ 1,2. V kancelárii kuchyne je 1 „normová“ osoba (podľa plochy 10m2 na osobu) + v šatni max. 5 zamestnancov x súčiniteľ 1,3 = max. 7 „normových“ osôb.

Spolu / celkovo je v prístavbe i v jestv. objekte jedálne s kuchyňou, ktoré tvoria spoločný požiarny úsek max. 187+234+103+8 = 532 „normových“ osôb.

Poznámka : obsadenie stavby podľa uvedenej STN nevyjadruje skutočný ani projektovaný počet osôb, vyjadruje len teoretický maximálny možný počet osôb, ktorý sa môže na danej ploche daného účelu v najnepriaznivejšej situácii nachádzať a ktorý sa stanovuje len pre účely PB hlavne v ohľade na dimenzovanie únikových ciest a stanovenia času evakuácie osôb zo stavby.

7.3  Použitie navrhnutých únikových ciest :

Z navrhovaného požiarneho úseku musia viesť / vedú min. dve NÚC po rovine – 3x k východu priamo von / na voľné priestranstvo (je samozrejme možné použiť aj únikovú cestu cez jestv. objekt ZŠ, z hľadiska PO sa však v toimto riešení neuvažuje).

Poznámka :  V súlade s ods. 1 § 58 vyhlášky MV SR č.94/2004 nemusí riešená stavba obsahovať evakuačný výťah podľa §85 citovanej vyhlášky. Náhradné únikové možnosti (napr. únikový rebrík, požiarny rebrík, tunelová plachta, sklzná tyč, žľab) nie je nutné navrhovať, čo je v súlade s §60 vyhl.MV SR č.94/2004.

7.4  Požiadavky na prevedenie a vybavenie únikových ciest pre stavbu :

- Únikové cesty musia byť počas prevádzky osvetlené denným alebo umelým svetlom. Všetky únikové cesty v riešenej stavbe navrhujem vybaviť núdzovým únikovým osvetlením podľa požiadavky §73 vyhlášky MV SR č.94/2004.

Detailné navrhované umiestnenie lokálnych jednotiek núdzového osvetlenia je záväzne zrejmé z projektu elektro (nie z projektu PBS). NO sa odporúča umiestniť vo výške 2 až 2,5 m nad úrovňou podlahy únikovej cesty. Prednostne sa majú osvetliť miesta, kde nastáva zmena sklonu, zmena smeru alebo zmena druhu únikovej cesty.

Funkčná odolnosť núdzového osvetlenia (ako aj kabeláž v prípade napojenia na CBS) musí byť najmenej 60 min. a musí byť typu B2ca –s1,d1,a1 (STN 92 0203).

- V zmysle §74, ods.1, je navyše nutné vyznačiť aj smer úniku na všetkých únikových cestách, pretože východ zo stavby na voľné priestranstvo nie je priamo viditeľný (napr. reflexné tabuľky –smery únikových ciest, únikové východy a pod.). Navrhujem riešiť označenie smeru úniku v rámci jednotky orientačného núdzového únikového osvetlenia.

- Dvere na všetkých únikových cestách musia umožňovať bezpečný a rýchly prechod pri evakuácii osôb a nesmú brániť zásahu hasičskej jednotky. Dvere na každej únikovej ceste sa musia otvárať v smere úniku, otáčaním dverových krídiel v postranných závesoch alebo čapoch, okrem dvier :

- na začiatku únikovej cesty (alebo na začiatku ucelenej skupiny miestností -napr. WC, kancelária, sklad a pod.), ktoré sa môžu otvárať i proti smeru úniku evakuovaných osôb,

- okrem dvier vedúcich na voľné priestranstvo zo stavby na bývanie a okrem dvier zo stavby na voľné priestranstvo, cez ktoré sa evakuuje najviac 100 osôb (vonkajšie dvere sa navrhujú v smere úniku).

- Dvere na únikových cestách nesmú pri otvorení zúžiť šírku únikovej cesty pod hodnotu určenú výpočtom podľa kap. 11 STN 92 0201-3. Únik. pruh je definovaný na šírku 550 mm.

- Najmenšia šírka NÚC (soc. zariadenia, učebne, zázemie a pod.) je 1 únikový pruh –dvere v šírke 800 mm vyhovujú.

- Každé dverné krídlo, ktoré sa započítava do šírky únikovej cesty (bez ohľadu na počet unikajúcich osôb) a je pri prevádzke zabezpečené (zaistené, zamknuté), musí byť na strane v smere úniku opatrené stavebným kovaním podľa STN EN 179 alebo STN EN 1125, t.j. jedným z dvoch druhov bezpečnostného mechanizmu (podľa vyhlášky MV SR č.478/2008). Jedná sa o panikový alebo núdzový východový uzáver, čiže zariadenie umožňujúce osobám použiť požiarny uzáver či obyčajné dvere na únikovej ceste v prípade, ak je tento pri bežnej prevádzke uzamknutý.

- Podlaha na oboch stranách dverí na únikovej ceste musí byť aspoň v šírke dverného krídla v rovnakej výškovej úrovni. To neplatí na podlahu pri dverách, ktoré vedú na voľné priestranstvo, na terasu, plochú strechu, balkón a podobne.

8.  NÁVRH POŽIARNO - BEZPEČNOSTNÝCH ZARIADENÍ  A OPATRENÍ

  - PRENOSNÉ HASIACE PRÍSTROJE – PHP

Riešenú stavbu je nutné vybaviť hasiacimi prístrojmi v zmysle STN 92 0202-1 a v súlade s vyhláškou MV SR č.719/2002 Z.z. Množstvo hasiacej látky (Mc) je stanovené podľa účelu/charakteru daného požiarneho úseku, jeho pôdorysnej plochy a súčiniteľa horľavých látok (a)  - podľa vzorca … Mc = 0,9 x (S x a)1/2 > 6.

Tabuľka č.3 –  navrhované prenosné hasiace prístroje pre stavbu :

| Požiarny úsek | Druh priestoru v pož. úseku | PHP práškový 6kg (P6) | PHP CO2 „snehový“ 5kg (S5) |
| --- | --- | --- | --- |
| N1.01 | Prístavba ZŠ + jedáleň a kuchyňa | 4x | 1x |

Rekapitulácia celkového požadov.množstva PHP pre stavbu :

4 ks PHP práškových (ABC) s hmotnosťou náplne 6 kg (P6)

1 ks PHP „snehových“ CO2 s hmotnosťou náplne 5 kg (S5)

8.1.1  Podmienky inštalácie a prevádzkovania PHP :

- Druh PHP musí byť navrhovaný vzhľadom na horľavé látky v objekte a ich hasiacu účinnosť. Podľa STN 92 0202-1 treba navrhnutý PHP umiestniť na trvalo prístupnom a dobre viditeľnom mieste (spravidla na zvislých stav.konštrukciách alebo na zemi podľa pokynu výrobcu). PHP treba umiestniť v primeranej výške v závislosti od jeho hmotnosti a tak, aby rukoväť PHP bola max. 1,5m nad úrovňou podlahy, pričom musí byť chránený pred priamymi účinkami slnečného žiarenia a nepriaznivými účinkami prostredia.  Stanovisko PHP musí byť viditeľne označené piktogramom v zmysle čl.7.1.4 STN 92 0202-1 sa označuje piktogramom podľa nar.vlády SR č.387/2006.   Ak prístupová cesta k stanovišťu PHP nie je dobre viditeľná, musí byť piktogram označenia stanoviska PHP doplnený ďalším piktogramom značiek PO s určením smeru.  Umiestnenie PHP nesmie brániť evakuácii osôb z objektu ohrozeného požiarom alebo ju inak sťažovať. Prevádzkovať len spôsobom uvedeným v techn. dokumentácii vyhotovenej jeho výrobcom, v návode na obsluhu a v popisnom označení.  Inštalovaný PHP, ktorý bol použitý alebo na ktorom bol zistený nedostatok znižujúci jeho akcieschopnosť, musí prevádzkovateľ bezodkladne vymeniť za akcieschopný s porovnateľnou hasiacou účinnosťou. PHP musí byť akcieschopný a musí byť pravidelne kontrolovaný osobou s odbornou spôsobilosťou. Musia byť splnené všetky požiadavky vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z.z.

Poznámka : Počet a druh PHP odchylne od návrhu v tohto PBRS, je možné upraviť a prispôsobiť podľa prevádzkových potrieb, musí však byť zachované celkové požadované ekvivalentné množstvo hasiacej látky (Mc) pre daný PÚ (viď. výpočty PBS). Celkové množstvo hasiacej látky Mc sa stanoví podľa skutočného množstva náplne v prenosných hasiacich prístrojoch, ktoré sa vynásobí hasiacou účinnosťou hodnoty u práškových HP = 1, u CO2 = 0,6, u halónových = 0,75 a u vodných a penových HP = 0,45). Do celkového množstva sa nezapočítavajú PHP s náplňou do 2 kg.

Návrh umiestnenia HP v stavbe - v jednotlivých pož. úsekoch je zrejmé z výkresovej časti priloženej PD, ich rozmiestnenie je však iba doporučené (je možné prispôsobenie prevádzkovým potrebám – je však nutné dodržať vyššie uvedené požiadavky).

  - ZABEZPEČENIE STAVBY VODOU NA HASENIE POŽIAROV

Stavba musí byť pre prípad vzniku a rozšírenia požiaru zabezpečená vodou na hasenie požiarov (pomocou zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov).

- V súlade s vyhláškou MV SR č.699/2004 o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov a v zmysle tabuľky č.2  STN 92 0400 (odber Q pre v=1,5 m/s) je celkové množstvo vody na hasenie požiarov pre stavbu určené na  Q = 12 l/s. Rovnaká potreba požiarnej vody bola stanovená v projekte PBS pre územné rozhodnutie a zabezpečenie schválené aj zo strany OR HaZZ Piešťany.

8.2.1  Zabezpečenie stavby požiarnou vodou pre prvotný zásah = vnútorné odberné miesta :

V zmysle požiadaviek ods.2 §10 vyhlášky MV SR č.699/2004 je nutné v prístavbe / v riešenom požiarnom úseku vybudovať rozvod požiarnej vody (a to z nehorľavého potrubia) a na ňom vybudovať hadicové zariadenia a to hlavne z dôvodu, že súčin priemerného požiarneho zaťaženia a pôdorysnej plochy PÚ je viac ako 10 000.

V stavbe musia byť preto inštalované resp. sú navrhované - hadicové navijaky s tvarovo stálou hadicou dĺžky 30m s menovitou svetlosťou 25 mm, s minimálnym priemerom hubice alebo ekvivalentným priemerom 10 mm s minimálnym prietokom Q = 59 l/min. (pri tlaku min. 0,2 MPa). Požadované umiestnenie hadicových navijakov je vyznačené v priložených pôdorysoch PBS. Súčasnosť v stavbe sú dve hadicové zariadenia (pre prípojku max. 2 l/s z hľadiska PO).

Ostatné požiadavky na hadicové zariadenia :

Najodľahlejšie miesto požiarneho úseku môže byť od daného navrhnutého hadicového navijaku s tvarovo stálou hadicou vzdialené najviac 30 m (podľa dĺžky inštalovanej hadice v zariadení). Vzdialenosť musí byť meraná po skutočnej trase vedenia hadice (dĺžka účinného dostreku sa určuje podľa STN EN 671-1 a 2). Vnútorný vodovod musí byť navrhnutý podľa STN 73 6655 a STN 73 6660 alebo STN EN 806 tak, aby aj na najnepriaznivejšie položenom výtoku hadicového zariadenia bol najmenší hydrodynamický pretlak 0,2 Mpa. Prívodné potrubie a rozvodné potrubie sa dimenzuje podľa potreby vody na hasenie požiaru.

Vnútorné vodovodné potrubie pre viac ako dve hasiace zariadenia musí byť navrhnuté a zrealizované na súčasné použitie najmenej dvoch hadicových zariadení. Stúpacie vodovodné potrubie musí byť navrhnuté na súčasné použitie najmenej dvoch hadicových zariadení na jednom stúpacom potrubí.

Hadicové zariadenie musí byť umiestnené tak, aby uzatváracia armatúra alebo uzatvárací ventil bol vo výške najviac 1,3 m nad podlahou a aby bol k nim umožnený ľahký prístup a nezužovali trvale voľný komunikačný priestor.

Hadicové zariadenia musia byť chránené proti zamrznutiu. Odberné miesta požiarnej vody musia byť voľne prístupné, viditeľné a označené podľa príslušného právneho predpisu. Musia byť splnené všetky požiadavky ods.5 STN 92 0400.

8.2.2  Zabezpečenie stavby pož. vodou pre následný zásah - vonkajšie odberné miesta :

Zabezpečenie stavby vodou na hasenie požiarov potrebnou pre zasahujúcu hasičskú jednotku je tak ako bolo zo strany OR HaZZ schválené v projekte pre územné rozhodnutie, navrhované využitím najmenej dvoch existujúcich hydrantov (DN80) na verejnom vodovode (resp. na viacerých trasách vodovodu v rôznych uliciach), ktoré sa nachádzajú do 80m od stavby. Umiestnenie hydrantov je zrejmé z priloženej situácie PBS.

Požiadavky na vonkajšie hydranty :

- Minimálna vzdialenosť hydrantov je 5m od objektu, maximálna vzdialenosť môže byť 80 m od neho. Vzájomná vzdialenosť hydrantov musí byť najviac 160 m. Uvedené vzdialenosti sa merajú po skutočnej trase vedenia hadíc alebo jazdnej trase mobilnej hasičskej techniky. Hydranty sa musia nachádzať mimo požiarne nebezpečného priestoru stavby (podzemný PH nesmie byť osadený v pozemnej komunikácii určenej na státie a parkovanie). Najnepriaznivejšie umiestnené odberné miesto musí mať hydrostatický pretlak min. 0,25 Mpa. Všetky hydranty navrhujem viditeľne označiť tabuľkou, ktorá musí byť umiestnená na pevne zabudovanej zvislej žrdi výšky 1,8 m (alebo na stavbe vo výške 1,8 m) a vo vzdialenosti max. 6 m od podzemného hydrantu (vzor podľa prílohy č.2 vyhlášky MV SR č.699/2004). Odberné miesta musia byť viditeľne označené červenou farbou podľa STN 018012-2. Musia byť dodržané všetky špecifické požiadavky STN 92 0400 a vyhl.MV SR č.699/2004.

  - OSTATNÉ POŽIADAVKY PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI NA STAVBU

8.3.1 Požiarno-technické zariadenia (EPS, SHZ, ZoDT)

V riešenej stavbe sa nepožaduje / nenavrhuje vybudovať systém EPS, čo je v súlade s §88 vyhlášky MV SR č.94/2004 v znení neskorších predpisov (nie je to potrebné z hľadiska účelu využitia ani z hľadiska rozmerov požiarneho úseku a pod.). Podľa nasledujúceho §90 sa však požaduje vybudovať v stavbe zariadenie hlasovej signalizácie požiaru (HSP).  Systém EPS v stavbe nezáväzne doporučujem vybudovať.

Zariadenia hlasovej signalizácie požiaru (HSP) musia byť inštalované tak, aby umožňovali dobrú a zreteľnú počuteľnosť. Ak sa v stavbe predpokladá prítomnosť osôb s poruchou sluchu, tak musia byť priestory, v ktorých sa osoby pohybujú vybavené zariadením na vizuálnu signalizáciu požiaru (nenavrhuje sa). Systém HSP bude spúšťaný manuálne a to pomocou tlačidlových hlásičov (detailne je zrejmé z projektu HSP).

- V zmysle prílohy A STN 92 0203 musí byť zabezpečená funkčná odolnosť pre systém HSP (na trvalú dodávku elektrickej energie) na dobu najmenej 30 minút.  Riešenie systému HSP je zrejmé zo samostatnej časti projektovej dokumentácie.

Ostatné požiarno-technické zariadenia ako sú zariadenia na odvod dymu a tepla pri požiari (ZoDT) a stabilné hasiace zariadenia (SHZ) v riešenej stavbe nemusia byť inštalované, čo je v súlade s §87 vyhlášky MV SR č.94/2004 v znení neskorších predpisov.

8.3.2  Dodávka ele. energie a druh káblov pre zariadenia v prevádzke počas požiaru - STN 92 0203 :

Elektrické zariadenia v stavbe, ktoré sú počas požiaru v prevádzke musia mať zabezpečenú trvalú dodávku elektrickej energie. V riešenej stavbe sa jedná o zariadenie HSP a núdzové osvetlenie (prípadne EPS inštalovanú nad rámec požadovaného).

Systém HSP má vlastný zdroj (UPS) ako súčasť zariadenia (ústredne). Núdzové osvetlenie bude riešené s vlastným lokálnym zdrojom (batéria ako súčasť svietidla), alebo bude napájaný z CBS (centrálny batériový systém) podľa čl. 6.2.1 STN 92 0203 (detailne však posudzuje projekt elektro).

- V riešenej stavbe sa nenachádzajú žiadne priestory ako napr. zhromažďovacie priestory, ubytovacie a bytové priestory apod., t.z. nemusia tu byť špeciálne druhy káblov. V chodbách  doporučujem vyhotoviť káble v prevedení B2ca –s1,d1,a1.

Vysvetlivky : 	B2ca = skúška horenia káblov vo zväzku, kde celkové množstvo uvoľneného tepla z káblov za 1200s < 15 MJ;

maximálna hodnota uvoľneného tepla < 30 kW, šírenie plameňa < 1,5m; rýchlosť rozvoja požiaru <  50 Ws-1

s1 = celkové množstvo vývinu dymu TSP1200 < 50 m2 a okamžité množstvo uvoľneného dymu SPR < 0,25 m2/s

d1 = žiadne horiace kvapky / častice pretrvávajúce dlhšie ako 10 sekúnd počas 1200 sekúnd

a1 = vodivosť < 2,5 µS/mm a pH > 4,3 v súlade s STN EN 50267-2-3.

Poznámka : Overené parametre okrem a1 sa overujú skúškou podľa EN 50399. Platí kvalitatívna stupnica tried reakcie na oheň a doplnkových klasifikácií : 	Aca > B1ca > B2ca > Cca > Dca > Eca > Fca;		s1 > s2 > s3;	d0 > d1 > d2;	a1 > a2 > a3.

Požiadavky na funkčnú odolnosť trasy káblov na trvalú dodávku ele.energie určuje STN 92 0203 – príloha A :

- zariadenie hlasovej signalizácie požiaru – HSP		... 30 minút

- núdzové osvetlenie (NO) 				... 60 minút

- príp. zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie – EPS	... 30 minút (pre trasy podľa STN P CEN/TS 54-14)

- zariadenie na ovládanie pož.uzáveru (pož.brány a iné pož.uzávery, pož.klapky), vypnutie VZT a pod.  ... 30 minút

Zdroje elektrickej energie :

- Elektrické zariadenia v prevádzke počas požiaru musia mať zabezpečenú trvalú dodávku elektrickej energie najmenej z dvoch od seba nezávislých zdrojov. Každý nezávislý zdroj napájania musí mať taký výkon, aby sa zabezpečila správna činnosť zariadení v prevádzke počas požiaru.  Za nezávislý zdroj napájania z distribučnej siete 22 kV alebo 110 kV sa považuje uzol prenosovej siete 400 kV alebo 110kV, v ktorom sú na rôznych prípojnicových vedeniach pripojené vedenia z rôznych uzlov 400 kV alebo 110 kV (poznámka : nezávislý zdroj napájania z distribučnej siete plní spravidla funkciu hlavného zdroja).

- Ak nie je možné zabezpečiť druhé, prípadne ďalšie nezávislé napájanie z distribučnej siete, použije sa ako druhý, príp.ďalší nezávislý zdroj napájania použije záložný zdroj. Za taký záložný zdroj sa považuje striedavý zdrojový agregát na výrobu ele. energie (podľa STN ISO 8528-12) alebo centrálny napájací systém z batérií (podľa STN EN 50171) s použitím akumulátorových článkov (podľa STN EN 60623) alebo súboru (STN EN 60896). Striedavý zdrojový agregát na výrobu el.energie musí byť vybavený automatickým štartom pri výpadku distribučnej siete. Následne sa musí zabezpečiť automatické prepojenie záložného zdroja na el.rozvody na trvalú dodávku ele.energie. Strojovňa s rozvodňou striedavého zdrojového agregátu alebo centrálny napájací systém z batérií musia byť umiestnené v samostatnom pož.úseku. Pokiaľ je striedavý zdrojový agregát na výrobu ele.energie umiestnený mimo stavby, nesmie sa nachádzať v požiarne nebezpečnom priestore žiadnej stavby.

- Priestor, v ktorom je umiestnený záložný zdroj sa musí zabezpečiť proti prieniku vody na hasenie. Zásoba pohonných látok na prevádzku striedavého zdrojového agregátu, kapacita centrálneho napájacieho systému z batérií a kapacita záložného zdroja musia zabezpečiť prevádzku zariadenia najmenej na čas, ktorý stanovuje príslušná techn.norma pre dané zariadenie v prevádzke počas požiaru, pokiaľ platný právny predpis (Vyhl.MVSR č.726/2002 –EPS, Vyhl.MVSR č.94/2004 alebo Vyhl.MV SR č.169/2006 SHZ) nestanovuje vyššiu požiadavku. Ak sa hlavný zdroj nachádza v stavbe, priestor, v ktorom je umiestnený musí byť samostatným požiarnym úsekom a musí byť zabezpečený proti prieniku vody na hasenie.

Vypínanie  elektrickej energie počas požiaru :

- Elektrické rozvody sa musia navrhnúť a zhotoviť tak, aby sa zaistilo bezpečné vypnutie (STN 33 2000-4-46) dodávky ele.energie pre ele.zariadenia v stavbe alebo v jej časti (zóne) vrátane ele. zariadení, ktoré musia zostať v prevádzke počas požiaru.

- Stavba musí byť vybavená ovládacím prvkom CENTRAL STOP. Tento ovládací prvok slúži na zabezpečenie vypnutia dodávky ele.energie pre ele.zariadenia v stavbe alebo v jej časti (zóne), ktoré nie sú ele.zariadeniami v prevádzke počas požiaru. V stavbe sa umiestňuje aj ovládací prvok TOTAL STOP, ktorým je možné vypnúť aj trvalú dodávku ele.energie pre zariadenia v prevádzke počas požiaru (poznámka : total stop sa nepožaduje v prípade, že z riešenia PBS nevyplýva potreba  inštalácií zariadení, ktoré musia byť v prevádzke počas požiaru – v riešenej stavbe sa navrhuje pretože je tu EPS, HSP).

- Priestor, z ktorého sa ele.energia vypne, musí byť v prípade požiaru prístupný z vonkajšieho priestoru, priestoru CHÚC, vnútornej alebo vonkajšej zásahovej cesty, z priestoru trvalej obsluhy alebo sa ele.energia vypína v priestore s trvalou obsluhou. Vypínacie prvky CENTRAL STOP a/alebo TOTAL STOP musia byť chránené proti neoprávnenému či náhodnému použitiu !

- V riešenej stavbe sa požaduje ovládací prvok CENTRAL STOP i total stop a nachádzajú / navrhujú sa vonku pri vstupe (podľa projektu elektro).

Riešená stavba tvorí jednu zónu (t.z. celá stavba obsahujúce viac požiarnych úsekov) v zmysle STN 92 0203 (označené v pôdorysoch značkou s označením písm. „1“), ohraničenú obvodovými stenami (príslušná funkčnosť sa tu teda môže realizovať nezávisle od iného členenia, pričom pojem funkčnosť sa vzťahuje na vypínanie ele.energie v prípade požiaru z dôvodu prerušenia činnosti pri evakuácii osôb a zdolávania požiaru).

Poznámka : Ele. zariadenie, ktoré v zmysle STN 33 2000-4-41 nemôže spôsobiť úraz el.prúdom, nie je potrebné pri hasení vypínať.

Trasy káblov pre trvalú dodávku elektrickej energie :

Trvalá dodávka ele.energie podľa vyl.MV SR č.94/2004 sa zabezpečuje káblami uloženými (čl. 4.4.1.1 STN 92 0203) :

- do káblových lávok a výrobkov na upevnenie káblov, alebo

- do inštalačného káblového kanála, alebo			d) do redudantných trás,alebo

- do stavebnej konštrukcie, alebo				e) do trasy medzi stavbami za špecif.podmienok.

- Elektrické rozvody na trvalú dodávku ele.energie sa musia navrhnúť a zhotoviť ako nezávislé obvody podľa STN 33 2000-5-56, ktoré zabezpečia bezporuchovú a bezpečnú prevádzku zariadení v prevádzke počas požiaru. Trasa káblov na trvalú dodávku ele. energie sa musí navrhnúť tak, aby zostala funkčná v priebehu celého požadovaného času aj po vypnutí ele.zariadení v stavbe alebo jej časti (zóne) pomocou ovládacieho prvku Central stop. Trasa káblov sa začína od zdroja ele.energie a končí v ele.zariadeniach v prevádzke počas požiaru.  Trasa káblov podľa vyššie uvedeného písm. a) až c) sa musí navrhnúť a zhotoviť tak, aby spĺňala všetky technické požiadavky na kritérium funkčnej odolnosti a aby v priebehu požiaru v čase funkčnej odolnosti podľa prílohy A STN 92 0203 nebola poškodená okolitými prvkami alebo systémami stavby, napr. inými inštalačnými rozvodmi a konštrukciami. Ostatné požiadavky podľa špecifických podmienok stavby musia spĺňať požiadavky ods. 4.4.1 STN 92 0203. Podmienky na uloženie káblov podľa jednotlivých druhov podľa vyššie uvedených písm. a) až e) určuje čl. 4.4.2 až 4.4.6 STN 92 0203.  Funkčná odolnosť trasy káblov podľa vyššie uvedeného sa preukazuje protokolom o klasifikácii.

Požiadavky na elektrické rozvádzače :

- Hlavný elektrický rozvádzač alebo podružný elektrický rozvádzač (podľa STN 92 1101-2) zabezpečujúci trvalú dodávku ele. energie, ktorý spĺňa požiadavky na funkčnú odolnosť v požiari (podľa STN 92 0206) nemusí byť umiestnený v samostatnom pož.úseku alebo v pož.úseku bez požiarneho rizika.  Ak však takýto rozvádzač napája trasy s rôznymi požiadavkami na funkčnú odolnosť, musí spĺňať najmenej takú požiadavku na čas funkčnej odolnosti, ako má trasa s najvyššou požiadavkou.

- Ak hlavný ele.rozvádzač alebo podružný ele.rozvádzač zabezpečujúci trvalú dodávku ele.energie nespĺňa vyššie uvedené, musí byť umiestnený v samostatnom pož.úseku, alebo v pož.úseku bez požiarneho rizika, okrem Čchúc alebo CHÚC (ohraničujúce konštrukcie pož.úseku musia byť vyhotovené z konštrukcií druhu D1 - nehorľavé).

Takto umiestnený hlavný ele. rozvádzač alebo podružný ele.rozvádzač zabezpečujúci trvalú dodávku ele.energie musí mať obvodové konštrukcie skrine rozvádzača vzdialené od obvodových konštrukcií ohraničujúcich pož.úsek najmenej 150 mm, alebo medzi obvodovými konštrukciami skrine rozvádzača a obvodovými konštrukciami ohraničujúcimi pož.úsek je umiestnený izolačný materiál triedy reakcie na oheň A1 alebo A2-s1,d0 s hrúbkou najmenej 1cm (čl. 4.5.4 STN 92 0203).

To sa nevzťahuje na hlavný alebo podružný ele.rozvádzač zabezpečujúci trvalú dodávku ele.energie, ktorého obvodová konštrukcia skrine má požiarnu odolnosť najmenej EI 15 minút (o→i .. t.z. požiar z vonkajšej strany smerom do vnútra).

- Ele.rozvádzač je možné umiestniť aj v Čchúc alebo v CHÚC pokiaľ skriňa rozvádzača spĺňa požiadavku na :

a) požiarnu odolnosť obvodovej konštrukcie EI o→i zodpovedajúcej 2-násobku hodnoty predpokladaného času evakuácie osôb cez túto únikovú cestu, najmenej však 30 minút

b) tesnosť dverí skrine rozvádzača proti prieniku dymu s kritériom Sm podľa STN EN 13501-2+A1 skúšaná na prienik dymu z vnútornej strany rozvádzača smerom von.

Požiadavky na vlastnosti káblových rozvodov :

- Káble použité v káblových rozvodoch musia z hľadiska správania sa pri horení spĺňať požiadavky triedy reakcie na oheň a doplnkové klasifikácie uvedené v prílohe B STN 92 0203 (je popísané v tejto techn.správe PO). Uvedené požiadavky sa netýkajú káblov uložených v stavebných konštrukciách po omietkou, v betóne alebo pod konštrukciou zhotovenou s výrobkou triedy reakcie na oheň najmenej A2-s1,d0 podľa STN EN 13501-1+A1 s hrúbkou krytia najmenej 10mm. Voľne vedené kábla uložené na káblových lávkach a vo výrobkoch na upevnenie káblov, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v prílohe B STN 92 0203 musia mať oranžovú farbu, okrem káblov podľa čl. 4.4.2 STN 92 0203.  Platia všeobecné požiadavky na použitie káblov z hľadiska vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51. Ak je kábel vedený cez viac PÚ s priestormi, pre ktoré sú stanovené rôzne požiadavky na triedu reakcie na oheň a doplnkové klasifikácie, musí spĺňať vyššiu z požiadaviek. Pre príslušenstvo káblov platí čl. 5.2 STN 92 0203.

Núdzové osvetlenie :

- Núdzové osvetlenie je techn.vybavením únikových ciest a jeho základnou bezpečnostnou funkciou je zabezpečenie podmienok pre evakuáciu a zdolávanie požiaru v prípade vypnutia alebo výpadku normálneho osvetlenia. Núdzové osvetlenie musí byť navrhnuté a zrealizované v súlade s STN EN 1838 a STN EN 50172.

- V prípade, že v riešenej stavbe bude celkovo viac ako 200 kusov núdzových svietidiel a svietidiel s núdzovým modulom ako aj v prípade, že v stavbe bude celkový počet núdzových svietidiel a svietidiel s núdzovým modulom viac ako 50, z ktorých je viac ako 1/3 umiestnená vyššie ako 4,5m na úrovňou podlahy, v takomto prípade musí núdzové osvetlenie spĺňať požiadavku napájania z centrálneho napájacieho systému / CBS (podľa STN EN 50171) z batérií a musí byť vybavené automatickým skúšobným systémom núdzového únikového osvetlenia napájaného z batérií podľa STN EN 62034 (najmenej typu  P).   V ostatných prípadoch v stavbe môže byť použitý systém NO podľa STN EN 50172 alebo samostatné núdzové svietidlá podľa STN EN 60598-2-22. Pokiaľ je automatický skúšobný systém NO únikového osvetlenia napájaného z batérií podľa STN EN 62034 realizovaný samostatnými káblami, nevzťahujú sa na tieto káble žiadne požiadavky na špecifickú požiarnu odolnosť podľa STN 34 7661.  Ostatné požiadavky musia byť podľa STN 92 0203 príp. nadväzných noriem (rieši projekt elektroinštalácií / súvisiace profesie).

8.3.3  Ostatné skutočnosti a opatrenia protipožiarnej bezpečnosti :

- Pre inštaláciu a prevádzkovanie palivových a elektrotepelných  spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pre výstavbu a používanie komínov a dymovodov musí byť splnená vyhláška MV SR č.401/2007 Z.z., ktorá tieto podmienky a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti ustanovuje. Pre pož.bezpečnosť lokálnych spotrebičov a zdrojov tepla platí STN 92 0300.

- Elektroinštalácie musia byť prevedené podľa príslušných STN, podľa určenia vonkajších vplyvov v súlade s STN EN 33 2000-5-51 a súvisiacich STN (podľa protokolu o vonkajších vplyvoch pre ele. zariadenia).

- Stavba musí byť zabezpečená bleskozvodom v súlade s STN EN 62 305- 1 až 5. Kovové časti stavby a ich časti a kovové časti technických a príp. technol.zariadení musia byť vodivo prepojené, uzemnené a chránené pred účinkami atmosferickej elektriny. Ochrana proti nebezpečnému dotyku musí byť prevedená podľa STN 33 2000-4-41 zemnením a nulovaním, pred atmosf. elektrinou podľa prísl.predpisov a STN EN 62 305-1-5 bleskozvodmi a pred účinkami stat.elektriny podľa STN 33 2030 a 31.

9.  ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI STAVBY - POŽIARNE NEBEZPEČNÝ PRIESTOR

Požiarne nebezpečný priestor je priestor, z ktorého sa môže preniesť požiar sálaním tepla alebo padajúcimi časťami horiacej konštrukcie. Vzniká okolo stavby a vymedzuje sa odstupovými vzdialenosťami podľa STN 92 0201-4. Preneseniu požiaru z požiarneho úseku na iný požiarny úsek alebo na inú stavbu bránia požiarne deliace konštrukcie a odstupové vzdialenosti.

Riešená stavba je definovaná ako nevýrobná a odstupové vzdialenosti jednotlivých PÚ sú teda stanovené v súlade s tabuľkou č.3 z STN 92 0201-4 v nadväznosti na § 79 a § 80 vyhlášky MV SR č.94/2004  a sú doložené vo výpočtovej prílohe tejto technickej správy, pričom ich vykreslenie je zrejmé v priloženej situácii PBS.

Všetky uvedené odstupové vzdialenosti, ktoré vymedzujú požiarne nebezpečný priestor stavby sú vyhovujúce. Zasahujú totiž iba voľné priestranstvo, resp. ak zasahujú susedné požiarne úseky v rámci jednej stavby, tak sú dodržané opatrenia pol. 9.1 tejto technickej správy PBS.

Poznámka :   V pož. nebezpečnom priestore stavby môžu byť zriadené iné PÚ, pozemné komunikácie, dopravné a iné pomocné technické a technologické zariadenia, otvorené stavby vodohospodárskych zariadení, sklady a skládky nehorľavých látok - podľa STN 92 0201. Pož.nebezpečný priestor môže zasahovať do verejného priestranstva, napr. do ulice, námestia, parku i vodnej plochy.

9.1 V požiarne nebezpečnom priestore pož. úseku stavby môžu byť umiestnené podľa čl.2.6.3 STN 92 0201-4:

a) iné požiarne úseky, ak :

1. ich obvodové steny zasahujúce do pož.nebezpečného priestoru majú požiarnu odolnosť najmenej R0, podľa STN 92 0201-2; povrch.úpravy zateplenia musia mať povrchovú úpravu s indexom šírenia plameňa is =0 mm/min podľa STN 73 0863;

2. ich strešný plášť zasahujúci do pož. nebezpečného priestoru musí byť vyhotovený tak aby spĺňal kritérium Broof (t3) alebo Broof (t4).

3. dvere v obvodových stenách (alebo okná) zasiahnuté požiarne nebezpečným priestorom iného požiarneho úseku, musia byť vyhotovené ako protipožiarne (požiarne uzávery). Takýto požiarny uzáver musí byť typu EI a vyhotovený z konštrukčných prvkov druhu D1 s požiarnou odolnosťou rovnajúcou sa aspoň polovičnej hodnote požadovanej požiarnej odolnosti konštrukcie obvodovej steny, v ktorej je umiestnený.

b) pozemné komunikácie vrátane železničných traťových vlečiek;

- dopravné a iné pomocné technické a technologické zariadenia (potrubné a káblové mosty, dopravníky, kompresory, chladiace  zariadenia a pod.) slúžiace danému požiarnemu úseku alebo stavbe, alebo na ne priamo nadväzujú a sú vyhotovené podľa  nižšie uvedenej poznámky PO.

- otvorené stavby vodohospodárskych zariadení;

- sklady a skládky nehorľavých látok voľne uložených alebo v nehorľavých obaloch, ak tieto látky pri horení alebo pôsobení tepla neuvoľňujú toxické alebo žieravé splodiny.

Stavby alebo zariadenia uvedené v c) až e) musia byť vyhotovené z konštrukcií druhu D1 alebo z nehorľavých materiálov.   Za uloženie látok v nehorľavých obaloch sa považuje uloženie látok v uzatvorených zariadeniach, zásobníkoch, skriniach, obaloch a pod. z nehorľavých látok, ktoré si pôsobením povrchovej teploty do 500 °C zachovávajú celistvosť a stabilitu, pričom prípadné deformácie obalov neumožňujú rozliatie alebo rozsypanie v dôsledku tepelnej rozťažnosti alebo straty pevnosti.

Poznámka PO:  Potrubné rozvody na rozvod horľavých plynov a kvapalín musia byť vyhotovené z nehorľavého materiálu a nesmú byť umiestnené v požiarne nebezpečnom priestore otvorených plôch obvodovej steny, po ktorej sú vedené (iba ak sú chránené proti účinkom požiaru konštrukciou druhu D1 s požiarnou odolnosťou min. 30 minút resp. podľa poznámky tab.1 STN 92 0201-4).

10. OSTATNÉ ZARIADENIA NA ZÁSAH

Riešená stavba má vybudované zariadenia, ktoré umožnia protipožiarny zásah tak z jeho vonkajšieho, ako aj z vnútorného priestoru - v zmysle §81 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z.

10.1  Prístupové komunikácie

Stavba je pre požiarny zásah prístupná z vyhovujúcich existujúcich prístupových komunikácií, ktoré vedú až ku vstupom do stavby. Požiadavky vyhlášky MV SR č.94/ 2004 § 82, ako sú trvalo voľná šírka prístupovej komunikácie najmenej 3m (okrem parkovacieho pruhu), jej únosnosť na zaťaženie jednou nápravou vozidla 80 kN, sú dodržané. Prípadné vjazdy na prístupové komunikácie a prejazdy na nich musia mať šírku najmenej 3,5 m a výšku najmenej 4,5 m. Pokiaľ je prístupová komunikácia 1-pruhová neprejazdná a dlhšia viac ako 50m, musí byť na jej konci slučkový objazd alebo plocha umožňujúca otočenie vozidla.

10.2  Nástupná plocha a zásahové cesty

V zmysle vyhlášky §83  MV SR č.94/2004 nemusí mať riešená stavba vybudované nástupné plochy (pre nástup hasičských jednotiek techniky), pretože má požiarnu výšku menej ako 9m.

Požiarny zásah je možné viesť aj z vonkajšieho priestoru cez okná a vstupné dvere vo fasádach.  Od vybudovania vonkajších zásahových ciest (napr. požiarne rebríky, schodiská a lavičky) na riešenej stavbe v súlade §86 vyhlášky MV SR č.94/2004 je upustené, pretože stavba má prístup na strechu z vnútra (napr. cez okná na jestvujúcej budove ZŠ, ktoré sú tesne nad strechou navrhovanej dostavby).

V riešenom objekte nie je požadovaná vnútorná zásahová cesta podľa §83 resp. §84 vyhlášky MV SR č.94/2004.).

- ZÁVER

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavebného povolenia pre stavbu „Prístavba základnej školy Suchá nad Parnou“ (investor : Obec Suchá nad Parnou)  je nutné v plnom rozsahu dodržať (doporučujem základné požiadavky PBS zapracovať aj do stavebnej časti projektovej dokumentácie i príslušných súvisiacich profesií) a stavbu treba následne zrealizovať a užívať podľa všetkých uvedených požiadaviek tejto technickej správy PO. V takomto prípade je možné konštatovať, že riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby je vyhovujúce.

- Pri vytváraní členenia na pož.úseky, ktoré je zdokumentované v tejto technickej správe PO a je prenesené do výkresovej PD, bolo v plnej miere zohľadnené nielen zabezpečenie jednoduchého a bezpečného úniku osôb, minimálny rozsah prípadných škôd pri požiari, možnosť rýchleho a efektívneho zásahu požiarnych jednotiek, požiarne oddelenie priestorov s vysokým požiarnym rizikom, obmedzenie počtu prestupov požiarne-deliacimi konštrukciami, ale aj nemenej dôležité ustanovenia zohľadňujúce investičné náklady spojené s čo najmenšou zložitosťou prevedenia.

- Zhotoviteľ tohto riešenia PBS upozorňuje, že v prípade akýchkoľvek zmien účelu užívania alebo prevádzky stavby, príp. jej dispozičného alebo konštrukčného riešenia, uvedených v tejto PD, je nutné zabezpečiť čiastkové alebo celkové prehodnotenie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby (ideálne jeho autorom -zmenou alebo dodatkom k tejto PD) v súlade s platnými predpismi PO, s jeho následným predložením príslušnému orgánu štátneho požiarneho dozoru, v súlade s ustanoveniami stavebného zákona.

- Prevádzkovateľ (investor, nájomca, prevádzkovateľ, ... ) stavby resp. jej časti je povinný udržiavať požiarno-technické resp. požiarne zariadenia v akcie schopnom stave, dodržiavať zásady o ochrane pred požiarmi v zmysle zákona  č. 314/2001 Z.z.. a dodržiavať zásady a vykonávať opatrenia požiarnej prevencie v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

_______________________

12/2021									vypracoval – špecialista PO

P r í l o h y : 	- textová časť :	02 – Príloha – výpočty PBS

- výkresová časť :	01 - Situácia PBS

02 - Pôdorys 1.NP a Rez

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––

Osvedčenie : Ministerstvo vnútra SR - Prezídium HaZZ, Číslo 8/2017BČO