## Rekapitulácia
Názov stavby: | Komplexnej rekonštrukcia chladenia centrálnych operačných sál v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Bratislave
Miesto: | Univerzitná Nemocnici sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava |  |  |  | Vypracoval:
Invenstor: | Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4 821 01 Bratislava Slovenská republika |  |  |  | Dátum:
PS: | Objekt A - Centrum pre matku a dieťa
ROZPOČET – CHLADENIE
|  |  | Dodávka materiálu | Montáž | Spolu
|  |  | EUR bez DPH | EUR bez DPH | EUR bez DPH
| Demontáž a stavebné práce |  | 0 | 0 | 0
| Stavebné práce |  | 0 | 0 | 0
| Nové zariadenia |  | 0 | 0 | 0
| Potrubná trasa R134A |  | 0 | 0 | 0
| Potrubná trasa VODA |  | 0 | 0 | 0
| Armatúry VODA |  | 0 | 0 | 0
| Elektro časť - Silnoprúdove rozvody |  | 0 | 0 | 0
| MaR časť |  | 0 | 0 | 0
| Oceľové konštrukcie |  | 0 | 0 | 0
| Havarijné vetranie |  | 0 | 0 | 0
| Ostatné |  | 0 | 0 | 0
| SPOLU |  | 0 | 0 | 0
Upozornenie: Výkaz, výmer slúži ako podklad pre výberové konanie. Za konečnú špecifikáciu a ponuku odberateľovi zodpovedá dodávateľ ponuky

## Demontaz
Názov stavby: |  | Komplexnej rekonštrukcia chladenia centrálnych operačných sál v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Bratislave
Miesto: |  | Univerzitná Nemocnici sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava
Invenstor: |  | Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4 821 01 Bratislava Slovenská republika | [6 empty] | Vypracoval:
PS: |  | Objekt A - Centrum pre matku a dieťa
Profesia: |  | Chladenie
Špecifikácia: |  | Demontáž zariadení a potrubia | [6 empty] | Dátum:
| Pozícia | Porovnateľný | Porovnateľný |  |  |  | Jednotková cena (EUR bez DPH) |  | Celková cena (EUR bez DPH) |  | Cena spolu za dodávku a montáž
|  | kvalita / výrobca | Typ | Popis | M.j. | Množstvo | Dodávka | Práce/Montáž | Dodávka | Práce/Montáž | (EUR bez DPH)
[5 empty] | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
V úprava rozdeľovača v strojovni VZT BLOK A
Demontáž rozdeľovača DN150
Úprava rozdeľovača DN 150
Montáž rozdeľovača DN 150
izolovanie rozdeľovača DN 150 K-flex ST 19
|  |  |  | V úprava zberača v strojovni VZT BLOK A | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Demontáž zberača DN150
Úprava zberača DN 150
Montáž zberača DN 150
Izolovanie zberača DN 150 K-flex ST 19
[6 empty] | SPOLU bez DPH |  |  | 0 | 0 | 0

## Stavebne_prace
Názov stavby: |  | Komplexnej rekonštrukcia chladenia centrálnych operačných sál v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Bratislave
Miesto: |  | Univerzitná Nemocnici sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava
Invenstor: |  | Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4 821 01 Bratislava Slovenská republika | [6 empty] | Vypracoval:
PS: |  | Objekt A - Centrum pre matku a dieťa
Profesia: |  | Chladenie
Špecifikácia: |  | Stavebné práce | [6 empty] | Dátum:
| Pozícia | Porovnateľný | Porovnateľný |  |  |  | Jednotková cena (EUR bez DPH) |  | Celková cena (EUR bez DPH) |  | Cena spolu za dodávku a montáž
|  | kvalita / výrobca | Typ | Popis | M.j. | Množstvo | Dodávka | Práce/Montáž | Dodávka | Práce/Montáž | (EUR bez DPH)
|  |  |  | Otvor cez obvodový plášť 700x 150 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
- potrubie 2 x DN 50, 2xDN40
|  |  |  | Vyspravenie otvoru cez obvodový plášť 700x 150 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
- potrubie 2 x DN 50, 2xDN40
|  |  |  | Uchytenie oceľovej konštrukcie na betónové pätky | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Otvor cez obvodový plášť: 250 x 100 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
- elektro kabeláž
[6 empty] | SPOLU bez DPH |  |  | 0 | 0 | 0

## Nové zariadenia
Názov stavby: |  | Komplexnej rekonštrukcia chladenia centrálnych operačných sál v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Bratislave
Miesto: |  | Univerzitná Nemocnici sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava
Invenstor: |  | Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4 821 01 Bratislava Slovenská republika | [6 empty] | Vypracoval:
PS: |  | Objekt A - Centrum pre matku a dieťa
Profesia: |  | Chladenie
Špecifikácia: |  | Nové zariadenia | [6 empty] | Dátum:
| Pozícia | Porovnateľný | Porovnateľný |  |  |  | Jednotková cena (EUR bez DPH) |  | Celková cena (EUR bez DPH) |  | Cena spolu za dodávku a montáž
|  | kvalita / výrobca | Typ | Popis | M.j. | Množstvo | Dodávka | Práce/Montáž | Dodávka | Práce/Montáž | (EUR bez DPH)
| V-100 | YORK | YCRE | Chladič kvapalín s oddelením kondenzátorom | ks | 1 |  |  | 0 |  | 0
- chladivo R134A
- regulácia plynulá 25% až 100%
- chladiaci výkon : 132 kW
- vstupná/výstupná teplota vody: +6°C/+12°C
- tlaková strata výparníka 40,0 kPa
- prietok vody: 5,3 l/s
- elektrický príkon: 37,7kW
-elektrická napájacia sústava: 400V/50Hz/3f
- nom. elektrický prúd: 54 A
- max. elektrický prúd: 64 A
- akustický výkon: 82 dB(A)
- pripojovacie rozmery chladivo (vstup-výstup): CU 2 1/8", CU 1 1/8"
- pripojovacie rozmery voda (vstup-výstup): 2 1/2"
Rozmery v mm (lxwxs):1271x806x1681
Hmotnosť (prepravná): 750 kg
Hmotnosť (prevádzková): 765 kg
Príslušenstvo:
- antivibračné podložky pre uchytenie na oceľovú konštrukciu
- protihlukové opláštenie kompresorov
- spínač prietoku (flow switch )
- príruby a protipríruby
|  |  |  | Montáž a pripojenie chladiča | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Spustenie chladiča do prevádzky | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| V-200 | YORK | YCRE | Chladič kvapalín s oddelením kondenzátorom | ks | 1 |  |  | 0 |  | 0
- chladivo R134A
- regulácia plynulá 25% až 100%
- chladiaci výkon : 132 kW
- vstupná/výstupná teplota vody: +6°C/+12°C
- tlaková strata výparníka 40,0 kPa
- prietok vody: 5,3 l/s
- elektrický príkon: 37,7kW
-elektrická napájacia sústava: 400V/50Hz/3f
- nom. elektrický prúd: 54 A
- max. elektrický prúd: 64 A
- akustický výkon: 82 dB(A)
- pripojovacie rozmery chladivo (vstup-výstup): CU 2 1/8", CU 1 1/8"
- pripojovacie rozmery voda (vstup-výstup): 2 1/2"
Rozmery v mm (lxwxs):1271x806x1681
Hmotnosť (prepravná): 750 kg
Hmotnosť (prevádzková): 765 kg
Príslušenstvo:
- antivibračné podložky pre uchytenie na oceľovú konštrukciu
- protihlukové opláštenie kompresorov
- spínač prietoku (flow switch )
- príruby a protipríruby
|  |  |  | Montáž a pripojenie chladiča | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Spustenie chladiča do prevádzky | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| W-100 | GUNTNER | GVW090.4/4-L(S) | Vzduchom chladený kondenzátor s EC ventilátormi | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
- chladivo R134A
- kondenzačný výkon : 162 kW
- kondenzačná teplota: +48°C
- teplota okolitého vzduchu: +38°C
- elektrický príkon 1,47 kW
- počet ventilátorov: 4 ks
- akustický tlak 48 dB(A) v 5m
- pripojovacie rozmery chladivo (vstup-výstup): CU 2x42 - CU 2x42
Rozmery v mm (lxwxs): 4975x1185x1720
Hmotnosť (prepravná): 1015 kg
Hmotnosť (prevádzková): 1126 kg
Príslušenstvo:
- antivibračné podložky pre uchytenie na oceľovú konštrukciu
- riadiaca jednotka
|  |  |  | Montáž a pripojenie chladiča | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Spustenie chladiča do prevádzky | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| W-200 | GUNTNER | GVW090.4/4-L(S) | Vzduchom chladený kondenzátor s EC ventilátormi | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
- chladivo R134A
- kondenzačný výkon : 162 kW
- kondenzačná teplota: +48°C
- teplota okolitého vzduchu: +38°C
- elektrický príkon 1,47 kW
- počet ventilátorov: 4 ks
- akustický tlak 48 dB(A) v 5m
- pripojovacie rozmery chladivo (vstup-výstup): CU 2x42 - CU 2x42
Rozmery v mm (lxwxs): 4975x1185x1720
Hmotnosť (prepravná): 1015 kg
Hmotnosť (prevádzková): 1126 kg
Príslušenstvo:
- antivibračné podložky pre uchytenie na oceľovú konštrukciu
- riadiaca jednotka EC ventilátorov
|  |  |  | Montáž a pripojenie chladiča | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Spustenie chladiča do prevádzky | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| K-300 | Onda | RL 40 | Zberač chladiva 75 litr. / chladivo R134A | ks | 1 |  |  | 0 |  | 0
|  | Guntner |  | - pripojovacie rozmery chladivo (vstup-výstup): CU 1x42 - CU 1x42
- 2 x poistný ventil 25 bar, striedací ventil
Rozmery v mm (DxL): 219x1145
Hmotnosť (prepravná): 44 kg
| K-400 | Onda | RL 40 | Zberač chladiva 75 litr. / chladivo R134A | ks | 1 |  |  | 0 |  | 0
|  | Guntner |  | - pripojovacie rozmery chladivo (vstup-výstup): CU 1x42 - CU 1x42
- 2 x poistný ventil 25 bar, striedací ventil
Rozmery v mm (DxL): 219x1145
Hmotnosť (prepravná): 44 kg
| P-300 | KSB | ETL 065-065-115 | Inline obehové čerpadlo | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
- prepravované médium: voda
- prevádzková teplota média: +6 °C
- prietok vody: 29.06 m3/h
- dopravná výška: 15,29 m
- elektrický príkon: 1,80 kW
- veľkosť elektromotora: 1,80 kW
- odoberaný prúd: 3.4 A
- elektrická sústava: 400V/50Hz/3f
- pripojovacie rozmery (vstup - výstup): DN65/PN10 - DN65/PN10
Rozmery v mm (l x w x s): 485 x 210 x 340
Hmotnosť: 39 kg
|  |  |  | Montáž a pripojenie čerpadla na potrubný rozvod | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| P-400 | KSB | ETL 065-065-115 | Inline obehové čerpadlo | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
- prepravované médium: voda
- prevádzková teplota média: +6 °C
- prietok vody: 29.06 m3/h
- dopravná výška: 15,29 m
- elektrický príkon: 1,80 kW
- veľkosť elektromotora: 1,80 kW
- odoberaný prúd: 3.4 A
- elektrická sústava: 400V/50Hz/3f
- pripojovacie rozmery (vstup - výstup): DN65/PN10 - DN65/PN10
Rozmery v mm (l x w x s): 485 x 210 x 340
Hmotnosť: 39 kg
|  |  |  | Montáž a pripojenie čerpadla na potrubný rozvod | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| K-500 | Reflex | Recon 800/10 | Akumulačná nádoba | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Objem: 500 litrov
Konštrukčný tlak: PN10
Rozmery v mm (fiD x h): 650 x 1870
Hmotnosť (prepravná): 190,0 kg
Hmotnosť (prevádzková): 690 kg
Príslušenstvo:
- 2 x pripojovacie príruby DN 125
- 1 x DN 32 (odkalovací ventil)
- 1 x DN 32 (odvzdušňovaní ventil)
- 1 x DN 150 (kontrolny otvor)
|  |  |  | Montáž a pripojenie nádoby | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| K-501 | Reflex | typ G | Expanzomat | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Objem: 100 litrov
Konštrukčný tlak: PN10
Rozmery v mm (fiD x h): 480 x 870
Hmotnosť (prepravná): 19,2 kg
Hmotnosť (prevádzková): 69,2 kg
Príslušenstvo:
- pripojovacia zostava
|  |  |  | Montáž a pripojenie expanzomatu | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Reflex | Filcontrol+filset | Doplňovacia sústava | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
- 0,7 m3/h
- elektrická sústava: 230V/50Hz/1f
Hmotnosť (prevádzková): 2,5 kg
Prílusšenstvo:
Filset
[5 empty] | SPOLU bez DPH |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Potrubna_trasa_ R134A
Názov stavby: |  | Komplexnej rekonštrukcia chladenia centrálnych operačných sál v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Bratislave
Miesto: |  | Univerzitná Nemocnici sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava
Invenstor: |  | Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4 821 01 Bratislava Slovenská republika | [6 empty] | Vypracoval:
PS: |  | Objekt A - Centrum pre matku a dieťa
Profesia: |  | Chladenie
Špecifikácia: |  | Potrubná trasa R134A | [6 empty] | Dátum:
| Pozícia | Porovnateľný | Porovnateľný |  |  |  | Jednotková cena (EUR bez DPH) |  | Celková cena (EUR bez DPH) |  | Cena spolu za dodávku a montáž
|  | kvalita / výrobca | Typ | Popis | M.j. | Množstvo | Dodávka | Práce/Montáž | Dodávka | Práce/Montáž | (EUR bez DPH)
Potrubný rozvod chladiva R134A (max. prevádzkový tlak 20 bar)
Rovné potrubia
|  | Wieland | CUPROFRIO | - fi 18 x 1 | m | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Wieland | CUPROFRIO | - fi 22 x 1 | m | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Wieland | CUPROFRIO | - fi 28 x 1.5 | m | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Wieland | CUPROFRIO | - fi 35 x 1.5 | m | 34 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Wieland | CUPROFRIO | - fi 42 x 1.5 | m | 34 |  |  | 0 | 0 | 0
Tvarovky Kolena 90°
|  | Wieland | CUPROFRIO | - fi 18 x 1 | ks | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Wieland | CUPROFRIO | - fi 22 x 1 | ks | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Wieland | CUPROFRIO | - fi 28 x 1.5 | ks | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Wieland | CUPROFRIO | - fi 42 x 1.5 | ks | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
Tvarovky Redukcia
|  |  |  | kapilára fi8 | m | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Wieland | CUPROFRIO | - DN35/DN28 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Wieland | CUPROFRIO | - DN54/DN42 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Kaučuková hadicová izolácia (prac. teplota +150°C) hr. 19 mm
|  | K-Flex | K-FLEX HT hr.19 | - fi 18 | m | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | K-Flex | K-FLEX HT hr.19 | - fi 22 | m | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | K-Flex | K-FLEX HT hr.19 | - fi 28 | m | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | K-Flex | K-FLEX HT hr.19 | - fi 35 | m | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | K-Flex | K-FLEX HT hr.19 | - fi 42 | m | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
Oceľové objímky s gumenou vložkou (prac. teplota +120°C)
|  | K-Flex | K-FLEX HT hr.19 | - fi 18 | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | K-Flex | K-FLEX HT hr.19 | - fi 22 | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | K-Flex | K-FLEX HT hr.19 | - fi 28 | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | K-Flex | K-FLEX HT hr.19 | - fi 35 | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | K-Flex | K-FLEX HT hr.19 | - fi 42 | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
Izolácia príslušenstvo
|  | K-Flex | LEPIDLO - SOLAR | Lepidlo 2,6 liter | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | K-Flex | K-čistič | Čistič 1liter | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Závesy a montážny materiál
|  | HILTI / SIKLA | MQ 41 | Oceľový nosník | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | HILTI / SIKLA |  | Oceľové závesy, konzoly | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | HILTI / SIKLA |  | Závitové tyče l = 1000 | ks | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | HILTI / SIKLA |  | Spojovací a kotviaci materiál (skrutky, matice, podložky,..) | kg | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Armatúry (chladivo R134A)
|  | Danfoss | GBC | - GBC 18s | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Danfoss | GBC | - GBC 28s | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Danfoss | GBC | - GBC 35s | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Danfoss | GBC | - GBC 42s | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Danfoss | NRV | - NRV 35 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Castel | 3065/4C | Poistný ventil 1/2“ NPT -1“G, otvárací pretlak 25 bar | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Castel | 3032/44 | Striedaci ventil+ montážne fitingy | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Plniace a servisné ventily schrader | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Pomocný montážny materiál potrubie CU (spájka,…) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SPOLU bez DPH |  |  | 0 | 0 | 0

## Potrubna_trasa_VODA
Názov stavby: |  | Komplexnej rekonštrukcia chladenia centrálnych operačných sál v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Bratislave
Miesto: |  | Univerzitná Nemocnici sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava
Invenstor: |  | Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4 821 01 Bratislava Slovenská republika | [6 empty] | Vypracoval:
PS: |  | Objekt A - Centrum pre matku a dieťa
Profesia: |  | Chladenie
Špecifikácia: |  | Potrubná trasa Voda | [6 empty] | Dátum:
| Pozícia | Porovnateľný | Porovnateľný |  |  |  | Jednotková cena (EUR bez DPH) |  | Celková cena (EUR bez DPH) |  | Cena spolu za dodávku a montáž
|  | kvalita / výrobca | Typ | Popis | M.j. | Množstvo | Dodávka | Práce/Montáž | Dodávka | Práce/Montáž | (EUR bez DPH)
Potrubný rozvod
Potrubný rozvod chladenej zmesi je navrhovaný pre médium voda, ktorý pracuje s teplotným spádom +6 °C / +12 °C. Otvárací tlak poistného ventilu je 400 kPa. Minimálna tlaková trieda potrubia, armatúr a spojov je PN 10.
Potrubie rovne
|  |  |  | - DN 150 | m | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - DN 100 | m | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - DN 80 | m | 28 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - DN 32 | m | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - DN 25 | m | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - DN 15 | m | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
Tvarovky
|  |  |  | kolena 90° R=1.5xD - DN 150 | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | kolena 90° R=1.5xD - DN 100 | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | kolena 90° R=1.5xD - DN 80 | ks | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | kolena 90° R=1.5xD - DN 65 | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | kolena 90° R=1.5xD - DN 32 | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | kolena 90° R=1.5xD - DN 25 | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | kolena 90° R=1.5xD - DN 15 | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
Redukcie
|  |  |  | DN100/DN65 | ks | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN80/DN65 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | -nátrubok pre spínač prietoku , vnútorný závit G 6/4" l=30 mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
(Spínač prietoku, súčasť chladiaceho zariadenia)
Nátery, izolácie, povrchové úpravy
|  | Chemolak |  | Ochranný náter základný - syntetická základná farba na kov | m2 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Chemolak |  | Vrchný náter základný - syntetická farba na kov farba zelena | m2 | 34 |  |  | 0 | 0 | 0
Izolácia s parotesnou uzatvorenou bunkovou štruktúrou, syntetický kaučuk hrúbka 19 mm
|  | K-Flex ST |  | Plošná izolácia hr 19mm | m2 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | K-Flex ST | DN 150 | K-flex ST 19 - hadicová izolácia | m | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | K-Flex ST | DN 100 | K-flex ST 19 - hadicová izolácia | m | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | K-Flex ST | DN 80 | K-flex ST 19 - hadicová izolácia | m | 28 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | K-Flex ST | DN 32 | K-flex ST 19 - hadicová izolácia | m | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | K-Flex ST | DN 25 | K-flex ST 19 - hadicová izolácia | m | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | K-Flex ST | DN 15 | K-flex ST 19 - hadicová izolácia | m | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | K-Flex ST |  | Lepidlo K414 2.6 litr | litr | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | K-Flex ST |  | Čistič 1liter | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | K-Flex ST |  | Páska 3mm x100mm x 10m | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | K-Flex ST | DN 150 | Parotesné závesné púzdra K-Flex DN 150 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | K-Flex ST | DN 100 | Parotesné závesné púzdra K-Flex DN 100 | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | K-Flex ST | DN 80 | Parotesné závesné púzdra K-Flex DN 80 | ks | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | K-Flex ST | DN 32 | Parotesné závesné púzdra K-Flex DN 32 | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | K-Flex ST | DN 25 | Parotesné závesné púzdra K-Flex DN 25 | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | K-Flex ST | DN 15 | Parotesné závesné púzdra K-Flex DN 15 | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | SIKLA/HILTI | DN 150 | Oceľové závesné objímky - tažké potrubia - priemer DN 150 + 19 mm izol. | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | SIKLA/HILTI | DN 100 | Oceľové závesné objímky - tažké potrubia - priemer DN 100 + 19 mm izol. | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | SIKLA/HILTI | DN 80 | Oceľové závesné objímky - tažké potrubia - priemer DN 80 + 19 mm izol. | ks | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | SIKLA/HILTI | DN 32 | Oceľové závesné objímky - tažké potrubia - priemer DN 32 + 19 mm izol | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | SIKLA/HILTI | DN 25 | Oceľové závesné objímky - tažké potrubia - priemer DN 25 + 19 mm izol | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | SIKLA/HILTI | DN 15 | Oceľové závesné objímky - tažké potrubia - priemer DN 15 + 19 mm izol | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
Pomocné podporné konštrukcie
|  |  |  | Nosníky UPE80 - mat.: S235JR | m | 42 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Základný náter - základná syntetická antikorózna farba S 2000 | m2 | 14.406 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Povrchový náter - vrchná syntetická farba na kov a drevo S2013 N | m2 | 28.812 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Závitové tyče 1000 mm | ks | 23 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Spojovací montážny materiál (skrutky, matice, podložky) | kg | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SPOLU bez DPH |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Armatury_VODA
Názov stavby: |  | Komplexnej rekonštrukcia chladenia centrálnych operačných sál v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Bratislave
Miesto: |  | Univerzitná Nemocnici sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava
Invenstor: |  | Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4 821 01 Bratislava Slovenská republika | [6 empty] | Vypracoval:
PS: |  | Objekt A - Centrum pre matku a dieťa
Profesia: |  | Chladenie
Špecifikácia: |  | Armatúry voda | [6 empty] | Dátum:
| Pozícia | Porovnateľný | Porovnateľný |  |  |  | Jednotková cena (EUR bez DPH) |  | Celková cena (EUR bez DPH) |  | Cena spolu za dodávku a montáž
|  | kvalita / výrobca | Typ | Popis | M.j. | Množstvo | Dodávka | Práce/Montáž | Dodávka | Práce/Montáž | (EUR bez DPH)
Armatúry
Potrubný rozvod chladenej zmesi je navrhovaný pre médium voda, ktorý pracuje s teplotným spádom +6 °C / +12 °C. Otvárací tlak poistného ventilu je 450 kPa. Minimálna tlaková trieda potrubia, armatúr a spojov je PN 10.
Uzatváracie klapky PN10/PN16
tanier klapky z ušľachtilej ocele 1.4301/1.4308 (6g), prstencová manžeta EPDM (XC)
|  | KSB | BOAX-B | - DN 100 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | KSB | BOAX-B | - DN 80 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | KSB | ECOLINE WT/WTI | Medziprírubové spätné klapky PN10/PN16
|  |  |  | - DN 80 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | KSB |  | Gumové kompenzátory
|  |  |  | - DN 65 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
Filter PN10/PN16
|  | KSB | BOA-S | -DN80, štandardné sito oko 1,6mm, hrúbka drôtu 1,0 mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Jemné sito: 0,5 mm x 0,25 mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Závitové armatúry PN10/PN16
|  |  |  | - závitový filter 5/4" | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - závitová spätná klapka 5/4" | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - vypúštací ventil 1" + nástavec na hadicu | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Reflex | Extop | - autoamtický odvzušnovací ventil 1/2" | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
Prírubový spoj PN10/PN16 (príruba,protipríruba,tesnenie, skrutki, matice, vejárové podložky)
|  |  |  | - DN 100 | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - DN 80 | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - DN 65 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
Varné dienko
|  |  |  | - DN 150 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Mnaomer | MM 100 S/117/1.6 | Manometer d100 ( 0 -16 Bar) | ks | 8 |  |  | 0
|  | Manomer | AN 13 7530 | - kondenzačná slučka M20x1.5, tesnenie | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Manomer | AN 137 517 | - tlakomerový kontrolný trojcestný ventil typ "B" M 20x1,5 | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Manomer | TCHR 31.10 | Teplomer d100 (-30°C - +50°C) l=100 | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | -nátrubok, vnútorný závit G 1/2" l=30 mm | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | -jímka pre teplomer vonkajší závit G 1/2" l = 120 mm | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | -nátrubok pre spínač prietoku , vnútorný závit G 6/4" l=30 mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
(Spínač prietoku, súčasť chladiaceho zariadenia)
|  | DUCO |  | Poistný ventil 400 kP, DN25 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SPOLU bez DPH |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Silnoprúdove rozvody
Názov stavby: |  | Komplexnej rekonštrukcia chladenia centrálnych operačných sál v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Bratislave
Miesto: |  | Univerzitná Nemocnici sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava
Invenstor: |  | Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4 821 01 Bratislava Slovenská republika | [6 empty] | Vypracoval:
PS: |  | Objekt A - Centrum pre matku a dieťa
Profesia: |  | Chladenie
Špecifikácia: |  | Silnoprúdové zariadenia | [6 empty] | Dátum:
| Pozícia | Porovnateľný | Porovnateľný |  |  |  | Jednotková cena (EUR bez DPH) |  | Celková cena (EUR bez DPH) |  | Cena spolu za dodávku a montáž
|  | kvalita / výrobca | Typ | Popis | M.j. | Množstvo | Dodávka | Práce/Montáž | Dodávka | Práce/Montáž | (EUR bez DPH)
|  |  |  | Rozvádzač | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Montážny materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Montážne práce | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Zaškolenie obsluhy a skúšky | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Revízie | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SPOLU bez DPH |  |  |  | 0 | 0 | 0

## MaR
Názov stavby: |  | Komplexnej rekonštrukcia chladenia centrálnych operačných sál v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Bratislave
Miesto: |  | Univerzitná Nemocnici sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava
Invenstor: |  | Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4 821 01 Bratislava Slovenská republika | [6 empty] | Vypracoval:
PS: |  | Objekt A - Centrum pre matku a dieťa
Profesia: |  | Chladenie
Špecifikácia: |  | Meranie a regulácia | [6 empty] | Dátum:
| Pozícia | Porovnateľný | Porovnateľný |  |  |  | Jednotková cena (EUR bez DPH) |  | Celková cena (EUR bez DPH) |  | Cena spolu za dodávku a montáž
|  | kvalita / výrobca | Typ | Popis | M.j. | Množstvo | Dodávka | Práce/Montáž | Dodávka | Práce/Montáž | (EUR bez DPH)
|  |  |  | Prvky poľa | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Riadiaci systém | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Oživenie | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Softvér podstanice | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Zaškolenie obsluhy a skúšky | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Revízie | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SPOLU bez DPH |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Statika - ocelove konstrukcie
Názov stavby: |  | Komplexnej rekonštrukcia chladenia centrálnych operačných sál v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Bratislave
Miesto: |  | Univerzitná Nemocnici sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava
Invenstor: |  | Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4 821 01 Bratislava Slovenská republika | [6 empty] | Vypracoval:
PS: |  | Objekt A - Centrum pre matku a dieťa
Profesia: |  | Chladenie
Špecifikácia: |  | Statika – oceľovej konštrukcie | [6 empty] | Dátum:
| Pozícia | Porovnateľný | Porovnateľný |  |  |  | Jednotková cena (EUR bez DPH) |  | Celková cena (EUR bez DPH) |  | Cena spolu za dodávku a montáž
|  | kvalita / výrobca | Typ | Popis | M.j. | Množstvo | Dodávka | Práce/Montáž | Dodávka | Práce/Montáž | (EUR bez DPH)
|  |  |  | ocelové konštrukcie | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SPOLU bez DPH |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Havarijne_vetranie
Názov stavby: |  | Komplexnej rekonštrukcia chladenia centrálnych operačných sál v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Bratislave
Miesto: |  | Univerzitná Nemocnici sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava
Invenstor: |  | Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4 821 01 Bratislava Slovenská republika | [6 empty] | Vypracoval:
PS: |  | Objekt A - Centrum pre matku a dieťa
Profesia: |  | Chladenie
Špecifikácia: |  | Havarijne vetranie | [6 empty] | Dátum:
| Pozícia | Porovnateľný | Porovnateľný |  |  |  | Jednotková cena (EUR bez DPH) |  | Celková cena (EUR bez DPH) |  | Cena spolu za dodávku a montáž
|  | kvalita / výrobca | Typ | Popis | M.j. | Množstvo | Dodávka | Práce/Montáž | Dodávka | Práce/Montáž | (EUR bez DPH)
|  | Systemair | PZAL-40-F | Protidaždová žaluzia PZ – AL – 40 – F 630x630 – S | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
- montáž rám pre montáž do potrubia
|  | Systemair | AXCP 355 | Ventilátor | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
- prietok vzduchu 3000 m3/h
- dispozičný tlak 200 Pa
- pripojovacia manžeta
- pripojovacie príruby
- montážne konzoly
|  | Sytemair | RSA 355/710 | Tlmič hluku kruhové potrubie | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Systemair |  | Tlmič hluku hranaté potrubie | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
THP 2x150 – 1000
|  | Sytemair |  | Regulačná klapka 355x630 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
- servopohon
|  | Sytemair |  | Regulačná klapka 630x630 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
- servopohon
|  |  |  | Ochranné sito 5x5 – kruhové potrubie | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ochranné sito 5x5 – hranaté potrubie 630x630 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Kruhové potrubie
|  |  |  | Fi 355 | m | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Hranaté potrubie
|  |  |  | - prechod fi355 x 355x630 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - rovné potrubie 630x630 | m | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Závesný a montážny materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SPOLU bez DPH |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Ostatné
Názov stavby: |  | Komplexnej rekonštrukcia chladenia centrálnych operačných sál v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Bratislave
Miesto: |  | Univerzitná Nemocnici sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava
Invenstor: |  | Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4 821 01 Bratislava Slovenská republika | [6 empty] | Vypracoval:
PS: |  | Objekt A - Centrum pre matku a dieťa
Profesia: |  | Chladenie
Špecifikácia: |  | Ostatné | [6 empty] | Dátum:
| Pozícia | Porovnateľný | Porovnateľný |  |  |  | Jednotková cena (EUR bez DPH) |  | Celková cena (EUR bez DPH) |  | Cena spolu za dodávku a montáž
|  | kvalita / výrobca | Typ | Popis | M.j. | Množstvo | Dodávka | Práce/Montáž | Dodávka | Práce/Montáž | (EUR bez DPH)
|  |  |  | Chladivo R134A | kg | 136.4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Dusík N2 | kg | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Overenie projektu TÜV/TISR | paré | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Projekt skutočného vyhotovenia | paré | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skúška pevnosti tlakom potrubného rozvodu | hod | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skúška tesnosti tlakom potrubného rozvodu | hod | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Prepláchnutie chladiaceho okruhu | hod | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Plnenie systému vodou | hod | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TÜV/TISR |  | Odborná prehliadka pred spustením zariadenia | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Spustenie zariadenia do prevádzky | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skúšobná prevádzka zariadenia | hod | 72 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Autorský dozor | hod | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Žeriavnické práce 200t (prenájom žeriavu, vizačské práce) | hod | 8 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Presun materiálu a hmôt | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Zariadenie staveniska | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | SPOLU bez DPH |  |  | 0 | 0 | 0