## Rekapitulácia
Názov stavby: | Názov stavby: | Komplexná rekonštrukcia chladenie UNBA Ružinov
Miesto: | Miesto: | Bratislava, Ružinov | Vypracoval:
Invenstor: | Invenstor: | UN BA | Dátum:
ROZPOČET - rekapitulacia
|  |  | Dodávka materiálu | Montáž | Spolu
|  |  | EUR bez DPH | EUR bez DPH | EUR bez DPH
| Demontáž |  | 0 | 0 | 0
| Stavebné práce a statika |  | 0 | 0 | 0
| Nové zariadenia |  | 0 | 0 | 0
| Armatury |  | 0 | 0 | 0
| Potrubná trasa |  | 0 | 0 | 0
| Elektro - Silnoprúdove rozvody, úprava rozvodu |  |  | 0 | 0
| MaR |  |  | 0 | 0
| Ostatne |  |  | 0 | 0
| SPOLU |  | 0 | 0 | 0
Upozornenie: Výkaz, výmer slúži ako podklad pre výberové konanie. Za konečnú špecifikáciu a ponuku odberateľovi zodpovedá dodávateľ ponuky

## Demontáž a stavebné úp
Názov stavby: |  | Komplexná rekonštrukcia chladenia centrálnych operačných sál v Nemocnici Ružinov
Miesto: |  | Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
Investor: |  | Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava Slovenská republika | [6 empty] | Vypracoval:
PS:
Profesia: |  | Chladenie
Špecifikácia: |  | Stavebné práce | [6 empty] | Dátum:
| Pozícia | Porovnateľný | Porovnateľný |  |  |  | Jednotková cena (EUR bez DPH) |  | Celková cena (EUR bez DPH) |  | Cena spolu Za dodávku a montáž
|  | kvalita / výrobca | Typ | Popis | M.j. | Množstvo | Dodávka | Práce/Montáž | Dodávka | Práce/Montáž | (EUR bez DPH)
|  |  |  | Demontáž a likvidácia chladiaceho zariadenia CLIVET WAST – SC150F | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - vypustenie a likvidácia oleja | litr
|  |  |  | - odsávanie a likvidácia chladiva R407C | kg
|  |  |  | - likvidácia zariadenia CLIVET prepravná hmotnosť 3273 kg | kg
Demontáž a likvidácia obehového čerpadla
|  |  |  | - CM 100- 200 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
- hmotnosť 450 kg
Demontáž a likvidácia plastového potrubia DN 125
|  |  |  | - demontáž oplechovania DN 125 | m | 38 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - demontáž izolácie | m | 38 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - demontáž oplechovania | m | 38 |  |  | 0 | 0 | 0
Demontáž a likvidácia ocelového potrubia
|  |  |  | - demontáž a likvidácia potrubia DN200 | m | 38 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - demontáž a likvidácia izolácie DN200 | m | 38 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SPOLU bez DPH |  |  | 0 | 0 | 0

## Stavebne_prace
Názov stavby: |  | Komplexná rekonštrukcia chladenia centrálnych operačných sál v Nemocnici Ružinov
Miesto: |  | Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
Investor: |  | Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava Slovenská republika | [6 empty] | Vypracoval:
PS:
Profesia: |  | Chladenie
Špecifikácia: |  | Stavebné práce | [6 empty] | Dátum:
| Pozícia | Porovnateľný | Porovnateľný |  |  |  | Jednotková cena (EUR bez DPH) |  | Celková cena (EUR bez DPH) |  | Cena spolu Za dodávku a montáž
|  | kvalita / výrobca | Typ | Popis | M.j. | Množstvo | Dodávka | Práce/Montáž | Dodávka | Práce/Montáž | (EUR bez DPH)
Otvory cez obvodový plášť budovy
|  |  |  | - potrubie DN 125 , otvor fi 200 | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
Vyspravenie otvoru
|  |  |  | - potrubie DN 125 , otvor fi 200 | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Uchytenie oceľovej konštrukcie na betónové pätky | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Oceľová konštrukcia pod chladič, materiál S 235, hmotnosť 872 kg | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Oceľový profil HEB 200 | m | 11.5
|  |  |  | Oceľový plech 400x250x20 | ks | 4
|  |  |  | Montážny materiál | kg | 43.6
|  | HILTI | HSL-3-M10 | Kotviace prvky | ks | 16
|  | Chemolak | CHEMOPUR G U 2061 | Základný náter | m2 | 17.52
|  | Chemolak | CHEMOPUR E U 2081 | Krycí náter | m2 | 35.04
|  |  |  | Podporné konštrukcie pre uchytenie potrubí, materiál S235 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Oceľový profil UPE 140 | m | 32
|  |  |  | Oceľový plech 250x500x15 | ks | 10
|  |  |  | Montážny materiál | kg | 23.2
|  | HILTI | HSL-3-B M16/50 | Kotviace prvky | ks | 40
|  | Chemolak | CHEMOPUR G U 2061 | Základný náter | m2 | 19.9565
|  | Chemolak | CHEMOPUR E U 2081 | Krycí náter | m2 | 39.913
[6 empty] | SPOLU bez DPH |  |  | 0 | 0 | 0

## Nové zariadenia
Názov stavby: |  | Komplexná rekonštrukcia chladenia centrálnych operačných sál v Nemocnici Ružinov
Miesto: |  | Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
Invenstor: |  | Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava Slovenská republika | [6 empty] | Vypracoval:
PS:
Profesia: |  | Chladenie
Špecifikácia: |  | Nové zariadenia | [6 empty] | Dátum:
| Pozícia | Porovnateľný | Porovnateľný |  |  |  | Jednotková cena (EUR bez DPH) |  | Celková cena (EUR bez DPH) |  | Cena spolu Za dodávku a montáž
|  | kvalita / výrobca | Typ | Popis | M.j. | Množstvo | Dodávka | Práce/Montáž | Dodávka | Práce/Montáž | (EUR bez DPH)
| CH-300 | Climaveneta |  | Chladiace zariadenie | ks | 1 |  |  | 0 |  | 0
- dva chladiace okruhy so skrutkovými kompresromy
- regulácia plynulá 10% až 100%
- počet chladiacich okruhov:2
- chladiaci výkon : 400 kW
- vstupná/výstupna teplota vody: +6°C/+12°C
- teplota okolitého vzduchu: +35°C
- tlaková strata výparníka 40,1 kPa
- prietok vody: 17.2 l/s
- elektrický príkon: 146 kW
-elektrická napájacia sústava: 400V/50Hz/3f
- akustický výkon: 88 dB(A)
- pripojovacie rozmery (vstup-výstup): DN100/PN16-DN100/PN16
Rozmery v mm (lxwxs): 4000x2260x2500
Hmotnosť (prevádzková): 4230 kg
Príslušenstvo:
- antivibračné podložky pre uchytenie na oceľovú konštrukciu
- protihlukové opláštenie kompresorov
- spínač prietoku (flow switch )
- zimná ochrana výparníka proti zamrznutiu -18°C
- príruby a protipríruby
|  |  |  | Montáž a pripojenie chladiča | kpl | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Spustenie chladiča do prevádzky | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| P-100 | KSB | ETL 100-100-200 | Inline obehové čerpadlo | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| P-300 |  |  | - prepravované médium: voda
- prevádzková teplota média: +6 °C
- prietok vody: 60,20 m3/h
- dopravná výška: 10.6 m
- elektrický príkon: 2,40 kW
- veľkosť elektromotora: 3,0 kW
- odoberaný prúd: 11A
- elektrická sústava: 400V/50Hz/3f
- pripojovacie rozmery (vstup - výstup): DN100/PN16 - DN100/PN16
Rozmery v mm (l x w x s): 550x374x740
Hmotnosť: 110 kg
|  |  |  | Montáž a pripojenie čerpadla na potrubný rozvod | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| P-500A | KSB | ETL 150-150-250 | Inline obehové čerpadlo VSD | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| P-500B |  |  | - prepravované médium: voda
- prevádzková teplota média: +6 °C
- prietok vody: 125,83 m3/h
- dopravná výška: 30,0 m
- elektrický príkon: 16,69 kW
- veľkosť elektromotora: 18,5 kW
- odoberaný prúd: 35 A
- elektrická sústava: 400V/50Hz/3f
- pripojovacie rozmery (vstup - výstup): DN150/PN16 - DN150/PN16
Rozmery v mm (l x w x s): 700 x 501 x 1071
Hmotnosť: 310 kg
|  |  |  | Montáž a pripojenie čerpadla na potrubný rozvod | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| K-501 |  |  | Rozdelovač / Zberač | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
- DN 250 x 4700
- 1 x DN200 / PN10 - L=200 mm
- 5 x DN150 / PN 10 - L=200 mm
- 1x DN 32 - L=200 mm (nátrubok)
- 1 x DN 32 - L=200 mm (nátrubok pre manometer)
- 1 x DN 32 - L=200 mm (nátrubok pre teplomer)
Hmotnosť (prepravná): 290 kg
Hmotnosť (prevádzková): 540,0 kg
|  |  |  | Montáž a pripojenie zberača / rozdelovača | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| K-502 |  |  | Rozdelovač / Zberač | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
- DN 250 x 3950
- 1 x DN200 / PN10 - L=200 mm
- 5 x DN150 / PN 10 - L=200 mm
- 1x DN 32 - L=200 mm (nátrubok)
- 1 x DN 32 - L=200 mm (nátrubok pre manometer)
- 1 x DN 32 - L=200 mm (nátrubok pre teplomer)
Hmotnosť (prepravná): 243 kg
Hmotnosť (prevádzková): 443,0 kg
|  |  |  | Montáž a pripojenie zberača / rozdelovača | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| K-503 | Reflex | typ G | Expanzomat | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Objem: 400 litrov
Konštrukčný tlak: PN10
Rozmery v mm (fiD x h): 740 x 1253
Hmotnosť (prepravná): 43,0 kg
Hmotnosť (prevádzková): 343,0 kg
Prílusšenstvo:
- pripojovacia zostava
|  |  |  | Montáž a pripojenie expazomatu | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| K-504 | Reflex | Magcontrol+filset | Doplňovacia sústava | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
- 0,7 m3/h
- elektrická sústava: 230V/50Hz/1f
Hmotnosť (prevádzková): 2,5 kg
Prílusšenstvo:
Filset
[5 empty] | SPOLU bez DPH |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Armatúry
Názov stavby: |  | Komplexná rekonštrukcia chladenia centrálnych operačných sál v Nemocnici Ružinov
Miesto: |  | Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
Invenstor: |  | Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava Slovenská republika | [6 empty] | Vypracoval:
PS:
Profesia: |  | Chladenie
Špecifikácia: |  | Armatúry | [6 empty] | Dátum:
| Pozícia | Porovnateľný | Porovnateľný |  |  |  | Jednotková cena (EUR bez DPH) |  | Celková cena (EUR bez DPH) |  | Cena spolu Za dodávku a montáž
|  | kvalita / výrobca | Typ | Popis | M.j. | Množstvo | Dodávka | Práce/Montáž | Dodávka | Práce/Montáž | (EUR bez DPH)
Armatúry
Potrubný rozvod chladenej zmesi je navrhovaný pre médium voda, ktorý pracuje s teplotným spádom +6 °C / +12 °C. Otvárací tlak poistného ventilu je 450 kPa. Minimálna tlaková trieda potrubia, armatúr a spojov je PN 10.
Uzatváracie klapky PN10/PN16
tanier klapky z ušľachtilej ocele 1.4301/1.4308 (6g), prstencová manžeta EPDM (XC)
|  | KSB | BOAX-B | - DN 200 | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - DN 150 | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - DN 125 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - DN 32 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - DN 25 | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - DN 15 | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | KSB | ECOLINE WT/WTI | Medziprírubové spätné klapky PN10/PN16
|  |  |  | - DN 200 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - DN 150 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - DN 125 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Filter PN10/PN16
|  | KSB | BOA-S | -DN200, štandardné sito oko 1,6mm, hrúbka drôtu 1,0 mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Jemné sito: 0,5 mm x 0,25 mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | KSB | BOA-S | -DN125, štandardné sito oko 1,6mm, hrúbka drôtu 1,0 mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Jemné sito: 0,5 mm x 0,25 mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Závitové armatúry PN10/PN16
|  |  |  | - závitový filter 5/4" | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - závitová spätná klapka 5/4" | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - vypúštací ventil 1" + nástavec na hadicu | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Reflex | Extop | - autoamtický odvzušnovací ventil 1/2" | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Prírubový spoj PN10/PN16 (príruba,protipríruba,tesnenie, skrutki, matice, vejárové podložky)
|  |  |  | - DN 200 | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - DN 150 | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - DN 125 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Manomer | AN 13 7530 | - kondenzačná slučka M20x1.5, tesnenie | ks | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Manomer | AN 137 517 | - tlakomerový kontrolný trojcestný ventil typ "B" M 20x1,5 | ks | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Manomer | TCHR 31.10 | Teplomer d100 (-30°C - +50°C) l=100 | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | -nátrubok, vnútorný závit G 1/2" l=30 mm | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | -jímka pre teplomer vonkajší závit G 1/2" l = 120 mm | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | -nátrubok pre spínač prietoku , vnútorný závit G 6/4" l=30 mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
(Spínač prietoku, súčasť chladiaceho zariadenia)
[5 empty] | SPOLU bez DPH |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Potrubná trasa
Názov stavby: |  | Komplexná rekonštrukcia chladenia centrálnych operačných sál v Nemocnici Ružinov
Miesto: |  | Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
Invenstor: |  | Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava Slovenská republika | [6 empty] | Vypracoval:
PS:
Profesia: |  | Chladenie
Špecifikácia: |  | Potrubná trasa | [6 empty] | Dátum:
| Pozícia | Porovnateľný | Porovnateľný |  |  |  | Jednotková cena (EUR bez DPH) |  | Celková cena (EUR bez DPH) |  | Cena spolu Za dodávku a montáž
|  | kvalita / výrobca | Typ | Popis | M.j. | Množstvo | Dodávka | Práce/Montáž | Dodávka | Práce/Montáž | (EUR bez DPH)
Potrubný rozvod
Potrubný rozvod chladenej zmesi je navrhovaný pre médium voda, ktorý pracuje s teplotným spádom +6 °C / +12 °C. Otvárací tlak poistného ventilu je 450 kPa. Minimálna tlaková trieda potrubia, armatúr a spojov je PN 10.
Potrubie rovne
|  |  |  | - DN 200 | m | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - DN 150 | m | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - DN 125 | m | 63.8 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - DN 32 | m | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - DN 25 | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - DN 15 | m | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
Tvarovky
|  |  |  | kolena 90° R=1.5xD - DN 200 | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | kolena 90° R=1.5xD - DN 150 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | kolena 90° R=1.5xD - DN 125 | ks | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | kolena 90° R=1.5xD - DN 32 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | kolena 90° R=1.5xD - DN 25 | ks | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | kolena 90° R=1.5xD - DN15 | ks | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
Redukcie
|  |  |  | DN150/DN200 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN150/DN125 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN150/DN100 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN125/DN100 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN125/DN80 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | -nátrubok pre spínač prietoku , vnútorný závit G 6/4" l=30 mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
(Spínač prietoku, súčasť chladiaceho zariadenia)
Nátery, izolácie, povrchové úpravy
|  | Chemolak |  | Ochranný náter základný - syntetická základná farba na kov | m2 | 54 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Chemolak |  | Vrchný náter základný - syntetická farba na kov farba zelena | m2 | 108 |  |  | 0 | 0 | 0
Izolácia s parotesnou uzatvorenou bunkovou štruktúrou, syntetický kaučuk hrúbka 19 mm
|  | K-Flex ST | DN 250 | Plošná izolácia hr 19mm | m2 | 10.725 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | K-Flex ST | DN 200 | Plošná izolácia hr 19mm | m2 | 15.475 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | K-Flex ST | DN 150 | K-flex ST 19 - hadicová izolácia | m | 7.5 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | K-Flex ST | DN 125 | K-flex ST 19 - hadicová izolácia | m | 79.75 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | K-Flex ST | DN 32 | K-flex ST 19 - hadicová izolácia | m | 7.5 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | K-Flex ST | DN 25 | K-flex ST 19 - hadicová izolácia | m | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | K-Flex ST | DN 15 | K-flex ST 19 - hadicová izolácia | m | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | K-Flex ST |  | Lepidlo K414 | litr | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | K-Flex ST |  | Páska 3mm x100mm x 10m | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | K-Flex ST | DN 250 | Parotesné závesné púzdra K-Flex DN 250 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | K-Flex ST | DN 200 | Parotesné závesné púzdra K-Flex DN 200 | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | K-Flex ST | DN 150 | Parotesné závesné púzdra K-Flex DN 150 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | K-Flex ST | DN 125 | Parotesné závesné púzdra K-Flex DN 125 | ks | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | K-Flex ST | DN 32 | Parotesné závesné púzdra K-Flex DN 32 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | K-Flex ST | DN 25 | Parotesné závesné púzdra K-Flex DN 25 | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | K-Flex ST | DN 15 | Parotesné závesné púzdra K-Flex DN 15 | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | SIKLA/HILTI | DN 200 | Oceľové závesné objímky - tažké potrubia - priemer DN 200 +19 mm izol. | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | SIKLA/HILTI | DN 150 | Oceľové závesné objímky - tažké potrubia - priemer DN 150 + 19 mm izol. | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | SIKLA/HILTI | DN 125 | Oceľové závesné objímky - tažké potrubia - priemer DN 125 + 19 mm izol. | ks | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | SIKLA/HILTI | DN 32 | Oceľové závesné objímky - tažké potrubia - priemer DN 32 + 19 mm izol | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | SIKLA/HILTI | DN 25 | Oceľové závesné objímky - tažké potrubia - priemer DN 25 + 19 mm izol | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | SIKLA/HILTI | DN 15 | Oceľové závesné objímky - tažké potrubia - priemer DN 15 + 19 mm izol | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Oplechovanie potrubia DN 125 AL plechom min.hr 0.6 mm | m2 | 73.37 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ochranná izolácia z mineralnych vlákien hr.20 mm | m2 | 73.37 |  |  | 0 | 0 | 0
Pomocné podporné konštrukcie
|  |  |  | Nosníky UPE80 - mat.: S235JR | m | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Základný náter - základná syntetická antikorózna farba S 2000 | m2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Povrchový náter - vrchná syntetická farba na kov a drevo S2013 N | m2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Závitové tyče M16 -1000 mm | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Závitová tyč M10 -1000 mm | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Spojovací montážny materiál (skrutky, matice, podložky) | kg | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SPOLU bez DPH |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Ostatné
Názov stavby: |  | Komplexná rekonštrukcia chladenia centrálnych operačných sál v Nemocnici Ružinov
Miesto: |  | Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
Investor: |  | Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava Slovenská republika | [6 empty] | Vypracoval:
PS:
Profesia: |  | Chladenie
Špecifikácia: |  | Ostatné | [6 empty] | Dátum:
| Pozícia | Porovnateľný | Porovnateľný |  |  |  | Jednotková cena (EUR bez DPH) |  | Celková cena (EUR bez DPH) |  | Cena spolu Za dodávku a montáž
|  | kvalita / výrobca | Typ | Popis | M.j. | Množstvo | Dodávka | Práce/Montáž | Dodávka | Práce/Montáž | (EUR bez DPH)
|  |  |  | Overenie projektu TÜV/TISR | paré | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Projekt skutočného vyhotovenia | paré | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skúška pevnosti tlakom potrubného rozvodu | hod | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skúška tesnosti tlakom potrubného rozvodu | hod | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Prepláchnutie chladiaceho okruhu | hod | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Plnenie systému vodou | hod | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TÜV/TISR |  | Odborná prehliadka pred spustením zariadenia | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Spustenie zariadenia do prevádzky | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skúšobná prevádzka zariadenia | hod | 72 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Autorský dozor | hod | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Presun materiálu a hmôt | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Doprava, žeriav, … | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Príplatok na 5 r. záruku | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SPOLU bez DPH |  |  | 0 | 0 | 0