1.  PREDMET  PROJEKTOVEJ  A  ROZPOČTOVEJ  DOKUMENTÁCIE

Predmetom vypracovania projektovej dokumentácie je výmena plynového kotla a rekonštrukcia plynových rozvodov  pre  kotolňu  nemocnica Snina.

2. PARAMETRE  PLYNU  ON 38 6110

Druh plynu     :  zemný plyn naftový

Výhrevnosť    :  34,7 MJ/m3

Merná hmot.  :   0,79 kg/m3

Prevádzkový tlak  :  2,1 kPa

### 3.  VNÚTORNÝ ROZVOD  PLYNU

Návrh rozvodov v kotolni je vypracovaný v súlade s  STN EN 1775. Materiál rozvodov je oceľové bezšvové zvárané potrubie tr.11.353.1. Rozvodné potrubie je napojené  z  ROMZ. Pred  plynovým zariadením je umiestnený plynový guľový uzáver príslušnej dimenzie.  Oceľové potrubie objektového rozvodu plynu bude chránené ochranným náterom proti korózii (1x základný náter a 2x krycí náter). Predpísaný odtieň krycej farby je 6200-žltá. Pri prechode cez steny uložiť potrubie do oceľovej chráničky s presahom 3cm na každej strane. Chránička musí byť o dve dimenzie väčšia ako prevádzkové potrubie

Zoznam navrhnutých spotrebičov: K-I.

| Typ spotrebiča: |  | Stac. plynový kond. kotol |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poč. spotrebičov.: | ks | 1 |  |  |
| Tepelný výkon: | kW | 520 |  |  |
| Pripojenie kotla : | DN | 50 |  |  |
| Potreba plynu 1ks : | M3/h | 55,0 |  |  |
| Odťah spalín: |  - mm | 306 |  |  |
| Typ spotrebiča podľa odvodu spalín: | - | "B" |  |  |

Vetranie

Vetranie kotolne postačuje pôvodné.

Výfuková stena

Výfuková stena je tvorená skleněnou výplňou sa pri výmene nemení

3.1   Montáž, tlaková skúška a uvedenie do prevádzky

Montážne práce na vnútornom rozvode plynu sa musia vykonať v súlade s STN EN 1775 rozvody sa skúšajú na pevnosť a tesnosť, a to za ustáleného pretlaku v potrubí.

Skúšané úseky potrubia musí byť u všetkých druhoch plynovodov od ostatných častí potrubí plynotesne oddelené.

Skúška pevnosti sa vykoná  NTL potrubí vzduchom a to pretlakom 2,5x prevádzkový tlak, najmenším  skúšobným tlakom  10 kPa.  Pred začatím skúšky má byť skúšaný plynovod 1 hodinu pod skúšobným pretlakom kvôli vyrovnaniu teplôt a ustáleniu pretlaku v potrubí. Plynovod sa považuje za tesný ak nedôjde k poklesu tlaku po dobu ktorú určí autorizovaná osoba ktorá je zodpovedná za priebeh skúšky

Skúška tesnosti

Skúšku tesnosti sa vykonáva súčasne so skúškou pevnosti skúšobný tlak minimálne ako prevádzkový nie vyžší ako 1,5 násobok .  Všetky spoje sú prístupné nezakryté . Skúšku vykonať za ustálenej teploty. Plynovod je tesný ak sa nenamerajú rozdiely tlakov na začiatku a po skončení skúšky. Použitý tlakomer musí mať vhodnú citlivosť na merané tlaky. Čas skúšky musí určiť autorizovaná osoba ktorá je zodpovedná za priebeh skúšky.   V prípade pochybností o výsledku skúšky sa doba trvania skúšky predlžuje, pričom sa zisťuje miesto úniku plynu penotvorným prostriedkom. Ak nie je plynovod daný do prevádzky najmenej 6 mesiacov po prevedení skúšky tesnosti, je treba skúšku opakovať pred uvedením plynovodu do prevádzky. Pri napúšťaní plynu do rozvodného potrubia sa musí prevádzať súčasne odvzdušňovanie na všetkých koncových úsekoch. Odvzdušňovanie sa prevedie do voľnej atmosféry. O výsledku tlakovej skúšky a napustení potrubia plynu sa spíše protokol. Uvedenie zariadenia do prevádzky môže previesť len organizácia s oprávnením. Po ukončení funkčného odskúšania a uvedenia zariadenia do prevádzky je potrebné zoznámiť užívateľov so správnou a bezpečnou obsluhou a údržbou tohto zariadenia. O uvedení rozvodov do prevádzky a odovzdaní zariadenia užívateľovi je nutné vyhotoviť protokol. Realizácia rozvodu plynu sa môže zahájiť na základe schválenej projektovej dokumentácie príslušným plynárenským podnikom. Pri montážnych prácach je nutné dodržiavať bezpečnostné predpisy pre práce v plynárenstve. Dodávateľská organizácia pred uvedením sústavy rozvodu plynu do prevádzky vyhotoví východiskovú  revíznu  správu. Pri montáži sa môžu použiť len výrobky zodpovedajúce požiadavkám prevádzkových tlakov rozvodu plynu a ktoré boli atestované na prevádzku so zemným plynom.

3.2    Prevádzkové parametre

Palivo:			plyn – zemný, naftový

Prevádzkový pretlak:	2,1kPa

4.   PREVÁDZKA  ZARIADENIA

Uvedenie zariadenia do prevádzky sa musí vykonať v súlade s uvedenými článkami normy. Pri uvedení zariadenia do prevádzky musia byť pracovníci prevádzkovateľa zaškolení servisným pracovníkom dodávateľa zariadenia. S plynovým zariadením sa dodáva potrebná technická dokumentácia vrátane podkladov pre vypracovanie miestneho prevádzkového predpisu podľa STN 38 6405 a ďalej revíznej knihy a zásady pre vykonávanie kontrol, revízií a skúšok.

Prevádzka plynového zariadenia:

Plynové zariadenie podlieha periodickým skúškam, kontrolám a revíziam, podľa príslušných predpisov   STN 386405, vyhláška MPSVR SR 508/2009 Z.z.

V plynovej kotolni musí byť nasledujúce vybavenie pre zaistenie bezpečnosti prevádzky a požiarnej ochrany:

miestny prevádzkový poriadok,

hasiace zariadenie stanovené projektom PO

penotvorný prostriedok alebo vhodný detektor pre kontrolu tesnosti spojov,

lekárnička pre prvú pomoc,

baterkové svietidlo,

detektor na kysličník uhoľnatý (CO).

STN 070703 čl.168:

Kotolňa musí byť sústavne udržovaná v čistote a bezprašnom stavu, najmä v okolí prívodu spaľovacieho vzduchu k horákom alebo saniam vzduchových ventilátorov

5.  KOMÍN  A   DYMOVODY

Dymovod od kotla je v prevedení nerez, DN 306  zaustený do komína 410/350 vedený v existujúcej konštrukcii o dĺžke 12m.  Pripojenie spotrebiča   v súlade z  STN 73 4210. Komín bude inštalovaný do existujúcej opornej konštrukcie na betónovom základe.

## 6.  POŽIADAVKY  NA  FUNKČNÉ  SKÚŠKY

Skúška zariadenia sa prevedie po dokončení  montáže z hľadiska , či zodpovedá predpisom a požiadavkám bezpečnosti práce a technických  zariadení , požiarnej ochrany  a  projektovaným technickým hodnotám.  Skúšky zariadení zabezpečí organizácia , ktorá vykonala montáž zariadenia. Pred začatím  funkčnej  skúšky  zariadenia vypracuje revízny technik poverený jej vykonaním na základe  dokumentácie zariadenia technologický postup skúšky.

## 7.  BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI

podľa Zákona 124/2006 Z.z. a Vyhl.508/2009 Z.z.

Pri všetkých činnostiach sú pracovníci povinní dodržiavať predpisy platnej legislatívy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci , interné bezpečnostné predpisy, ustanovenia zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov  a vyhl.č.508/2009 z.z.

Zamestnanci  musia mať pridelené OOPP v zmysle NV č. 395/2006 Z. z na základe vypracovanej analýzy rizík pre prácu. Pracovná činnosť všetkých pracovníkov musí byť presne vymedzená a pracovníci  musia   mať pre svoju činnosť potrebnú kvalifikáciu.

Pri činnostiach  so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru je potrebné zabezpečiť opatrenia   v zmysle vyhlášky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii

Možné zdroje ohrozenia BOZP:

- práce vo výške a vo výkopoch

- tlakové skúšky

- únik plynov

- manipulácia s bremenami

Obsluhu zariadení je potrebné zabezpečiť  v zmysle § 17 vyhl. č. 508/2009 Z.z.

Dodržiavať ustanovenia príslušných STN a nasledovných  Zákonov , V a NV:

- Zákon  č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 67/2010  Zákon o podmienkach uvedenia chemických látok na trh a doplnenia niektorých zákonov..

- Vyhláška č. 147/2013  vyhláška MSVaR  ktorou sa ustanovujú  podrobnosti na zaistenie  bezpečnosti   pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

- Vyhláška č.508/2009 z. z. MPSVR SR na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení

- Vyhláška č. 59/1982 Zb. Ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení.

- Nariadenie vlády č. 395/2006 Z.z. O podmienkach poskytovania osobných pracovných prostriedkov

- Nariadenie vlády 392/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.

- Nariadenie vlády 391/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

- Nariadenie vlády 387/2006 Z.z. O požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.

- Nariadenie vlády 281/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami.

- Zákon č.314/2001 Z.z. O ochrane pred požiarmi

- Vyhláška č. 121/2002 Z.z. O požiarnej prevencii

# 8. 	POŽIADAVKY NA PROTIPOŽIARNÚ BEZPEČNOSŤ PRI INŠTALÁCII  PLYNOVÉHO SPOTREBIČA A PLYNOVODU.

# Plynový spotrebič a dymovod budú inštalované v zmysle vyhlášky 401/2007. Plynový spotrebič je certifikovaný  na Slovensku. Spotrebič je umiestnený na podlahe kotolne. Jeho povrchová teplota nepresiahne hodnotu 50°C preto nie je nutné pri styku z podlahou inštalovať proti-požiarnu podložku. Pripojenie spotrebiča k prívodu plynu je vykonané oceľovou rúrou. Spotrebič nezvýši teplotu tohto potrubia nad 50°. V plynovej kotolni je zákaz skladovanie zápalných, alebo horľavých látok. Dymovod a komín  spotrebiča je z materiálu antikor kvôli vznikajúcej kondenzácii. Teplota pri styku z konštrukciou steny nepresiahne 50°C. Dymovod nie je potrebné čistiť pretože tam nevznikajú sadze, len vodná para.   Izolácie potrubia vykurovanie sa pri prechode medzi požiarnymi úsekmi vytmelia proti požiarnym tmelom.

9.    ZATRIEDENIE PLYNOVÝCH ZARIADENÍ PODĽA VYHLÁŠKY ÚBP SR 508/2009 Z.z.

Vyhláška MPSVR SR 508/2009 Z.z. - § 2 Rozdelenie technických zariadení.

Príloha č.1. – vyhláška MPSVR SR 508/2009 Z.z.:

IV. časť: rozdelenie plynových zariadení:

Plynové zariadenia skupiny B:

h) spotrebu plynov spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok od 5 kW do 0,5 MW,

Plynový kotol  520  kW

UVEDENIE DO PREVÁDZKY:	prvá úradná skúška – OPO,

opakovaná úradná skúška OPO/6r

odborná prehliadka alebo skúška – nepožaduje sa,

PREVÁDZKA:			skúška po opravách –RT,

ODBORNÉ PREHLIADKY A ODBORNÉ SKÚŠKY POČAS PREVÁDZKY:

prehliadky - vykoná RT/3 mesiace,

skúšky - vykoná RT/3 roky,

Michalovce 08.2022                                                                            Ing. Sokologorský Ivan