## Príloha č.4 - LPS
Príloha č. 4
Cenová ponuka - Oprava bleskozvodov LPS
P.č. | Objekt | Názov | vyhovujúce /nevyhovujúce | Popis závady | Súpis dodaného materiálu a požadovanej práce | počet ks/m/hod./kg | Cena za jednotku | Cena bez DPH | Cena Celkom
L1 | Oremland | Výcvikové zariadenie SP3 súp.č.207 | vyhovuje | 1. Pripojiť kovový výstupový rebrík k LPS v navyšom a najnižšom mieste. | práca | 4
[5 empty] | zemná tyč | 2
[5 empty] | svorka SS,SP1,PV32,ST | 3
[5 empty] | FeZn 10-8 (kg) | 5
L2 | Oremland | Výcvikové zariadenie S4 súp.č.204 | vyhovuje | 1. Pripojiť kovový výstupový rebrík k LPS v navyšom a najnižšom mieste. 2. Zabezpečte vyrovnanie podpery vedenia na streche. 3. Odstránte všetky cudzie predmety a vedenia z bleskozvodového zariadenia. | práca | 4
[5 empty] | zemná tyč | 2
[5 empty] | svorka SS,SP1,PV32,ST | 3
[5 empty] | FeZn 10-8 (kg) | 5
L3 | Oremland | Výcvikove zariadenie -socialne S5, súp.č.202 | vyhovuje | 1. Pripojiť kovový rebrík k systemu LPS na najvyšom mieste a najnižšom mieste. 2. Zabezpäčte vyrovnanie pokryveného vedenia na zvode č.5. 3. Odstránte všetky cudzie predmety a vedenia z bleskozvodu. | práca | 4
[5 empty] | zemná tyč | 2
[5 empty] | svorka SS,SP1,PV32,ST | 3
[5 empty] | FeZn 10-8 (kg) | 5
L4 | Oremland | Cvičisko pre boj o dom a miesto b.č.27 súp.č.199 | nevyhovuje | 1. Pripojiť kovový výstupný rebrík na najvyšom mieste a na najnižšom mieste LPS. (jedná sa o dva rebríky) 2. Na zvody č. 1 a 3 je uvolnený ochranný uholník. 3. Podpery vedenia na streche upravte podľa požiadaviek STN. 4. Vedenie je potrebné očistiť od porastu. 5. Odvetrávacie hlavice na streche je potrebné pripojiť k LPS . 6. Niektoré zvody nie sú označené. | práca | 10
[5 empty] | zemná tyč | 4
[5 empty] | svorka SS,SP1,PV32,ST | 16
[5 empty] | FeZn 10-8 (kg) | 16
[5 empty] | označovače | 5
L5 | Oremland | Cvičisko pre boj o dom a miesto b.č.28 súp.č.201 - TZ | vyhovuje | 1. Kovový rebrík je potrebné pripojiť k LPS na najvyšom mieste a najnižšom mietste. 2. Podpery ma streche upravte podľa STN. 3. Na zvode č. 6 je uvolnený uholník. 4. Odstrante všetky cudzie predmety a vedenia z bleskozvodnej sústavy . 5. Vedenie je potrebné odčistiť od porastu. 6. Zberaciu tyč na streche je potrebné ju vyrovnať. (poškodený podstavec). | práca | 6
[5 empty] | zemná tyč | 2
[5 empty] | svorka SS,SP1,PV32,ST | 7
[5 empty] | FeZn 10-8 (kg) | 5
L6 | Oremland | Cvičisko pre boj o dom a miesto b.č.32 súp.č.203 - TZ | vyhovuje | 1. zemný odpor zvodu č.1 a 4 prekročil hodnotu 15 ohm- rozpor. 2. Kovový výstupný rebrík musí byť pripojený na LPS na najvyšom a najnižšom mieste. 3. Podpery na streche upravte podľa požiadaviek STN. 4. Na zvode č.6 je uvolnený uholník. 5. Upravte číslovanie na zvodoch | práca | 8
[5 empty] | zemná tyč | 6
[5 empty] | svorka SS,SP1,PV32,ST | 7
[5 empty] | FeZn 10-8 (kg) | 12
[5 empty] | označovače | 5
L8 | Oremland | Výcvikové zariadenie obchodu S2 , súp.č.208 | vyhovuje | 1. Kovový výstupný rebrík nie je pripojený k LPS na najvyšom mieste a najnižšom mieste. | práca | 4
[5 empty] | zemná tyč | 2
[5 empty] | svorka SS,SP1,PV32,ST | 7
[5 empty] | FeZn 10-8 (kg) | 5
L9 | Oremland | Výcvikové zariadenie obchodu S3, súp.č. 205 | vyhovuje | 1. Kovový výstupný rebrík nie je pripojený k LPS na najvyšom mieste a najnižšom mieste. 2. Zemný odpor zvodu č.3 prekročil hodnotu 15 ohm- rozpor. 3. Na zvode č.2 je uvolnený ochranný uholník . | práca | 10
[5 empty] | zemná tyč | 4
[5 empty] | svorka SS,SP1,PV32,ST | 13
[5 empty] | FeZn 10-8 (kg) | 8.5
L10 | Oremland | Výcvikové zariadenie s labyrintom S1, súp.č.211 | vyhovuje | 1. Kovový výstupný rebrík nie je pripojený k LPS na najvyšom mieste a najnižšom mieste. | práca | 4
[5 empty] | zemná tyč | 2
[5 empty] | svorka SS,SP1,PV32,ST | 7
[5 empty] | FeZn 10-8 (kg) | 5
L11 | Oremland | Výcvikové zariadenie SP1 , súp.č.209 | nevyhovuje | 1. Kovový výstupný rebrík nie je pripojený k LPS na najvyšom mieste a najnižšom mieste. 2. Zemný odpor zvodu č.3 a 4 prekročil hodnotu 15 ohm- rozpor. 3. Podpery na zvode č.5 upravte . 4. Na zvode č.3 je uvolnený ochranný uholník. | práca | 12
[5 empty] | zemná tyč | 6
[5 empty] | svorka SS,SP1,PV32,ST | 16
[5 empty] | FeZn 10-8 (kg) | 12
L12 | Oremland | Výcvikové zariadenie SP2 , súp.č.210 | nevyhovuje | 1. Kovový výstupný rebrík nie je pripojený k LPS na najvyšom mieste a najnižšom mieste. 2. Zemný odpor zvodu č.1 a 3 prekročil hodnotu 15 ohm- rozpor. 3. Podpery a zvody upravte podľa STN. 4. Mrežová sústava nespĺňa požiadavky STN (kovová konštrukcia nie je pripojená na mrežovú sústavu .) | práca | 14
[5 empty] | zemná tyč | 8
[5 empty] | svorka SS,SP1,PV32,ST | 19
[5 empty] | FeZn 10-8 (kg) | 13.6
L16 | Taborisko Slávia | Kotolňa č.181 | vyhovuje | 1. Odstránte všetky cudzie predmety zo zvodu č. 6. | práca | 1.5
L26 | Jakub Village | VT04 - Požiarny domec č.2, súp.č.228 | vyhovuje | 1. Zabezpečte vyrovnanie pokryveného vedenia a jeho vzdialenosti od strechy. | práca | 2
L31 | Jakub Village | VT12 Železničná stanica súp.č.250(TZ) | vyhovuje | 1. Kovový výstupný rebrík musí byť pripojený na hornej časti a dolnej časti. | práca | 4
[5 empty] | svorka SS,SP1,PV32,ST | 7
[5 empty] | podpery PV | 7
[5 empty] | Vodič Almgi (m) | 4
[5 empty] | zemná tyč | 2
[5 empty] | FeZn 10-8 (kg) | 6
L33 | Jakub Village | Strelecká hala auto-moto VT01, súp.č.225 (TZ) | vyhovuje | 1. Zabezpečte opravu vedenia po hrebeni . 2. Vyvody VTZ pripojte na LPS.-uzemňovaciu sústavu. | práca | 4
[5 empty] | svorka SS,SP1,PV32,ST | 16
[5 empty] | Vodič Almgi (m) | 10
[5 empty] | podpery PV | 6
L35 | Táborisko Brožkov Prameň | Jedáleň a kuchyňa b.č.4 súp.č.50 | vyhovuje | 1. Na zvode č.3 je uvolnená svorka. 2. Komíny nie sú chránené pred úderom blesku. | práca | 7
[5 empty] | tyč JP 20 | 6
[5 empty] | svorka SS,SP1,PV32,ST | 24
[5 empty] | Vodič Almgi (m) | 15
L36 | Táborisko Brožkov Prameň | Ubytovňa 100 b.č.3 súp.č.49 | vyhovuje | 1. Zemný odpor č. 1 a 4 prekročil hodnotu 15 ohm. | práca | 7
[5 empty] | zemná tyč | 4
[5 empty] | svorka SS,SP1,PV32,ST | 10
[5 empty] | FeZn 10 (kg) | 7
L38 | Hlavný Tábor Oremov Laz | Klub 800 b.č.20 súp.č 196 | nevyhovuje | 1. Zemný odpor prekročil 15 ohm na zvodoch č.5,6,8. 2. Odstrante všetky cudzie vedenia z LPS. 3. Podperu na zvode č. 10 upravte podľa STN. | práca | 5
[5 empty] | zemná tyč | 6
[5 empty] | svorka SS,SP1,PV32,ST | 18
[5 empty] | FeZn 10 (kg) | 21
L39 | Vododrom | Výcviková budova Jakub Bulding GUN súp.č. 40 | nevyhovuje | 1. Vymeniť aktívnu hlavicu bleskozvodu "CIRRUS 1 SLC 25 v.č.1185 . | práca | 5
[5 empty] | hlavica | 1
[5 empty] | zameranie | 1
L43 | Vododrom | Ubytovňa mužstva b.č.10 súp.č.43 | vyhovuje | 1. Všetky oplechovania komina spojte s bleskozvodom . 2. Na zvodoch upravte označenie na skúšobných svorkach. 3. Na zvode č.5 je uvolnený uholník ochranný. | práca | 5
[5 empty] | tyč JP 20 | 6
[5 empty] | svorka SS,SP1,PV32,ST | 49
[5 empty] | Vodič Almgi (m) | 50
[5 empty] | podpery PV | 15
L44 | Sklady,garáže Zábava | Garáže č. 5 súp.č.1408 | vyhovuje | 1. Podpery narovnajte a upravte podla požiadaviek STN 2. Zvody nie sú označené . | práca | 2
[5 empty] | štítky | 10
L45 | Sklady,garáže Zábava | Garáže č. 6 súp.č.1409 | vyhovuje | 1. Na zvodoch označte skúšobné svorky. 2. Podpery vedenia upravte podla STN. | práca | 2
[5 empty] | štítky | 10
L47 | Sklady,garáže Zábava | Strážnica + telefonna ústredňa b.č.1 súp.č.1404 | vyhovuje | 1. Odstránte všetky cudzie predmety . 2. Podpery narovnajte a upravte podľaSTN. 3. Vedenie ALFe na zvodoch je poškodené -treba ho opraviť. | práca | 4
[5 empty] | podpery PV | 10
L50 | MS- Kóšová | Sklad munície b.č.33 súp.č.92 | nevyhovuje | 1. Časť bleskozvodu na streche je poškodená . 2. Zabezpečte vyrovnanie pokryveného vedenia a jeho vzdialenosť od horľavej strechy. 3. Počet zvodov je nedostatočný podľa STN 341390. 4. Odstránte všetky cudzie predmety z LSP.na zvode č. 1. | práca | 8
[5 empty] | FeZn 10 (kg) | 24
[5 empty] | podpery PV | 24
[5 empty] | svorka SS,SP1,PV32,ST | 9
L62 | Sklady,garáže Zábava | ESO- prístrešok 5 - PHM | vyhovuje | 1. Bleskozvodnú sústavu je potrebné očistiť od porastu. 2. Zvody nie sú označené. | práca | 1.5
[5 empty] | štítok | 10
L63 | Sklady,garáže Zábava | Budova dozorného autoparku -DAP súp.č.1434 | vyhovuje | 1. Prevrátená zachýtavacia tyč na streche -zberač. 2. Očistiť bleskozvodnú sústavu - vedenie . | práca | 2
L65 | Sklady,garáže Zábava | Socialna budova skladu PHM súp.č.1430 | vyhovuje | 1. Vodive časti antény pripojte na bleskozvodnú sústavu -ochranu podľa STN 341290. | práca | 2
[5 empty] | iskrište | 1
Spolu: (eur)