##### Zoznam príloh

A/ Textová časť

1 / Technická správa

Protokol o určení vplyvu prostredia

Výpočet rizika	 podľa STN EN 62305-2

B/ Výkresová časť

E1  Elektroinštalácia

E2  Bleskozvod

E3  Jednopólová  schéma rozvádzača RD

STAVBA            :	Komunitné  centrum

INVESTOR	:     Obec Pohranice

MIESTO     	:     Pohranice

Technická správa k elektroinštalácii.

Projekt rieši elektroinštaláciu  v objekte komunitného centra.  Projet nerieši kompletnú vnútornú elektroinštaláciu a bleskozvod.

Zatriedenie elektrického zariadenia

V zmysle prílohy č.1, časť III., písm. B vyhlášky MPSVaR SR č.508 / 2009 Z.z. sa technické zariadenie elektrické – elektrická inštalácia v komunitnom  centre sa  zatrieďuje do skupiny „B“ – technické elektrické zariadenie s prúdom a napätím prevyšujúcim bezpečné hodnoty a podľa § 3. odst. č.3 sa jedná o vyhradené technické zariadenie.

Predpisy a normy:

Projekt je vypracovaný 		- podľa platných predpisov:

- Vyhláška MPSVaR SR č.508 / 2009 Z.z. – na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení

- Zákon č.50 / 1976 Zb. v znení noviel, o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon /

- Vyhláška MŽP SR č.453 / 2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

- Zákon č.124 / 2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

- Zákon č.125  / 2006 Z.z. o inšpekcii práce

- Zákon č.656 / 2004 Z.z. o energetike

- Zákon 264 / 1999 Z.z. a novela č. 436 / 2001 Z.z. a č. 254 / 2003 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody,

- Vyhláška MV SR č. 79 / 2004 Z.z. - o vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti pri prevádzkovaní elektrických zariadení

- podľa platných noriem:

IEC 617 – Značky pre elektrotechnické schémy

STN 33 0300 / :2001 – Prostredia pre elektrické zariadenia. Určovanie vonkajších vplyvov.

STN 33 0360 / :1990 – Elektrotechnické predpisy. Miesta pripojenia ochranných vodičov na elektrických predmetoch.

STN 33 1310 / :1990 – Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné predpisy pre elektrické zariadenia určené na používanie osobami bez elektrotechnickej kvalifikácie.

STN 33 2000-1 / :2002 – Elektrické inštalácie budov – Časť 1: Rozsah platnosti, účel a základné princípy.

STN 33 2000-3 / :2000 – Elektrické inštalácie budov – Časť 3: Stanovenie základných charakteristík.

STN 33 2000-4-41 / :2007 – Elektrické inštalácie budov – Časť 4: Zaistenie bezpečnosti.

Kapitola 41: Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom.

STN 33 2000-4-43 / :2004 – Elektrické inštalácie budov Časť 4: Zaistenie bezpečnosti.

Kapitola 43: Ochrana pred nadprúdom.

STN 33 2000-4-443 / :2004 – Elektrické inštalácie budov Časť 4: Zaistenie bezpečnosti.

Kapitola 44: Ochrana pred prepätiami

Oddiel 443: Ochrana pred prepätiami atmosferického pôvodu alebo od spínania.

STN 33 2000-4-46 / :2004 – Elektrické inštalácie budov - Časť 4: Zaistenie bezpečnosti.

Kapitola 46: Bezpečné odpojenie a spínanie.

STN 33 2000-5-51 / :2007 – Elektrické inštalácie budov Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení.

Kapitola 51: Spoločné pravidlá.

STN 33 2000-5-52/:2001 – Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení.

Kapitola 52: Elektrické rozvody.

STN 33 2000-5-54/O1 / :2000 /:2002 – Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Kapitola 54: Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče.

STN 33 2000-5-56 / :2004 – Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení.

Kapitola 56: Napájanie na bezpečné účely.

STN 33 2000-5-523 / :2004 – Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení.

Oddiel 523: Prúdová zaťažiteľnosť elektrických rozvodov.

STN 33 2000-5-537 / :2003 – Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení.

Kapitola 53: Spínacie a riadiace zariadenia. Oddiel 537: Prístroje na bezpečné odpojenie a spínanie.

STN 33 2000-7-701 / :2002 – Elektrické inštalácie budov. Časť 7: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Oddiel 701: Priestory s vaňou alebo sprchou a umývacie priestory.

STN 33 2130 / :1985 – Elektrotechnické predpisy. Vnútorné elektrické rozvody.

STN 33 2180 / :1980 – Elektrotechnické predpisy STN. Pripájanie elektrických prístrojov a spotrebičov.

STN EN 62305 -1 až 4 ( 34 13 90 )  – Ochrana pri zásahu blesku – Časť 1: Všeobecné princípy,

Časť 2: Manažérstvo rizika, Časť 3: Ochrana stavieb a ohrozenie života , Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách

STN 34 1390 / Z4 / :1970 / :2000 – Predpisy pre ochranu pred bleskom.

STN 34 3100 / :2001 – Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách.

STN 34 7411 / :2003 – Označovanie žíl v kábloch a ohybných šnúrach.

STN EN 12464-1 / :2004 – Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest.

Časť 1: Vnútorné pracovné miesta.

STN 36 0450 / :1986a – Umelé osvetlenie vnútorných priestorov.

STN EN 60439-1 / 35 7107 / :2002 – Nízkonapäťové rozvádzače.

Časť 1: Typovo skúšané a čiastočne typovo skúšané rozvádzače.

STN EN 60529/A1/ 33 0330 /: 1993 / :2002 – Stupne ochrany krytom. / krytie - IP kód /

a iné súvisiace normy.

Rozvodné siete – STN IEC 600038 ( 33 0120 )

Napäťová sústava:		3PEN - AC 50Hz, 400/230V TN – C		- pripojenie objektu

Napäťová sústava: 		3NPE - AC 50Hz, 400/230V TN – C – S 	- hlavný rozvádzač

Napäťová sústava: 		3NPE - AC 50Hz, 400/230V TN – S 	- rozvody NN v objekte

-energetická bilancia

Inštalovaný výkon  Pi  =  22 kW

Sprasný výkon       Ps   =  14 kW

Ročná spotreba el. energie  12 000kWh

-stupeň dodávky elektrickej energie

Objekt je zaradený do tretieho stupňa dodávky elektrickou energiou.

-určenie vonkajších vpyvov podľa STN 33 2000-5-51

Prostredie – v miestnostiach objektu sú priestory normálne AA5,AB5,AC1,AD1,AE1, AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AR1,AS1.

v kúpelni podľa STN 33 2135 časť 1, zóny 1-4

Na fasáde objektu AA7,AB8,AE3,AD1,AF2,AK1.

Využitie – uplatnenie budovy v priestoroch normálnych : BA1,BC3,BD1,BE1

Konštrukcia budovy : CA1,CB1

ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche

Neživé časti budú chránené samočinným odpojením napájania čl.413.1 STN  33 2000-4-41

Stredné vodiče N jednotlivých vývodov budú vodivo spojené na prípojnicu stredných vodičov s označením totožnosti vývodov.

Všetka zásuvky do 20A určené pre spotrebiče  musia mať doplnkovú ochranu prúdovým chráničom s citlivosťou menšou ako 30mA.

Hlavný ochranný vodič CY25bude v rozvádzači RD pripojený na prípojnicu PE. Na svorkovnicu hlavného pospájania budú pripojené kovové časti potrubí vstupujúcich do objektu.

-skratová bezpečnosť navrhovanej sústavy

Skratová odolnosť rozvádzačov RD  bude Isk=10kA

Systém ochrany pred bleskom -  STN: 62305 -1, 62305 - 2, 62305 - 3, 62305 - 4  ( 34 1390 ) / :2007

Stavba podľa účelu a obsahu je budova telocvične – trieda LPS III. Úroveň ochranných opatrení - LPL – sa skladá –z vonkajšej ochrany ( BLESKOZVOD ) a z vnútornej ochrany

( VYROVNANIE POTENCIÁLU NA VŠETKÝCH ELEKTRICKY VODIVÝCH PREDMETOCH ).

Vonkajší systém ochrany pred bleskom - LPS - BLESKOZVOD

systém ochrany pred bleskom - LPS - BLESKOZVOD

– navrhnutá je metóda mrežovej sústavy: STNEN 62305-1,2,3,4

Hrebeňová   sieť vodičov  LPS III – veľkosť oka max. 15x 15 m. Doplnená je tyčovými zachytávačmi JP15.Inštalácia zachytávajúcej sústavy LPS - neizolovaná. Sústava zvodov – ich rozmiestnenie - trieda LPS III - vzdialenosť max. 15 m.Sústava je doplnená zbernými tyčami. Ako zachytávajúce vedenie na streche použiť vodič FeZn priem. 8 mm, uložený na typizovaných podperách. Zvody navrhujeme z toho istého materiálu FeZn s možnosťou využiť jestvujúcu uzemňovaciu sústavu.

– zvodový vodič FeZn priem. 8 mm bude chránený ochranným uholníkom a ukočené skúšobnou svorkou. Zvody ukončiť na spoločnej uzemňovacej sústave. Uzemňovacia sústava na ochranu a pre zaistenie funkcie bude spoločná – STN 33 2000-5-54 čl. 542.5 ( NA.4. ).

Uzemňovacia sústava je jestvujúca Zemný odpor uzemňovacej sústavy nemá byť väčší ako

10 Ohm. Na uzemnenie je možné využiť jestvujúce zvody.Uvedené je nutné meraním pri realizácii preveriť. Ak uzemňovacia sústava nespĺňa požadovanú hodnotu, je potrebné zrealizovať úpravy na dosiahnutie požadovaného stavu. Spoje vodičov FeZn ( 30x 4 mm – priemer 10 mm ) v zemi realizovať typizovanými svorkami. Spoje chrániť pred koróziou podľa STN 33 200-5-54 čl.NA.5. Vývody uzemňovacej sústavy chrániť ( asfalt – juta – asfalt ).

Pri realizácii budú spoje riešené nasledovným systémom.

Vnútorný systém ochrany pred bleskom – LPS - VYROVNANIE POTENCIÁLU NA VŠETKÝCH ELEKTRICKY VODIVÝCH PREDMETOCH

- ekvipotenciálnym pospájaním kovových inštalácií ( vodovod, ÚK, plyn, kanalizácia, vzduchotechnika rozvádzač RACK ( server ). Je nutné pripojiť hlavný ochranný vodič:

- rozvádzači merania „RE“

- hlavnom rozvádzači „RD“

- prepäťovými ochrannými zariadeniami -  v objekte bude realizovaná koordinovaná trojstupňová ochrana proti prepätiu tak, že ochrana stupňa „B“ + ochrana stupňa „C“ bude umiestnená v hlavnom rozvádzači a ochrana stupňa „D“ bude umiestnená na v zásuvkách, ktoré je nutné týmto stupňom chrániť.

Doplnkové pospájanie ( čl. 413.1.2.2 ) - v objekte bude realizované miestne doplnkové pospájanie v hygienických zariadeniach. Doplnkové pospájanie realizovať vodičom o priereze 6 mm2.

Montážne podmienky.

Rozvody budú prevedené káblami CHKE-R pod omietkou a na povrchu v podhľade. Všetky spoje budú svorkované normalizovanými svorkami. Prúdové okruhy budú označené. Svietidlá sú uložené na podhlade. Farebné značenie musí byť v súlade s STN EN 60446.

Rozvody umelého osvetlenia a vnútorných silnoprúdových rozvodov sú navrhnuté káblami s medenými jadrami typ 1-CHKE-R.

Uloženie vedení je navrhnuté:

- vo všetkých častiach  priamo pod omietkou a na pvrchu nad podhľadom.

Uloženie vedení musí zodpovedať STN 33 2000-5-52. Vodiče musia byť farebne označené podľa

STN 34 7411 / 2003. Osvetlenie je navrhnuté v zmysle STN EN 12464-1 / :2021 – Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest. Časť 1: Vnútorné pracovné miesta, STN 36 0450 / :1986a – Umelé osvetlenie vnútorných priestorov.

Osvetlenie je   riešené ovládaním nasledovne:

- v administratívnej časti vypínačmi

- priestoroch komunitného centra - vypínačmi

Základný rozvod

Napojenie objektu je z elektrickej prípojky z rozvádzača merania RE . RD bude napojený z rozvádzača RE káblom CHKE-R 4x10. .

Rozvody budú prevedené káblami CHKE-R pod omietkou  a na povrchu v priestore nad podhľadom. Všetky spoje budú svorkované normalizovanými svorkami. Prúdové okruhy budú označené. Svietidlá sú uložené na podhlade. Farebné značenie musí byť v súlade s STN 34 7411 / 2003.

Rozvody  vnútorných silnoprúdových rozvodov sú navrhnuté káblami s medenými jadrami typ  CHKE-R. Uloženie vedení je navrhnuté: priamo pod omietkou. Uloženie vedení musí zodpovedať STN 33 2000-5-52. Vodiče musia byť farebne označené podľa

STN 34 7411 / 2003. Osvetlenie je navrhnuté v zmysle STN EN 12464-1 / :2004 – Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest. Časť 1: Vnútorné pracovné miesta, STN 36 0450 / :1986a – Umelé osvetlenie vnútorných priestorov.

Svetelná elektroinštalácia.

Elektroinštalácia bude napojená z hlavného  rozvádzača  RD.Rozvody sú navrhnuté káblami CHKE-R  pod omietkou. Rozvody budú prevedené v zmysle STN 33 213O. Intenzita osvetlenia bola navrhnutá v zmysle normy STN 3.Osvetlenie je navrhnuté svietidlami LED.

Svietidlá budú vyhovovať svojim krytím do priestoru v ktorom sú umiestnené.

Jestvujúce svietidlá budú demontované. Nové svietidlá  budú montované priamo do stropnej konštrukcie.Navrhnuté sú LED  svietidlá stropné so svetelným tokom 2600Lm – typ A, 1300Lm- typ B. Nástenné svietidlá 1300Lm- typ C.

Počet svietidiel pripojených na jeden svetelný okruh je v zmysle STN 33 213O. Istenie bude ističmi lOA.

Núdzové osvetlenie

Je riešené žiarivkovými svietidlami LED s autonómnymi zdrojmi. Do činnosti budú uvedené po výpadku  elektrického napätia  v rozvodnej sústave.

Zásuvkové obvody.

Zásuvkové obvody budú prevedené káblami CHKE-R3Cx2,5 s istením 16A. Počet zásuviek pripojených na jeden okruh je v súlade s STN 33 213O. Zásuvkové okruhy budú mať doplnkovú ochranu prúdovými chráničom Istenie je ističmi l6A s prúdovým chráničom s vybavovacím prúdom 30mA..Zásuvky budú uložené pod omietkou vo výške podľa priestoru v ktorom budú inštalované.

Vykurovanie

V objekte je teplovodné vykurovanie. Tepelný zdrojom  je   plynový  kotol. Kotol má vlastnú regulaciu.

Pripojenie je riešené cez zásuvky 16A/230VNapojené CYKY3Cx2,5.Reguláciu vykurovania bude riadené  ekvitermickou reguláciou, ktorú zabezpečí regulátor  a vybavovacie prvky. Napájanie riadiacich prvkov a snímačov je káblami CYSY v žľaboch PVC. Pripojenie prvkov MaR bude vodičmi CYSY3x0,75 až 5x0,75. Vodiče budú v kotolni uložené v žľaboch PVC. Na vedenie silový rozvodov budú použité káble CYSY 3x0,75 a CYSY 5x0,75, alebo podobné.Klimatizačné zariadenia budú napojené káblami CHKER3Cx2,5.

K snímačom budú použité tienené káble. Tak isto i dátové prepojenie BUS. Všetky súčasti musia vyhovovať dodaným  typom výrobkov.

CENTRAL STOP.

Pre núdzové vypnutie od elektrickej energie bude v rozvádzači HR  inštalovaný hlavný istič s vypínacou cievkou. Pri vstupe do objektu bude inštalované tlačítko CENTRAL-STOP. Tlačítko bude umiestnené v krabici s ochranným sklom. V prípade použitia bude sklo rozbité a tlačítko bude aktívne. Tlačíko bude označené výstražnou tabuľkou.

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození ktorým nemožno zabrániť pri navrhovaní a používaní elektrických zariadení a návrh ochranných opatrení proti týmto ohrozeniam podľa § 4 , odst.1 zákona č.124 / 2006 Z.z. SR

Posúdeniu rizík sú podriadené nebezpečenstvá, ktoré môžu spôsobiť úraz, chorobu z povolania, ale aj také situácie na pracovisku, ktoré spôsobujú stresy a nepohodu, nevhodné pracovné podmienky, znižovanie výkonnosti a efektívnosti práce a iné materiálne škody

Určenie parametrov rizika pre možné ohrozenie	- elektrickým zariadením

- elektrického zariadenia

Pravdepodobnosť vzniku ohrozenia a možnosti ako im predchádzať, alebo ich obmedziť:

- Projektová dokumentácia

- je vypracovaná v rozsahu pre vydanie stavebného povolenia

- projektová dokumentácia je vypracovaná v zmysle vyhlášky č. 508 / 2009 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a súčasne platnými zákonmi, vyhláškami a technickými normami pre zaistenie bezpečnosti práce na základe nových poznatkov vedy a techniky

- je určená pre vyhotovenie elektrickej inštalácie v danej prevádzke

- Rozsah elektrického zariadenia a identifikovanie rizika

- Jedná so o elektrickú inštaláciu nízkeho napätia do 1000 V v priestoroch prístupným laikom

- dôsledky – nezanedbateľné – možnosť smrteľných úrazov, úrazov s trvalými následkami, materiálne škody spôsobené požiarom

- pri inštalácii a prevádzke môže dôjsť k nebezpečným situáciám a k ohrozeniu života za nedodržania bezpečnostných predpisov, nepoužívaní ochranných pomôcok, alebo úmysle

- elektrické zariadenie musí byť chránené tak, že neumožňuje bez prekonania zabezpečovacích opatrení prístup k živým častiam ( izolácia, zábrany alebo kryty, doplnková ochrana prúdovými chráničmi  )

- pri poruche na elektrickom zariadení musí prísť čo v najkratšom čase k odpojeniu zariadenia od napätia, použitím správnych istiacich prvkov

- pri realizácii elektrickej inštalácie vzniká prašné prostredie, je zvýšený hluk

- Eliminovanie rizika

- všetci pracovníci dodávateľa stavby musia mať oprávnenie na príslušný druh činnosti v zmysle

vyhl. č. 508 / 2009 Z.z. MPSVaR  SR

- elektroinštalačný materiál a elektrické zariadenia musia byť posudzované podľa zákona NR SR č. 264 / 1999 Z.z O technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a musia byť na každý elektroinštalačný výrobok a zariadenie od dodávateľa elektroinštalácie vydané vyhlásenie o zhode

- elektrické zariadenia musia byť podrobené prvej odbornej prehliadke - podľa vyhlášky

č.508 / 2009 Zz. MPSVaR SR, STN 33 2000-6-61 / 1995, STN 33 1500 / 1990 potom pravidelným odborným prehliadkam a skúškam Organizácia ( fyzická osoba ), ktorá má elektrozariadenie v prevádzke zabezpečí bezpečnosť prevádzky podľa § 8 vyhlášky č.508 / 2009 Zz.

- Vzhľadom na vek vnútorných rozvodov elektroinštalácie doporučujem kompletnú realizáciu aj vnútorných rozvodov a výmeny všetkých rozvádzačov v objekte.

Výstražné tabuľky:

a /    0101-Pozor elektrické zariadenie   	b /    4301-Nehas vodou ani penovými prístrojmi

c /    8601-Hlavný vypínač	        		d /    2101-Vypni v nebezpečenstve

Tabuľky budú osadené na dverách rozvádzačov.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:

Počas realizácie a počas prevádzky musia byť dodržané bezpečnostné a prevádzkové predpisy ako aj technologické postupy. Pracovníci vykonávajúci funkcie stavbyvedúceho a pracovníci vykonávajúci činnosť stavebného dozora musia mať oprávnenie – skúšku odbornej spôsobilosti – na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe, overené Slovenskou komorou stavebných inžinierov, v zmysle Zákona č.50 / 1976 Zb. v znení Zákona NRSR č.237 / 2000 Z.z. Pri realizácii stavby sa musí postupovať v zmysle Vládneho nariadenia

č. 510 / 2001 Z.z. v nadväznosti na Zákon č.124 / 2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci , Zákon č.125  / 2006 Z.z. o inšpekcii práce a Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

Pracovníci obsluhujúci elektrické zariadenia musia byť poučený ( zápisom ) vo vzťahu k elektrickým zariadeniam a o poskytovaní prvej pomoci pri úrazoch elektrickou energiou. Prestupy káblových vedení medzi stenami musia byť protipožiarne utesnené.

Záver:

Pred odovzdaním elektrického zariadenia do prevádzky musí byť toto overené odbornými prehliadkami a skúškami podľa STN 33 2000-1 a musí byť vypracovaná prvá ( východisková ) správa o odbornej prehliadke a skúškach v zmysle STN 33 2000-6 / 2007, STN 33 1500 / Z1 / 2007. Organizácia ktorá má elektrozariadenie v prevádzke zabezpečí bezpečnosť prevádzky podľa § 8 vyhlášky č.508/2010 Z.z. MPSVaR SR a pravidelné prehliadky podľa tejto vyhlášky a STN 33 1500 / Z1 / 2007.

Vypracoval    : Ing.Ondrejka

Zlaté Moravce : 02.2022

PRONSTAV Továrenská 53  Zlaté Moravce

## Protokol č.08022022

## o určení vplyvu prostredia  STN 33 2000-5-51

Zlaté Moravce: 08.02.2022

Zloženie komisie: Ing.Dušan  Ondrejka         predseda komisie

Ing.Peter  Candrák           projektant   stavebná časť

Ján  Raniak                      projektant  ÚK a zdravotechniky

Názov objektu: Komunitné  centrum

Podklady použité pre vypracovanie protokolu

1/ Obdobné prevádzky v praxi

2/ účel objektu

3/ STN 33 2000-5-51,STN 33 2130,STN 33 2310,STN 33 2000-3

Popis prevádzky.

Projekt rieši elektroinštaláciu osvetlenia  na základe požiadaviek investora a noriem STN a iných predpisov:

-určenie vonkajších vpyvov podľa STN 33 2000-5-51

ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke

živé časti – STN 33 2000-4-41  čl.412.2 zábranami a krytmi               čl.412.5 izoláciou

-ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche

Neživé časti budú chránené samočinným odpojením napájania čl.413.1 STN  33 2000-4-41

VONKAJŠIE PRIESTORY:

Vonkajšie vplyvy

- 	Teplota okolia			AA8	-50 ºC +40 ºC

-	Atmosférická vlhkosť		            AB8	Vonkajšie priestory nechránené

pred atmosférickými vplyvmi

-	Nadmorská výška			AC1	< = 2000 m

- 	Výskyt vody			           		Dážď

-	Výskyt cudzích pevných telies	AE1	Zanedbateľné

-	Výskyt korozívnych látok		AF2	Atmosférický

- 	Mech. namáhanie, nárazy, otrasy	AG1	Mierne

-	Vibrácie				AH1	Slabé

-	Výskyt rastlinstva alebo plesní ( flóra )AK1	Bez nebezpečenstva

-	Výskyt živočíchov ( fauna )		AL1	Bez nebezpečenstva						-Elektromagnetické, elektrostatické alebo

Ionizujúce vplyvy			AM1-1	Kontrolovaná úroveň

-	Slnečné žiarenie			AN1 	Slabé ( normálne )

-	Seizmické účinky			AP1	Zanedbateľné

-	Blesk				           AQ3	Priame ohrozenie

-	Pohyb vzduchu

-	Vietor				           AS2	Stredný ( 20 m/s < rýchlosť < = 30 m/s )

-	Snehová prikrývka			AT1	Zanedbateľná

-	Námraza				AU1	Bez námrazy

Využitie

-	Spôsobilosť osôb			BA5	Znalé osoby

-	Dotyk osôb so zemou		           BC2	Zriedkavý

-	Podmienky úniku v prípade

nebezpečenstva			BD1	Malá hustota osôb / ľahký únik

- Povaha spracúvaných alebo

Skladovaných látok		BE1	Bez významného nebezpečenstva

Druh stavby

-	Stavebné materiály			CA1	Nehorľavé

-	Konštrukcia stavby			CB1	Zanedbateľné nebezpečenstvo

Vnútorné priestory:

Vonkajšie vplyvy

- 	Teplota okolia			AA5	-5 ºC +25 ºC

-	Atmosférická vlhkosť		           AB5	Vonkajšie priestory chránené pred atmosférickými vplyvmi

-	Nadmorská výška			AC1	menej ako 2000 m

- 	Výskyt vody			            AD2	Zanedbateľné

-	Výskyt cudzích pevných telies	AE1	Zanedbateľné

-	Výskyt korozívnych látok		AF1	Zanedbateľná

- 	Mech. namáhanie, nárazy, otrasy	AG1	Mierne

-	Vibrácie				AH1	Slabé

-	Výskyt rastlinstva alebo plesní ( flóra )AK1	Bez nebezpečenstva

-	Výskyt živočíchov ( fauna )		AL1	Bez nebezpečenstva

-	Elektromagnetické, elektrostatické alebo

Ionizujúce vplyvy			AM1-1	Harmonické, medzi harmonické

-	Slnečné žiarenie			AN1 	Nízke (intenzita <= 500W/m2)

-	Seizmicita			           AP1	Zanedbateľná (zrýchlenie <= 30 Gal)

-	Búrková činnosť			AQ1	Zanedbateľná (menej ako 25 dní/rok)

-	Pohyb vzduchu			AR1	Pomalý (rýchlosť <= 1 m/s)

-	Vietor				            AS1	Malý (rýchlosť <= 20 m/s)

Využitie

-	Spôsobilosť osôb			BA1	Laici

-	Spôsobilosť osôb			BA2	Deti

-	Spôsobilosť osôb			BA5	Znalé osoby § 21 vyhlášky č.508 / 2009 Z.z. /

elektrotechnik /

-	Dotyk osôb so zemou		           BC1	Žiadny

-	Podmienky úniku v prípade

nebezpečenstva			BD1	Malá hustota osôb / ľahký únik

- Povaha spracúvaných alebo

Skladovaných látok		BE1	Bez významného nebezpečenstva

Druh stavby

-	Stavebné materiály			CA1	Nehorľavé

-	Konštrukcia stavby			CB1	Zanedbateľné nebezpečenstvo

Zdôvodnenie:

Komisia rozhodla a stanovila vonkajšie vplyvy uvedené v rozhodnutí po zvážení aspektov prevádzky, vzájomného vplyvu na elektrické zariadenia pri obvyklých prevádzkových stavoch a všetkých vymedzujúcich podmienok stanovených v STN 33 2000-5-51 / A11/2013.

Záver:

Prostredie stanovené v protokole bude pri zmene zariadenia znovu prekontrolované. Elektrické zariadenie bude posúdené, ako zmeneným podmienkam vyhovuje. Elektrické zariadenia musia byť podrobené prvej revízii ( odbornej prehliadke a skúške ) – podľa vyhlášky č.508 / 2009 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení, STN 33 2000-6 / 10 / 2007, STN 33 1500 / :1990 , Z1 / :2007, OP 01 / :2008, potom pravidelným odborným prehliadkam a skúškam.

Zlaté Moravce 8.02.2022

podpis predsedu: ...........................