Pozáručným servisom klimatizačných a vzduchotechnických zariadení sa pre účely tejto zmluvy

bližšie rozumie:

1. Predmet zákazky

Vykonávanie pozáručného pravidelného servisu, nepravidelného servisu (opravy a havárie),

výmeny vzduchových filtrov a pohotovostnej služby klimatizačných a vzduchotechnických

jednotiek  a chladiarenských zariadení na objektoch v správe organizácie MARIANUM pohrebníctvo mesta Bratislavy,  vrátane dodávky spotrebného materiálu (filtre, klinové remene, čerpadlá, náplne a pod.).

2. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky

- Pravidelný servis vzduchotechnických, klimatizačných jednotiek a chladiarenských zariadení v rozsahu pravidelnej servisnej činnosti, v pravidelných časových intervaloch a to 2 x ročne predpísanou technológiou a odporúčaniami výrobcu vrátane dopravy a spotrebného materiálu.

- Pravidelná výmena filtrov v pravidelných časových intervaloch vrátane dopravy a spotrebného materiálu.

- Nepravidelný servis vzduchotechnických, klimatizačných jednotiek a chladiarenských zariadení (opravy, odstránenie porúch a havárií, uvedenie zariadení do prevádzky) podľa požiadaviek objednávateľa vrátane dopravy

- Vedenie záznamov o pravidelnom a nepravidelnom servise vzduchotechnických,  klimatizačných jednotiek a chladiarenských zariadení

- Vykonanie všetkých plánovaných opráv vzduchotechnických, klimatizačných jednotiek a chladiarenských zariadení vrátane dopravy

- Vykonávanie odborných prehliadok a skúšok vzduchotechnických, klimatizačných jednotiek a chladiarenských zariadení v zmysle platnej legislatívy vrátane dopravy

- Vykonávanie komplexnej starostlivosti o celý systém klimatizácie a rozvodov (voda, vzduch) vrátane dopravy

- Nástup na opravu do 24 hodín od nahlásenia poruchy a odstránenie poruchy resp.

- Vyhotovenie správy o technickom stave zariadení 1 x za rok s uvedením predpokladaných opráv a servisných zásahov v nasledujúcom roku do 30.6. daného roku

- Vyhotovenie správy pre potreby životného prostredia, týkajúca sa skleníkových plynov

Rozsah pravidelného ročného servisu - pravidelný ročný servis pozostáva z:

Údržby, kontroly a nastavenia vzduchotechnických a klimatizačných jednotiek

- Vyčistenie jednotiek a fancoilov – vnútorné časti a 1 x ročne ich dezinfekcia

- Kontrola funkčnosti jednotlivých častí jednotiek a fancoilov ( priestorových regulátorov,

- trojcestných ventilov, čerpadiel kondenzu resp. ventilov uzatváracích a ich pohonov a pod.)

- Kontrola funkčnosti čerpadiel, ventilov a servopohonov a ich premazanie

- Odvzdušnenie a odkalenie výmenníkov

- Čistenie lamiel výmenníkov na strane vzduchu

- Kontrola funkčnosti protimrazovej ochrany

- Kontrola servopohonov ich správny chod, nastavenie koncových vypínačov, dotiahnutie el.svoriek

- Kontrola uzemnenia a prepojenia jednotlivých častí jednotiek

- Kontrola čistoty žalúzií, klapiek – vyčistenie a premazanie mechanizmov

- Nastavenie, napnutie, výmena klinových remeňov

- Kontrola súosovosti remeníc

- Kontrola ložísk - premazanie

- Vyčistenie ohrievacích a chladiacich registrov

- Výmena filtrov podľa potreby min. 2xročne výmena

- Vizuálna hluková a tepelná kontrola

- Kontrola odtoku kondenzu z klima jednotiek a z fancoilov ( jeho čistota, voľný odtok,

- pachová uzávera)

- Kontrola svorkovníc, prípadne dotiahnutie svoriek

- Kontrola čidiel pre MaR ( ich preciachovanie v prípade potreby )

Údržby, kontroly a nastavenia chladiacich zariadení

- Kontrola tesnosti freónových okruhov

- Doplnenie chladiva

- Kontrola tlaku chladiva vo výparníku a kondenzátore

- Kontrola znečistenia kondenzátora – vyčistenie

- Kontrola ventilátorov kondenzátora

- Kontrola ložísk ventilátorov – premazanie

- Kontrola parametrov chladiacich zariadení

- Kontrola hladiny oleja – doplnenie, výmena

- Nastavenie pracovného režimu zariadení

- Kontrola svorkovníc, prípadne dotiahnutie svoriek

- Kontrola čidiel pre MaR

- Kontrola hustoty nemrznúcich zmesí vo vodnom okruhu

Údržby, kontroly a nastavenia elektroniky a MaR

- Kontrola čidiel pre MaR

- Kontrola programu, prípadne jeho obnova

- Nastavenie programového režimu

- Kontrola svorkovníc, prípadne dotiahnutie svoriek

Diagnostikovanie zariadenia

- Vykonávanie kontroly a odskúšania ventilátorov vzduchotechnických jednotiek

- Vykonávanie komplexnej starostlivosti o celý systém (voda, vzduch)

- Vedenie záznamov o pravidelnom (jarný a jesenný servis) a nepravidelnom servise (opravy, odstránenie porúch) vzduchotechnických a klimatizačných jednotiek

- Vykonávanie odborných prehliadok a skúšok vzduchotechnických a klimatizačných jednotiek v zmysle platnej legislatívy.

- Spotrebný materiál (čistiace prostriedky, dezinfekčné prostriedky, handry, vzduchové filtre, čerpadlá a pod.) nevyhnutný k vykonaniu pravidelnej servisnej činnosti je zahrnutý v cene jarného resp. jesenného servisu vrátane filtrov do vzduchotechnických zariadení, okrem jednotlivých náplní (olej, chladiaca látka a pod.) a súčastí, ktoré je potrebné vymeniť pri výmene náplní (olejový filter, dehydrátor a pod.).

- Dopravné náklady spojené s pravidelným servisom, údržbou, kontrolou, vykonaním odborných prehliadok, opravou, sú zahrnuté v cene danej oceňovanej položky. Všetky objekty sa nachádzajú v Bratislave.

Výmena filtrov

- Pravidelná výmena filtrov v pravidelných časových intervaloch vrátane dopravy a spotrebného materiálu je súčasťou paušálnej ceny za pravidelný servis.

Rozsah nepravidelného ročného servisu :

- Riešenie havárii podľa potrieb – nástup do 24 hodín

- Riešenie podľa požiadaviek a potrieb organizácie MARIANUM – nástup do 3 dní