# Odborná komisia

PREDSEDA:

Ing. Jozef Špirko		- HIP	- Autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 6750*I1

ČLENOVIA:

Ing. Anton Illéš		 - ELI	- Autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 4662*I4

# Názov stavby, objekty

KOMUNITNÉ CENTRUM

Objekt: SO-02 - ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA NN

Miesto: k.ú.: Svidník 4506/1

# Použité podklady

- Dokumentácia stavby (ASR – pôdorysy, rezy, pohľady), situácia

- Obhliadka lokality, staveniska a informácie o prevádzke

- Celkové usporiadanie zariadení, susediacich budov a objektov, riešenie priestoru

- Platné technické normy a predpisy, hlavne: STN 33 2000-5-51

# Stručný popis prevádzky a prevádzkové podmienky

Riešený objekt je odberné elektrické  zariadenie pre novostavbu komunitného centra. Súčasti odberného elektrického zariadenia (skrine a rozvádzače) sa nachádzajú vo vonkajšom prostredí, káblové vedenia sa nachádzajú v zemi.

# Rozhodnutie

V zmysle STN 33 2000-5-51 sa pre riešené priestory určujú vonkajšie vplyvy takto:

Vonkajšie priestory (miesta vystavené priamo vonkajšej klíme):

AB3, AB5, AC1, AD4 (1, AE3, AF2, AG1, AH1, AK2, AL2, AM-XX-1 (2, AN3, AP1, AQ3, AS2, AT2, AU2, BA1, BC2, BD1, BE1

(vonkajšie vplyvy AA, AR, BB, CA, CB sa v týchto priestoroch neurčujú)

Pozn. (1 – Uvažuje sa dažďová voda. Pozri aj Vyhlášku MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., Príloha č. 1., III. Časť

Pozn. (2 - XX znamená prvé číslo v kóde vplyvu AM (3 až 41 pozri STN 33 2000-5-51 tab. ZA.1)

# Zdôvodnenie

Vonkajšie vplyvy boli určené na základe zohľadnenia použitých vyššie uvedených podkladov, charakteru a spôsobu budúceho využívania objektu(-ov), informácií o prevádzkových stavoch technológie a používaných látok, v súlade so súčasne platnými technickými normami a predpismi.

# Upozornenie

V zmysle STN 33 2000-5-51 príloha N1, čl. N1.3.1 pri zmene technológie, zariadení, používaných alebo spracúvaných látok a pod., sa musí prekontrolovať, či el. zariadenia a inštalácia vyhovujú zmeneným podmienkam. Znova treba určiť tie vonkajšie vplyvy, ktoré zmena ovplyvnila.

Počas skúšobnej prevádzky je potrebné overiť správanie sa inštalovaných zariadení, vlastnosti používaných alebo spracúvaných látok, technologické procesy a iné činnosti, ktoré by mohli ovplyvniť určené vonkajšie vplyvy. V prípade zistenia odchýlok od určených vonkajších vplyvov, ktoré sa vyskytujú v normálnom prevádzkovom stave je nutné vonkajšie vplyvy prehodnotiť a spracovať revíziu tohto protokolu.

Použité elektrické zariadenia sa musia vybrať a stavať v súlade s požiadavkami uvedenými v STN 33 2000-5-51 príloha ZA.1.1 tabuľka ZA.1, ktorá uvádza vlastnosti zariadení potrebné z hľadiska vonkajších vplyvov, ktorým môže byť zariadenie vystavené.

# Zoznam vonkajších vplyvov

Kód:		Vonkajší vplyv					Charakteristika

AB3		Atmosférická vlhkosť				10 ... 100 %, 0,5 ... 7 g/m3

AB5		Atmosférická vlhkosť				5 ... 85 %, 1 ... 25 g/m3

AC1		Nadmorská výška				≤ 2000m

AD4		Výskyt vody					Striekanie

AE3			Výskyt cudzích pevných telies			Veľmi malé predmety (1 mm)

AF2			Výskyt korózie					Atmosférický

AG1		Mechanické namáhanie - nárazy, otrasy	Slabé namáhanie

AH1		Mechanické namáhanie - vibrácie		Slabé namáhanie

AK2		Výskyt rastlinstva a/alebo plesní (flóra)		Nebezpečný

AL2			Výskyt živočíchov (fauna)			Nebezpečný

AM-XX-1		Elektromag., elektrost. alebo ioniz. vplyvy	Bez nebezpečenstva

AN3		Slnečné žiarenie				Silné

AP1		Seizmické účinky				Zanedbateľné

AQ3		Blesk						Priamy účinok

AS2			Vietor						Stredný (20 m/s < rýchlosť < 30 m/s)

AT2			Snehová pokrývka				Mierna

AU2		Námraza					Ľahká námraza do 1 kg/m

BA1		Spôsobilosť osôb				Bežná (laici)

BC2			Dotyk osôb so zemou				Zriedkavý

BD1		Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva	Malá hustota osôb/ľahký únik

BE1			Povaha spracúvaných alebo sklad. látok		Bez významného nebezpečenstva

CA1		Stavebné materiály				Nehorľavé

CB1			Konštrukcia stavby				Zanedbateľné nebezpečenstvo

Vo Vranove nad Topľou, dňa 14.01.2021

................................................

Ing. Jozef Špirko

(predseda komisie)

................................................

Ing. Anton Illéš

(vypracoval)