###### Technická zpráva

# SO 01 – OBJEKT

# D.1.4.1-TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB –

# - ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ

DOMOV PRO SENIORY

k.ú. Šternberk, p.č. 1052, 1072, 1073/2, 1075, 1091/4

Investor: město Šternberk, IČO 00299529, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk

TECHNICKÁ ZPRÁVA                                                	01-D.1.4.1-101-01

SITUACE								01-D.1.4.1-201-01

PŮDORYS 1PP - SÍTĚ V ZÁKLADECH			01-D.1.4.1-202-01

PŮDORYS 1PP - KANALIZACE				01-D.1.4.1-203-01

PŮDORYS 1NP - KANALIZACE				01-D.1.4.1-204-00

PŮDORYS 1PP - VODOVOD					01-D.1.4.1-205-00

PŮDORYS 1NP - VODOVOD					01-D.1.4.1-206-00

- Všeobecně

Tato projektová dokumentace řeší DSP návrh rozvodu vnitřní kanalizace a vodovodu novostavbě domovu pro seniory ve Šternberku. Investorem a majitelem je město Šternberk. Podkladem pro zpracování projektu je projekt stavební části a požadavky investora. V návrhu je dbáno na funkčnost zařízení s minimalizací nákladů na jejich pořízení a dodržení standardu.

2)  Vnitřní kanalizace

Připojovací potrubí k zařizovacím předmětům bude provedeno z polypropylenového potrubí s tepelnou odolností do 100 °C. Odpadní potrubí splaškové (v místě nežádoucího hluku – pokoje) a dešťové kanalizace budou provedeny z odhlučněného potrubí.

Odpadní potrubí kanalizace jsou označena Sx – splašková kanalizace, Dx – dešťová kanalizace a Tx – tuková kanalizace.

Splaškové, tukové a dešťové odpadní vody z prostoru objektu jsou vedeny odděleně. Tukové odp. vody se vně objektu napojí na lapák tuku, ze kterého bude proveden odtok do splaškové kanalizace. Spolu pak se splaškovými odpadními vodami z objektu povedou jednotné přípojky kanalizace.

Střešní svody Dx budou vedeny přes střešní vpusti obvodovou zdí, v zemi pak přejde do horizontální kanalizace dešťové. Dále budou dešťové vody svedeny kanalizací do 2 retenčních nádrží RN o celkovém objemu pro pozdržení všech 2 nádrží 48,2 m3 dle HG posudku a poté regulovaně každá 0,3 l/s (celkem 
0,6 l/s) do samostatné přípojky kanalizace. Před RN ze střechy objektu bude osazena akumulační nádrž pro využití dešťových vod.

Odpadní potrubí kanalizace jsou vedena v instalačních šachtách a stěnách. Odpadní stoupačky budou osazeny v 1NP (1PP) čistícím kusem cca 1,0 m nad podlahou a budou přístupné z příslušné místnosti. Čistící kus bude překryt odnímatelnou mřížkou, případně bude pod odnímatelným obkladem.

Odpadní potrubí splaškové kanalizace dle dokumentace budou vyvedena 0,5 m nad úroveň střechy, kde bude potrubí ukončeno ventilační hlavicí nebo bude ukončeno přivětrávací tvarovkou. Tato hlavice bude přístupná z místnosti a bude vsazena do niky 300 * 300 mm překryté větrací mřížkou.

Pojistné ventily kotlů, ohřevu vody (TV) a VZT jednotek budou napojeny přes odpadní sifony. Napojení myček je řešeno pomocí podomítkového odpadního sifonu s připojením studené vody.

3)  Vnitřní vodovod

Vnitřní rozvod vody pro objekt začíná za vodoměrnou sestavou osazenou ve vodoměrné šachtě. Od této vodoměrné sestavy je veden vnitřní vodovod do technické místnosti. V technické místnosti bude studená voda, teplá voda a cirkulace teplé vody rozdělena na jednotlivé sekce s možností odstavení. Rozvod studené vody, teplé vody, cirkulace teplé vody a požární vodovod pod stropem a vede k jednotlivým stoupačkám.

Vnitřní vodovod bude za vstupem do objektu oddělen od vnitřního požárního vodovodu pomocí KK, ochranné jednotky EA a VK. Požární vodovod bude z pozinkovaného potrubí. Rozvod požární vody povede dle PBŘ k hydrantům s tvarově stálou hadicí délky. Vnitřní rozvod požární vody bude nadimenzován tak, aby byl zajištěn minimální přetlak 0,2 MPa pro nejnepříznivěji položený hydrant a současně minimální průtok 0,3 l/s. Hadicové systémy budou osazeny ve výšce 1,1 až 1,3 m nad podlahou (měřeno ke středu zařízení). Hydrantový systém bude trvale pod tlakem s okamžitě dostupnou plynulou dodávkou vody.

Rozvody TV, TV-C a SV bude provedeno z nerezového potrubí. Potrubí bude vedeno pod stropem, v předstěnách, ve stěnách a budou z něj napojeny jednotlivé zařizovací předměty. Pro ohřev vody budou osazeny 2 nepřímotopné zásobníky, 1 o objemu 750 l, pro bivalentní zdroj (plynové kotle a solární ohřev). Na střeše se osadí 12 ks solárních plochých deskových kolektorů s funkcí automatického teplotního odstavení. Plocha absorbéru 1 ks solárního kolektoru 2,3 m2, tzn. celkem 27,6 m2. Azimut solárních kolektorů 0 ° (od jihu), sklon kolektorů 45 °.

Před vstupem studené vody do ohřívače vody bude osazen pojistný ventil, manometr, vypouštěcí ventil, zpětný ventil a kulový kohout.

Izolace rozvodů bude provedena příložnými izolačními trubicemi o tloušťce stěny 19 mm pro potrubí studené vody vedené pod stropem, 4 mm ve stěně a pro potrubí TV o tloušťce dle vyhlášky č. 193/2007 Sb.

Domovy důchodců – na jedno lůžko  ..………….……………	45 m3/rok = 124 l/os/den

- předpokládaný počet osob za den …………………..	50

- počet dnů v roce ………………………………..…..…	365

Denní potřeba vody:

Qdp = 50 x 124 l/os den   ……………………..…..……..………..	6 200 l/den

Qdmax = kd x Qdp = 1,5 x 6 200 …………..……………..………	9 300 l/den

Qhmax = (Qdmax/t) x kh = (9 300 / 24) x 2,1  .…..………………	814 l/h

Měsíční potřeba vody 						187,50 m3.měsíc-1

Roční potřeba vody 						2250,00 m3.rok-1

| Výpočtový průtok přípojkou |  | 1,87 l/s = 6,73 m3/h |
| --- | --- | --- |

4)  Zařizovací předměty - budou upřesněny investorem

V objektu jsou navrženy zařizovací předměty dle výběru investora a arch. Směšovací baterie k zařizovacím předmětům jsou navrženy dle požadavku arch. Stojánkové pákové baterie budou napojeny pomocí připojovacích hadiček ocelových pancéřovaných.

5)  Prostupy potrubí konstrukcemi

Prostupy stávajícími konstrukcemi budou provedeny technologií, která upřesní firma (která bude prostupy provádět) na základě konkrétního materiálu konstrukce.

Prostupy rozvodů a instalací požárně dělicími konstrukcemi musí být utěsněny. Hmoty použité pro utěsnění smějí mít stupeň hořlavosti nejvýše C1 (podle ČSN 73 0862); těsnicí konstrukce musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou rozvody prostupují; nepožaduje se však vyšší požární odolnost než 60 minut (podle ČSN EN 1363-1).

Otvory pro technologická zařízení v požárních stropech a stěnách musí mít požární uzávěry alespoň omezující šíření tepla (uzávěry EW); tyto uzávěry mohou být nahrazeny jiným požárně bezpečnostním zařízením s experimentálně nebo výpočtově prokázanou účinností ekvivalentní požadavkům.

Přesné typy a počty utěsnění prostupů požárně dělicími konstrukcemi budou upřesněny při realizaci dle konkrétních dimenzí.

6) Dešťové odpadní vody

Výpočet množství dešťových odpadních vod

je proveden podle vzorce:	Qd = Ss *  * qs    (I/s), kde

Ss  	  	.................  plochy odvodňovaného území		(ha)

         		.................  součinitel odtoku				(-)

qs      		..................  intenzita návrhové dešťové srážky		(l.s-1.ha-1)

Velikosti jednotlivých druhů ploch byly získány z koordinační situace stavby. Součinitel odtoku pro výpočet a dimenzování stokové sítě byl stanoven dle ČSN 75 6101 - „Stokové sítě a kanalizační přípojky“, tabulka č. 3 v závislosti na sklonu terénu. Pro ustanovení odtoku dešťových vod je použito údajů z publikace J. Trupla „Intenzity krátkodobých dešťů v povodí Labe, Odry a Moravy“. V souladu s ČSN se volila jako reprezentativní srážkoměrná stanice Olomouc a srážka při trvání 15 minut, periodicitě p=0,2 a intenzitě 0,0206 l.s-1.m-1.

Výpočet množství dešťových vod

RN1 - Celkové množství dešťových vod vtékající do dešťové kanalizace je stanoveno výpočtem:

Qd =  (Ss *  * qs)  = 776 * 0,8 * 0,0206 + 154 * 0,6 * 0,0206 + 207 * 0,2 * 0,0206

Qd =  754,6 * 0,0206

Qd = 15,55 l.s-1

RN2 - Celkové množství dešťových vod vtékající do dešťové kanalizace je stanoveno výpočtem:

Qd =  (Ss *  * qs)  = 1697 * 0,55 * 0,0206

Qd =  933,35 * 0,0206

Qd = 19,23 l.s-1

Regulovaný odtok z RN je z každé nádrže 0,3 l/s, celkem pak 0,6 l/s.

| A (m2) | plocha | sklon (%) | koef. Ψ | Ared (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1697 | Střecha s propustnou horní vrstvou | 1-5 | 0,55 | 933,35 |
| 776 | Asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár (komunikace) | 1-5 | 0,80 | 620,8 |
| 154 | Dlažby s pískovými spárami (chodník) | 1-5 | 0,60 | 92,4 |
| 207 | Zatravňovací dlažba | 1-5 | 0,20 | 41,4 |

# Výpočtový průtok vnitřního vodovodu

Zemní práce

Výkop rýhy – v hor. 3, rýha pažená – příložně

Přebytečný výkopek – odveze se na vlastní pozemek

Hladina Podzemní vody (PV) – nachází se v hloubkách pod niveletou potrubí

Upozornění –  	před zahájením zemních prací investor zajistí vytýčení stávajících podzemních vedení, aby při výkopech nedošlo k jejich případnému poškození

6) Osazení lapáku tuku  OTP-1

Velikost lapolu je stanovena dle ČSN  EN 1825-2 čl.6

Počet jídel 				M			240

Průměrná denní provozní doba 		t			12 h

Součinitel hustoty tuku  			fd			1

Součinitel teploty vody na přítoku	ft			1

Součinitel čistících  a oplach prostředku 	fr			1,3

Souč. nárazového zatížení 		F			20

Množství vody v litrech na jeden pokrm 	Vm			5

Výpočet 				Qs			Qs=(M*Vm*F)/(3600.t)

Výpočet 		 		NS			NS=Qs*fd*ft*fr

NS			0,7

VOLBA LAPOLU			OTP-1			vel.kal.prostoru 100l

Průměrné množství EL 						50 mg/l

Max množství EL						75 mg/l

Množství jídel 							240

Provoz 								365 dní

Potřeba vody na 1/jídlo						5 l/jídlo

Množství EL/rok (t/rok)		240*365*5*50 =			0,022 t/rok

6.1) Popis

Plastový odlučovač tuků - lapák tuku dle ČSN EN 1825-1 - je dodáván v "baleném" provedení, svařen z polypropylénových desek a tvoří nepropustnou vodotěsnou jímku se soustavou norných stěn a přepážek. Na přítoku je hrdlo a na výtoku trubka pro napojení na kanalizaci. Součástí dodávky odlučovače jsou 2 ocelové pozinkované vodotěsné poklopy pro betonovou výplň 600 x 900 mm viz též odstavec Poklopy.

6.2) Použití

Pro restaurace, jídelny, kuchyně, výrobny lahůdek, cukrárny a podobné provozy, kde jsou odpadní vody znečištěné tuky a oleji. Odlučovač slouží k zachycení tuků a olejů z těchto odpadních vod. Odlučovač je určen jako předřazená čistící jednotka před čistírnu odpadních vod resp. před vypouštěním vod do veřejné kanalizace. Do odlučovače tuků nelze svádět ostatní odpadní vody (dešťové, splaškové...). Pro účinné gravitační čištění nesmí být tuky a oleje emulgované (vysoká koncentrace tenzidů, alkálií...). Proto výrobce nedoporučuje vést na odlučovač vody z myček nádobí. Do odlučovače není rovněž vhodné přivádět odpadní vody z drtiče nebo škrabek (nadměrné zanášení odlučovače sedimenty).

Technické parametry

| Typové označení OTP-1 | Velikost odlučovače NS 1 |
| --- | --- |
| Rozměry odlučovače 900x600x1015mm | Maximální průtok (kapacita) 1 l/s |
| Rozměr poklopu 900x600x55 mm | Objem lapáku 0,43 m3 |
| Hrdlo na vstupu a potrubí na výstupu PP 110 = DN 100 | Objem kalového prostoru 0,10 m3 |
| Hmotnost kompletu do 100 kg | Objem zachyceného tuku 0,04 m3 |
| Výpočet velikosti lapáku a kalové jímky dle ČSN EN 1825-2 čl. 6...klikni! | Tlouštka vrstvy tuku max. 90 mm |

6.3) Funkce

Voda natéká přes usměrňovací komoru do odlučovacího prostoru, kde dojde k uklidnění a ochlazení vody, gravitačnímu odloučení tuku na hladině a usazení nerozpuštěných látek v kalovém prostoru. Přečištěná voda dále protéká pod nornou stěnou do odtokové komory a dále do kanalizace.

6.4) Doklady

Lapák tuku je navržen a posouzen dle ČSN EN 1825. Na výrobek je vydáno Prohlášení o shodě podle zákona 22/1997 Sb. a Certifikát TSÚ. K výrobku je dodávána Technická dokumentace, Provozně manipulačního řádu a Provozního deníku. Ke každému výrobku je pod evid. č. vydáno Osvědčení o vodotěsnosti a Záruční list.

6.5) Obsluha

Lhůty a podmínky pro kontrolu a údržbu stanoví ČSN EN 1825-2, zejména v čl. 8. Podrobněji viz návrh Provozně manipulačního řádu, který je s Provozním deníkem dodán k výrobku při expedici.

6.6) Osazení

Po vykopání jámy se plastový odlučovač osadí do vodorovné polohy na srovnanou vrstvu sušší betonové směsi s malým obsahem cementu. Při postupném napouštění odlučovače vodou a případném rozepření se provádí zhutněný obsyp spodní části odlučovače betonem s malým obsahem cementu. Připojí se kanalizační potrubí, dokončí zhutněný zásyp, případně nadbetonování nebo vyzdění betonovými tvarovkami - KB bloky, osadí se překlad, dobetonuje, osadí se ocelové rámy dvou vodotěsných poklopů 600 x 900 mm včetně vyplnění poklopu betonem (asf.bet., dlažbou...) s vynecháním prostoru u ok pro vyzdvižení poklopu. Toto platí pro osazení v malých hloubkách a v plochách bez většího zatížení. V ostatních případech se dle návrhu projektanta příp. dodavatele provede základová deska a stěny obetonování s pomocnou výztuží, případně ze železobetonu. Stěny odlučovače jsou opatřeny lištami s kruhovými otvory pro případné provléknutí nebo vázání ocelové výztuže. Odlučovač v provedení k osazení pod hladinou spodní vody je kromě lišt na vnější straně stěn opatřen lištami i na vnější straně dna. Odvětrání odlučovače je většinou přes odvětranou větev přívodního potrubí. Pokud přívodní potrubí není odvětráno, musí být osazeno samostatné odvětrávací potrubí a to např. jako odbočka na přívodním potrubí. Schéma osazení viz. výkresy odlučovače. Před uvedením do provozu se odlučovač naplní čistou vodou

6.7) Poklopy, mříže

Poklopy jsou ocelové, pozinkované, vodotěsné pro betonovou výplň (je možno vyplnit i dlažbou, asf.betonem) v provedení pro pojezd vozidly do 3,5t nebo do 15t. Při požadavku vyšší únosnosti jsou odlučovače dodány bez poklopů, tyto dodá např. f. VLČEK a to litinové 600/900 mm s únosností do 40t (D400) nebo, pokud to umožní hloubka uložení, se použijí šachtové vstupy s šachtovými litinovými poklopy

7) Bezpečnost a ochrana zdraví

Při zřizování vnitřních vodovodů a kanalizace je nutno dodržovat všechny bezpečnostní předpisy a nařízení související s montáží. Zvláště je nutno dbát na používání osobních ochranných pomůcek a nepoškozeného nářadí.

Ve Zlíně 9.9.2021		             Vypracoval: Ing. Michal Gerych