## Tabulka_mistnosti
| Akce: | DOMOV PRO SENIORY, ŠTERNBERK
| Místo stavby: | k.ú. ŠTERNBERK, p.č. 1052, 1072, 1073/2, 1075, 1091/4
| Investor: | Město Šternberk, IČO: 00299529, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
| Profese: | D 1.4.4 VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ | [8 empty] | únor 2022
Suterén 1.s
| Číslo | Název místnosti | Plocha | Výška | Objem | Počet | Vzduchotechnika |  |  | Klimatizace | Poznámka
| místn. |  | místn. | místn. | míst. | výměn: | Přívod | Odsávání | Technologie | Chlad. výkon
| - |  | m2 | m | m3 |  | m3.h-1 | m3.h-1 | m3.h-1 | kW
| 0.01 | Chodba | 70.2 | 2.65 | 186.03 | 0 | 0 | 0 |  |  | přirozené větrání dveřmi a pohybem osob
| 0.02 | Denní místnost | 18.2 | 2.65 | 48.23 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8 | přirozené větrání okny |  | 9
| 0.03 | Zasedací místnost | 26.5 | 2.65 | 70.225 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8 | přirozené větrání okny |  | 9
| 0.04 | Příjem prádla | 8.1 | 2.65 | 21.465 | 4.6587 | 0 | 100 |  |  |  | 1
| 0.05 | Prádelna špinavá část | 13.6 | 2.65 | 36.04 | 4.162 | 150 | 200 |  |  |  | 1
| 0.06 | Prádelna čistá část | 27.8 | 2.65 | 73.67 | 32.5777 | 2400 | 330 | 2070 |  |  | 1
| 0.07 | Prádelna filtr | 6.7 | 2.65 | 17.755 | 5.6322 | 100 | 100 |  |  |  | 1
| 0.08 | Výdej čistého prádla | 6.9 | 2.65 | 18.285 | 8.2034 | 150 | 150 |  |  |  | 1
| 0.09 | Sklad čistého prádla | 6.6 | 2.65 | 17.49 | 8.5763 | 150 | 150 |  |  |  | 1
| 0.10 | Denní místnost | 8.8 | 2.65 | 23.32 | 2.1441 | 50 | 0 |  |  |  | 1
| 0.11 | Šatna | 5.8 | 2.65 | 15.37 | 6.5062 | 100 | 0 |  |  |  | 1
| 0.12 | WC personál prádelny | 3 | 2.65 | 7.95 | 6.2893 | 0 | 50 |  |  |  | 4
| 0.13 | Úklid prádelna | 1.8 | 2.65 | 4.77 | 10.4822 | 0 | 50 |  |  |  | 4
| 0.14 | Sprcha prádelna | 1.8 | 2.65 | 4.77 | 31.4465 | 0 | 150 |  |  |  | 4
| 0.15 | Šatna personál muži | 6.6 | 2.65 | 17.49 | 11.4351 | 200 | 0 |  |  |  | 2
| 0.16 | Sprchy personál | 1.6 | 2.65 | 4.24 | 35.3774 | 0 | 150 |  |  |  | 2
| 0.17 | WC personál muži | 4.8 | 2.65 | 12.72 | 6.2893 | 0 | 80 |  |  |  | 2
| 0.18 | Šatna ženy personál | 20.7 | 2.65 | 54.855 | 10.9379 | 600 | 0 |  |  |  | 2
| 0.19 | WC ženy personál | 10.4 | 2.65 | 27.56 | 7.6197 | 0 | 210 |  |  |  | 2
| 0.20 | Sprchy personál ženy | 10.2 | 2.65 | 27.03 | 13.3185 | 0 | 360 |  |  |  | 2
| 0.21 | Strojovna VZT | 28.6 | 2.65 | 75.79 | 2.6389 | 0 | 200 |  |  |  | 11
| 0.22 | Sklad komp. pomůcky | 44.2 | 2.65 | 117.13 | 2.5613 | 0 | 300 |  |  |  | 11
| 0.23 | Sklad inko pomůcky | 8.9 | 2.65 | 23.585 | 1.06 | 0 | 25 |  |  |  | 11
| 0.24 | Kotelna | 16 | 2.65 | 42.4 | 2.3585 | 0 | 100 |  |  |  | 11
| 0.25 | Úklid celkový a odpad | 2.6 | 2.65 | 6.89 | 3.6284 | 0 | 25 |  |  |  | 11
| 0.26 | Schodišťový prostor | 3.3 | 2.65 | 8.745 | 2.8588 | 0 | 25 |  |  |  | 11
| 0.27 | Úklid gastro | 2.2 | 2.65 | 5.83 | 4.2882 | 0 | 25 |  |  |  | 11
| 0.28 | Přípravna gastro | 22.2 | 2.65 | 58.83 | 33.9963 | 2000 | 1500 |  | 2.5 |  | 3 | 10
| 0.29 | Mytí gastro nádob | 6.2 | 2.65 | 16.43 | 18.2593 | 0 | 300 |  | 2.5 |  | 3 | 10
| 0.30 | WC gastro | 2.9 | 2.65 | 7.685 | 10.4099 | 0 | 80 |  |  |  | 5
| 0.31 | WC návštěvy | 2.9 | 2.65 | 7.685 | 10.4099 | 0 | 80 |  |  |  | 5
| 0.32 | Sklad gastro | 11.7 | 2.65 | 31.005 | 6.4506 | 0 | 200 |  |  |  | 3
| 0.33 | Odpad | 11.7 | 2.65 | 31.005 | 6.4506 | 0 | 200 |  |  |  | 6
| 0.34 | Odpad s rizikem | 14.3 | 2.65 | 37.895 | 7.9166 | 0 | 300 |  |  |  | 6
| Akce: | DOMOV PRO SENIORY, ŠTERNBERK
| Místo stavby: | k.ú. ŠTERNBERK, p.č. 1052, 1072, 1073/2, 1075, 1091/4
| Investor: | Město Šternberk, IČO: 00299529, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
| Profese: | D 1.4.4 VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ | [8 empty] | únor 2022
Přízemí 1.np
| Číslo | Název místnosti | Plocha | Výška | Objem | Počet | Vzduchotechnika |  |  | Klimatizace | Poznámka
| místn. |  | místn. | místn. | míst. | výměn: | Přívod | Odsávání | Technologie | Chlad. výkon
| - |  | m2 | m | m3 |  | m3.h-1 | m3.h-1 | m3.h-1 | kW
| 1.00 | Zádveří | 8.1 | 2.75 | 22.275 | 0 | 0 | 0 |  |  | přirozené větrání dveřmi a pohybem osob
| 1.01 | Pokoj č.1 2L | 28.3 | 2.75 | 77.825 | 0.64247 | 50 | 0 |  | 2.8 |  | 8a | 9
| 1.02 | Pokoj č.2 2L | 25.6 | 2.75 | 70.4 | 0.71023 | 50 | 0 |  |  |  | 8a
| 1.03 | Pokoj č.3 2L | 25.2 | 2.75 | 69.3 | 0.7215 | 50 | 0 |  |  |  | 8a
| 1.04 | Pokoj č.4 2L | 25 | 2.75 | 68.75 | 0.72727 | 50 | 0 |  |  |  | 8a
| 1.05 | Pokoj č.5 2L | 25 | 2.75 | 68.75 | 0.72727 | 50 | 0 |  |  |  | 8a
| 1.06 | Pokoj č.6 2L | 25.2 | 2.75 | 69.3 | 0.7215 | 50 | 0 |  |  |  | 8a
| 1.07 | Pokoj č.7 2L | 24.9 | 2.75 | 68.475 | 0.73019 | 50 | 0 |  |  |  | 8a
| 1.08 | Pokoj č.8 1L | 12 | 2.75 | 33 | 1.5152 | 50 | 0 |  |  |  | 8b
| 1.09 | Pokoj č.9 1L | 12.2 | 2.75 | 33.55 | 1.4903 | 50 | 0 |  |  |  | 8b
| 1.10 | Pokoj č.10 1L | 12.2 | 2.75 | 33.55 | 1.4903 | 50 | 0 |  |  |  | 8b
| 1.11 | Pokoj č.11 1L | 12.2 | 2.75 | 33.55 | 1.4903 | 50 | 0 |  |  |  | 8b
| 1.12 | Pokoj č.12 1L | 12.2 | 2.75 | 33.55 | 1.4903 | 50 | 0 |  |  |  | 8b
| 1.13 | Pokoj č.13 1L | 12.5 | 2.75 | 34.375 | 1.4545 | 50 | 0 |  |  |  | 8b
| 1.14 | Pokoj č.14 2L | 25.6 | 2.75 | 70.4 | 0.71023 | 50 | 0 |  |  |  | 8b
| 1.15 | Pokoj č.15 2L | 25.2 | 2.75 | 69.3 | 0.7215 | 50 | 0 |  |  |  | 8b
* | 1.16 | Pokoj č.16 2L | 25.2 | 2.75 | 69.3 | 0.7215 | 50 | 0 |  |  |  | 8b
| 1.17 | Pokoj č.17 2L | 25.2 | 2.75 | 69.3 | 0.7215 | 50 | 0 |  |  |  | 8b
| 1.18 | Pokoj č.18 2L | 25.2 | 2.75 | 69.3 | 0.7215 | 50 | 0 |  |  |  | 8b
| 1.19 | Pokoj č.19 2L | 26 | 2.75 | 71.5 | 0.6993 | 50 | 0 |  |  |  | 8b
| 1.20 | Pokoj č.20 2L | 26 | 2.75 | 71.5 | 0.6993 | 50 | 0 |  |  |  | 8c
| 1.21 | Pokoj č.21 2L | 26 | 2.75 | 71.5 | 0.6993 | 50 | 0 |  |  |  | 8c
| 1.22 | Pokoj č.22 2L | 26 | 2.75 | 71.5 | 0.6993 | 50 | 0 |  |  |  | 8c
| 1.23 | Pokoj č.23 2L | 25.2 | 2.75 | 69.3 | 0.7215 | 50 | 0 |  |  |  | 8c
| 1.24 | Pokoj č.24 2L | 25.2 | 2.75 | 69.3 | 0.7215 | 50 | 0 |  |  |  | 8c
| 1.25 | Pokoj č.25 2L | 25.2 | 2.75 | 69.3 | 0.7215 | 50 | 0 |  |  |  | 8c
| 1.26 | Pokoj č.26 2L | 25.2 | 2.75 | 69.3 | 0.7215 | 50 | 0 |  |  |  | 8c
| 1.27 | Pokoj č.27 2L | 25.6 | 2.75 | 70.4 | 0.71023 | 50 | 0 |  |  |  | 8c
| 1.28 | Pokoj č.28 2L | 28.3 | 2.75 | 77.825 | 0.64247 | 50 | 0 |  |  |  | 8c
| 1.30 | Čistící místnost | 4.3 | 2.75 | 11.825 | 4.2283 | 50 | 50 |  |  |  | 8a
| 1.31 | Koupelna pro p.č. 1 | 6 | 2.75 | 16.5 | 3.0303 | 0 | 50 |  |  |  | 8a
| 1.32 | WC bezbariérové +ž | 4.1 | 2.75 | 11.275 | 4.4346 | 0 | 50 |  |  |  | 7
| 1.33 | Koupelna pro p.č. 2+3 | 6.1 | 2.75 | 16.775 | 5.9613 | 0 | 100 |  |  |  | 8a
| 1.34m | WC muži | 3 | 2.75 | 8.25 | 9.697 | 0 | 80 |  |  |  | 7
| 1.34ž | WC personál ženy | 2.8 | 2.75 | 7.7 | 10.3896 | 0 | 80 |  |  |  | 7
| 1.35 | Koupelna pro p.č. 4+5 | 6.1 | 2.75 | 16.775 | 5.9613 | 0 | 100 |  |  |  | 8a
| 1.36 | Jídelna | 66.1 | 2.75 | 181.775 | 2.7507 | 500 | 400 |  | 13.5 |  | 7 | 9
| 1.37 | Koupelna pro p.č. 6+7 | 6.1 | 2.75 | 16.775 | 5.9613 | 0 | 100 |  |  |  | 8a
| 1.38 | Úklid | 6 | 2.75 | 16.5 | 3.0303 | 0 | 50 |  |  |  | 8b
| 1.39 | Koupelna pro p.č. 8+9 | 6.1 | 2.75 | 16.775 | 2.9806 | 0 | 50 |  |  |  | 8b
| 1.40 | Chodba | 68.6 | 2.75 | 188.65 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5 | přirozené větrání dveřmi a pohybem osob |  | 9
| 1.41 | Koupelna pro p.č. 10+11 | 6.1 | 2.75 | 16.775 | 2.9806 | 0 | 50 |  |  |  | 8b
| 1.42 | Sklad čisté prádlo | 6 | 2.75 | 16.5 | 3.0303 | 0 | 50 |  |  |  | 8b
| 1.43 | Koupelna pro p.č. 12+13 | 6.1 | 2.75 | 16.775 | 2.9806 | 0 | 50 |  |  |  | 8b
| 1.44 | Mycí místnost | 6 | 2.75 | 16.5 | 3.0303 | 0 | 50 |  |  |  | 8b
| 1.45 | Koupelna pro p.č. 14+15 | 6.1 | 2.75 | 16.775 | 5.9613 | 0 | 100 |  |  |  | 8b
| 1.47 | Koupelna pro p.č. 16+17 | 6.1 | 2.75 | 16.775 | 5.9613 | 0 | 100 |  |  |  | 8b
| 1.48 | Koupelna pro p.č. 18 | 6.1 | 2.75 | 16.775 | 2.9806 | 0 | 50 |  |  |  | 8b
| 1.49 | Koupelna pro p.č. 19 | 6.1 | 2.75 | 16.775 | 2.9806 | 0 | 50 |  |  |  | 8b
| 1.50 | Chodba | 46.4 | 2.75 | 127.6 | 0.58777 | 75 | 0 |  |  |  | 8c
| 1.51 | Koupelna pro p.č. 20+21 | 6.1 | 2.75 | 16.775 | 5.9613 | 0 | 100 |  |  |  | 8c
| 1.52 | Koupelna pro p.č. 22 | 6.1 | 2.75 | 16.775 | 5.9613 | 0 | 100 |  |  |  | 8c
| 1.53 | Koupelna pro p.č. 23 | 6.1 | 2.75 | 16.775 | 5.9613 | 0 | 100 |  |  |  | 8c
| 1.54 | Čistící místnost | 5.9 | 2.75 | 16.225 | 3.0817 | 0 | 50 |  |  |  | 8c
| 1.55 | Koupelna pro p.č. 24+25 | 6.1 | 2.75 | 16.775 | 2.9806 | 0 | 50 |  |  |  | 8c
| 1.56 | Koupelna | 12.2 | 2.75 | 33.55 | 2.9806 | 0 | 100 |  |  |  | 8c
| 1.57 | Koupelna pro p.č. 26+27 | 6.1 | 2.75 | 16.775 | 2.9806 | 0 | 50 |  |  |  | 8c
| 1.58 | Koupelna pro p.č. 28 | 6 | 2.75 | 16.5 | 3.0303 | 0 | 50 |  |  |  | 8c
| 1.59 | Aktivity | 26.7 | 2.75 | 73.425 | 1.0215 | 75 | 0 |  | 3.6 | přirozené větrání okny | 8c | 9
| 1.60 | Hlavní prostor | 228.7 | 2.75 | 628.925 | 0.477 | 300 | 0 |  | 13.5 |  | 7 | 9
| 1.61 | Zdravotní úsek | 18.4 | 2.75 | 50.6 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8 | přirozené větrání okny |  | 9
| 1.62 | Sociální pracovnice | 18.4 | 2.75 | 50.6 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8 | přirozené větrání okny |  | 9
| 1.63 | Spisy | 6.9 | 2.75 | 18.975 | 0 | 0 | 0 |  |  | přirozené větrání okny
| 1.64 | WC personál ženy | 2.9 | 2.75 | 7.975 | 10.0313 | 0 | 80 |  |  |  | 7
| 1.65 | WC personál muži | 2.8 | 2.75 | 7.7 | 10.3896 | 0 | 80 |  |  |  | 7
| 1.66 | Dohledové pracoviště | 14 | 2.75 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | společně s m.č. 1.60 + přir. větrání okny
| 1.67 | Vedoucí domova | 10.7 | 2.75 | 29.425 | 0 | 0 | 0 |  |  | přirozené větrání okny
| 1.68 | Schodišťový prostor | 8.4 | 2.75 | 23.1 | 1.2987 | 0 | 30 |  |  |  | 7
[6 empty] | Zařízení | Vzduchotechnika |  |  | Klimatizace
[6 empty] | číslo | Přívod | Odsávání | Technologie | Chlad. výkon
[7 empty] | m3.h-1 | m3.h-1 | m3.h-1 | kW
[6 empty] | 1 | 2950 | 880 | 2070 | 2950
[6 empty] | 2 | 800 | 800
[6 empty] | 3 | 2000 | 2000
[6 empty] | 4 | 0 | 250
[6 empty] | 5 | 0 | 160
[6 empty] | 6 | 0 | 500
[6 empty] | 7 | 800 | 800
[6 empty] | 8a | 400 | 400
[6 empty] | 8b | 600 | 600
[6 empty] | 8c | 600 | 600
[6 empty] | 9 |  |  |  | 49.1
[6 empty] | 10 |  |  |  | 5
[6 empty] | 11 | 0 | 700

## Tabulka_mistnosti_stare
| Akce: | DOMOV PRO SENIORY, ŠTERNBERK
| Místo stavby: | k.ú. ŠTERNBERK, p.č. 1052, 1072, 1073/2, 1075, 1091/4
| Investor: | Město Šternberk, IČO: 00299529, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
| Profese: | D 1.4.4 VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ | [8 empty] | leden 2022
Suterén 1.s
| Číslo | Název místnosti | Plocha | Výška | Objem | Počet | Vzduchotechnika |  |  | Klimatizace | Poznámka
| místn. |  | místn. | místn. | míst. | výměn: | Přívod | Odsávání | Technologie | Chlad. výkon
| - |  | m2 | m | m3 |  | m3.h-1 | m3.h-1 | m3.h-1 | kW
| 0.01 | Chodba | 70.2 | 2.65 | 186.03 | 0 | 0 | 0 |  |  | přirozené větrání dveřmi a pohybem osob
| 0.02 | Denní místnost | 18.2 | 2.65 | 48.23 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8 | přirozené větrání okny |  | 9
| 0.03 | Zasedací místnost | 29.9 | 2.65 | 79.235 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8 | přirozené větrání okny |  | 9
| 0.04 | Příjem prádla | 8.1 | 2.65 | 21.465 | 4.6587 | 0 | 100 |  |  |  | 1
| 0.06 | Prádelna špinavá část | 13.6 | 2.65 | 36.04 | 4.162 | 150 | 200 |  |  |  | 1
| 0.07 | Prádelna čistá část | 27.8 | 2.65 | 73.67 | 32.5777 | 2400 | 330 | 2070 |  |  | 1
| 0.08 | Prádelna filtr | 6.7 | 2.65 | 17.755 | 5.6322 | 100 | 100 |  |  |  | 1
| 0.09 | Výdej prádla | 10.8 | 2.65 | 28.62 | 10.4822 | 300 | 300 |  |  |  | 1
| 0.10 | Denní místnost | 8.8 | 2.65 | 23.32 | 2.1441 | 50 | 0 |  |  |  | 1
| 0.11 | Šatna | 5 | 2.65 | 13.25 | 7.5472 | 100 | 0 |  |  |  | 1
| 0.12 | Úklid stravovací úsek | 1.5 | 2.65 | 3.975 | 12.5786 | 0 | 50 |  |  |  | 4
| 0.13 | Sprcha | 3.1 | 2.65 | 8.215 | 18.2593 | 0 | 150 |  |  |  | 4
| 0.14 | WC zaměstnanci | 4.3 | 2.65 | 11.395 | 8.7758 | 0 | 100 |  |  |  | 4
| 0.15 | Šatna muži personál | 10.2 | 2.65 | 27.03 | 7.3992 | 200 | 0 |  |  |  | 2
| 0.16 | Úklid personál | 1.5 | 2.65 | 3.975 | 12.5786 | 0 | 50 |  |  |  | 2
| 0.16a | Předsíň personál | 6.6 | 2.65 | 17.49 | 9.1481 | 0 | 160 |  |  |  | 2
| 0.16b | WC muži personál | 5 | 2.65 | 13.25 | 7.5472 | 0 | 100 |  |  |  | 2
| 0.17 | Šatna ženy personál | 16.3 | 2.65 | 43.195 | 13.8905 | 600 | 0 |  |  |  | 2
| 0.18a | Předsíň personál | 10.6 | 2.65 | 28.09 | 13.8839 | 0 | 390 |  |  |  | 2
| 0.18b | WC ženy personál | 3.1 | 2.65 | 8.215 | 12.1729 | 0 | 100 |  |  |  | 2
| 0.19 | Strojovna VZT, dílna | 28.6 | 2.65 | 75.79 | 2.6389 | 0 | 200 |  |  |  | 11
| 0.20a | Sklad | 44.2 | 2.65 | 117.13 | 2.5613 | 0 | 300 |  |  |  | 11
| 0.20b | Sklad | 8.9 | 2.65 | 23.585 | 2.12 | 0 | 50 |  |  |  | 11
| 0.20c | Kotelna | 16 | 2.65 | 42.4 | 2.3585 | 0 | 100 |  |  |  | 11
| 0.21 | Úklid provozy | 2.8 | 2.65 | 7.42 | 3.3693 | 0 | 25 |  |  |  | 11
| 0.22 | Schodišťový prostor | 3.9 | 2.65 | 10.335 | 2.419 | 0 | 25 |  |  |  | 11
| 0.23 | Přípravna | 24.6 | 2.65 | 65.19 | 30.6796 | 2000 | 1500 |  | 2.5 |  | 3 | 10
| 0.24 | Mytí gastro nádob | 6.2 | 2.65 | 16.43 | 18.2593 | 0 | 300 |  | 2.5 |  | 3 | 10
| 0.25 | WC strav. úsek | 2.9 | 2.65 | 7.685 | 10.4099 | 0 | 80 |  |  |  | 5
| 0.26 | WC návštěvy | 2.9 | 2.65 | 7.685 | 10.4099 | 0 | 80 |  |  |  | 5
| 0.27 | Sklad kuchyně | 11.7 | 2.65 | 31.005 | 6.4506 | 0 | 200 |  |  |  | 3
| 0.28 | Sklad | 11.7 | 2.65 | 31.005 | 6.4506 | 0 | 200 |  |  |  | 6
| 0.29 | Sklad s rizikem | 14.3 | 2.65 | 37.895 | 7.9166 | 0 | 300 |  |  |  | 6
| Akce: | DOMOV PRO SENIORY, ŠTERNBERK
| Místo stavby: | k.ú. ŠTERNBERK, p.č. 1052, 1072, 1073/2, 1075, 1091/4
| Investor: | Město Šternberk, IČO: 00299529, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
| Profese: | D 1.4.4 VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ | [8 empty] | leden 2022
Přízemí 1.np
| Číslo | Název místnosti | Plocha | Výška | Objem | Počet | Vzduchotechnika |  |  | Klimatizace | Poznámka
| místn. |  | místn. | místn. | míst. | výměn: | Přívod | Odsávání | Technologie | Chlad. výkon
| - |  | m2 | m | m3 |  | m3.h-1 | m3.h-1 | m3.h-1 | kW
| 1.00 | Zádveří | 8.1 | 2.75 | 22.275 | 0 | 0 | 0 |  |  | přirozené větrání dveřmi a pohybem osob
| 1.01 | Pokoj č.1 2L | 28.3 | 2.75 | 77.825 | 0.64247 | 50 | 0 |  | 2.8 |  | 8a | 9
| 1.02 | Pokoj č.2 2L | 25.6 | 2.75 | 70.4 | 0.71023 | 50 | 0 |  |  |  | 8a
| 1.03 | Pokoj č.3 2L | 25.2 | 2.75 | 69.3 | 0.7215 | 50 | 0 |  |  |  | 8a
| 1.04 | Pokoj č.4 2L | 25 | 2.75 | 68.75 | 0.72727 | 50 | 0 |  |  |  | 8a
| 1.05 | Pokoj č.5 2L | 25 | 2.75 | 68.75 | 0.72727 | 50 | 0 |  |  |  | 8a
| 1.06 | Pokoj č.6 2L | 25.2 | 2.75 | 69.3 | 0.7215 | 50 | 0 |  |  |  | 8a
| 1.07 | Pokoj č.7 2L | 24.9 | 2.75 | 68.475 | 0.73019 | 50 | 0 |  |  |  | 8a
| 1.08 | Pokoj č.8 1L | 12 | 2.75 | 33 | 1.5152 | 50 | 0 |  |  |  | 8b
| 1.09 | Pokoj č.9 1L | 12.2 | 2.75 | 33.55 | 1.4903 | 50 | 0 |  |  |  | 8b
| 1.10 | Pokoj č.10 1L | 12.2 | 2.75 | 33.55 | 1.4903 | 50 | 0 |  |  |  | 8b
| 1.11 | Pokoj č.11 1L | 12.2 | 2.75 | 33.55 | 1.4903 | 50 | 0 |  |  |  | 8b
| 1.12 | Pokoj č.12 1L | 12.2 | 2.75 | 33.55 | 1.4903 | 50 | 0 |  |  |  | 8b
| 1.13 | Pokoj č.13 1L | 12.5 | 2.75 | 34.375 | 1.4545 | 50 | 0 |  |  |  | 8b
| 1.14 | Pokoj č.14 2L | 25.6 | 2.75 | 70.4 | 0.71023 | 50 | 0 |  |  |  | 8b
| 1.15 | Pokoj č.15 2L | 25.2 | 2.75 | 69.3 | 0.7215 | 50 | 0 |  |  |  | 8b
* | 1.16 | Pokoj č.16 2L | 25.2 | 2.75 | 69.3 | 0.7215 | 50 | 0 |  |  |  | 8b
| 1.17 | Pokoj č.17 2L | 25.2 | 2.75 | 69.3 | 0.7215 | 50 | 0 |  |  |  | 8b
| 1.18 | Pokoj č.18 2L | 25.2 | 2.75 | 69.3 | 0.7215 | 50 | 0 |  |  |  | 8b
| 1.19 | Pokoj č.19 2L | 26 | 2.75 | 71.5 | 0.6993 | 50 | 0 |  |  |  | 8b
| 1.20 | Pokoj č.20 2L | 26 | 2.75 | 71.5 | 0.6993 | 50 | 0 |  |  |  | 8c
| 1.21 | Pokoj č.21 2L | 26 | 2.75 | 71.5 | 0.6993 | 50 | 0 |  |  |  | 8c
| 1.22 | Pokoj č.22 2L | 26 | 2.75 | 71.5 | 0.6993 | 50 | 0 |  |  |  | 8c
| 1.23 | Pokoj č.23 2L | 25.2 | 2.75 | 69.3 | 0.7215 | 50 | 0 |  |  |  | 8c
| 1.24 | Pokoj č.24 2L | 25.2 | 2.75 | 69.3 | 0.7215 | 50 | 0 |  |  |  | 8c
| 1.25 | Pokoj č.25 2L | 25.2 | 2.75 | 69.3 | 0.7215 | 50 | 0 |  |  |  | 8c
| 1.26 | Pokoj č.26 2L | 25.2 | 2.75 | 69.3 | 0.7215 | 50 | 0 |  |  |  | 8c
| 1.27 | Pokoj č.27 2L | 25.6 | 2.75 | 70.4 | 0.71023 | 50 | 0 |  |  |  | 8c
| 1.28 | Pokoj 2L | 28.3 | 2.75 | 77.825 | 0.64247 | 50 | 0 |  |  |  | 8c
| 1.30 | Sklad | 4.3 | 2.75 | 11.825 | 4.2283 | 50 | 50 |  |  |  | 8a
| 1.31 | Koupelna | 6 | 2.75 | 16.5 | 3.0303 | 0 | 50 |  |  |  | 8a
| 1.32 | WC bezp. | 4.1 | 2.75 | 11.275 | 4.4346 | 0 | 50 |  |  |  | 7
| 1.33 | Koupelna pro p.č. 2+3 | 6.1 | 2.75 | 16.775 | 5.9613 | 0 | 100 |  |  |  | 8a
| 1.34m | WC muži | 2.8 | 2.75 | 7.7 | 10.3896 | 0 | 80 |  |  |  | 7
| 1.34ž | WC ženy | 2.9 | 2.75 | 7.975 | 10.0313 | 0 | 80 |  |  |  | 7
| 1.35 | Koupelna pro p.č. 4+5 | 6.1 | 2.75 | 16.775 | 5.9613 | 0 | 100 |  |  |  | 8a
| 1.36 | Jídelna | 66.1 | 2.75 | 181.775 | 2.7507 | 500 | 430 |  | 13.5 |  | 7 | 9
| 1.37 | Koupelna pro p.č. 6+7 | 6.1 | 2.75 | 16.775 | 5.9613 | 0 | 100 |  |  |  | 8a
| 1.38 | Úklid | 6 | 2.75 | 16.5 | 3.0303 | 0 | 50 |  |  |  | 8b
| 1.39 | Koupelna pro p.č. 8+9 | 6.1 | 2.75 | 16.775 | 2.9806 | 0 | 50 |  |  |  | 8b
| 1.40 | Chodba | 68.6 | 2.75 | 188.65 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5 | přirozené větrání dveřmi a pohybem osob |  | 9
| 1.41 | Koupelna pro p.č. 10+11 | 6.1 | 2.75 | 16.775 | 2.9806 | 0 | 50 |  |  |  | 8b
| 1.42 | Sklad čisté prádlo | 6 | 2.75 | 16.5 | 3.0303 | 0 | 50 |  |  |  | 8b
| 1.43 | Koupelna pro p.č. 12+13 | 6.1 | 2.75 | 16.775 | 2.9806 | 0 | 50 |  |  |  | 8b
| 1.44 | Mycí místnost | 6 | 2.75 | 16.5 | 3.0303 | 0 | 50 |  |  |  | 8b
| 1.45 | Koupelna | 6.1 | 2.75 | 16.775 | 5.9613 | 0 | 100 |  |  |  | 8b
| 1.47 | Koupelna | 6.1 | 2.75 | 16.775 | 5.9613 | 0 | 100 |  |  |  | 8b
| 1.48 | Koupelna | 6.1 | 2.75 | 16.775 | 2.9806 | 0 | 50 |  |  |  | 8b
| 1.49 | Koupelna | 6.1 | 2.75 | 16.775 | 2.9806 | 0 | 50 |  |  |  | 8b
| 1.50 | Chodba | 46.4 | 2.75 | 127.6 | 0.58777 | 75 | 0 |  |  |  | 8c
| 1.51 | Koupelna | 6.1 | 2.75 | 16.775 | 5.9613 | 0 | 100 |  |  |  | 8c
| 1.52 | Koupelna | 6.1 | 2.75 | 16.775 | 5.9613 | 0 | 100 |  |  |  | 8c
| 1.53 | Koupelna | 6.1 | 2.75 | 16.775 | 5.9613 | 0 | 100 |  |  |  | 8c
| 1.54 | Mycí místnost | 5.9 | 2.75 | 16.225 | 3.0817 | 0 | 50 |  |  |  | 8c
| 1.55 | Koupelna | 6.1 | 2.75 | 16.775 | 2.9806 | 0 | 50 |  |  |  | 8c
| 1.56 | Mycí místnost | 12.2 | 2.75 | 33.55 | 2.9806 | 0 | 100 |  |  |  | 8c
| 1.57 | Koupelna | 6.1 | 2.75 | 16.775 | 2.9806 | 0 | 50 |  |  |  | 8c
| 1.58 | Koupelna | 6 | 2.75 | 16.5 | 3.0303 | 0 | 50 |  |  |  | 8c
| 1.59 | Aktivity | 26.8 | 2.75 | 73.7 | 1.0176 | 75 | 0 |  | 3.6 | přirozené větrání okny | 8c | 9
| 1.60 | Hlavní prostor | 228.2 | 2.75 | 627.55 | 0.47805 | 300 | 0 |  | 13.5 |  | 7 | 9
| 1.61 | Zdravotní úsek | 18.4 | 2.75 | 50.6 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8 | přirozené větrání okny |  | 9
| 1.62 | Sociální pracovnice | 18.4 | 2.75 | 50.6 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8 | přirozené větrání okny |  | 9
| 1.63 | Dohledové pracoviště | 20.8 | 2.75 | 57.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | společně s m.č. 1.60 + přir. větrání okny
| 1.64m | WC muži | 3 | 2.75 | 8.25 | 9.697 | 0 | 80 |  |  |  | 7
| 1.64ž | WC ženy | 2.9 | 2.75 | 7.975 | 10.0313 | 0 | 80 |  |  |  | 7
| 1.65 | Vedoucí domova | 11.4 | 2.75 | 31.35 | 0 | 0 | 0 |  |  | přirozené větrání okny
[6 empty] | Zařízení | Vzduchotechnika |  |  | Klimatizace
[6 empty] | číslo | Přívod | Odsávání | Technologie | Chlad. výkon
[7 empty] | m3.h-1 | m3.h-1 | m3.h-1 | kW
[6 empty] | 1 | 3100 | 1030 | 2070
[6 empty] | 2 | 800 | 800
[6 empty] | 3 | 2000 | 2000
[6 empty] | 4 | 0 | 300
[6 empty] | 5 | 0 | 160
[6 empty] | 6 | 0 | 500
[6 empty] | 7 | 800 | 800
[6 empty] | 8a | 400 | 400
[6 empty] | 8b | 600 | 600
[6 empty] | 8c | 600 | 600
[6 empty] | 9 |  |  |  | 49.1
[6 empty] | 10 |  |  |  | 5
[6 empty] | 11 | 0 | 700