###### Technická zpráva

# SO 01 – OBJEKT

# D.1.4.2-TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB –

# - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

DOMOV PRO SENIORY

k.ú. Šternberk, p.č. 1052, 1072, 1073/2, 1075, 1091/4

Investor: město Šternberk, IČO 00299529, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk

TECHNICKÁ ZPRÁVA                                                	01-D.1.4.2-101-00

SITUACE								01-D.1.4.2-201-00

PŮDORYS 1PP - ÚT						01-D.1.4.2-202-00

PŮDORYS 1NP - ÚT						01-D.1.4.2-203-00

PŮDORYS STŘECHY - ÚT					01-D.1.4.2-204-00

SCHÉMA – ÚT							01-D.1.4.2-205-00

  - Úvod

Projekt řeší návrh DSP ÚT v novostavbě domovu pro seniory ve Šternberku. Investorem a majitelem je město Šternberk. Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je projekt stavby a záměr architekta konzultovaný s investorem.

  - Rozvod ÚT

Optimálním osazením otopné plochy dle výpočtu tepelných ztrát do jednotlivých místností objektu se dosáhne tepelné pohody.

Rozvod ÚT začíná v technické místnosti. Odtud je veden rozvod ÚT od 2 kotlů přes anuloid na sdružený rozdělovač a sběrač (R+S). Z tohoto R+S jsou vedeny 4 topné větve.

Z investičních a záměrových důvodů investora bude nová otopná plocha tvořena podlahovým topením z rozdělovačů a sběračů, v koupelnách trubkovým otopným žebříkem. Na tělesa se osadí termostatická hlavice. Všechny termostatické hlavice této řady mají nastavitelnou protimrazovou ochranu, omezení rozsahu nastavení a blokování. Potrubí rozvodu k tělesu bude vedeno pod tepelnou izolací. Nastavení ventilu na otopném tělese bude provedeno realizační firmou při montáži dle výkresové dokumentace. Otopné těleso je od výrobce opatřeno odvzdušňovacími ventilky.

Na okruhy podlahového topení budou osazeny teploměry pro nastavení správné teploty podlahového topení. Nastavení teploty na rozdělovači podlahového topení a nastavení těles s ventily provede montážní firma dle podkladu v dokumentaci. Smyčky podlahového topení budou navinuty dle dokumentace v DPS.

Vlastní rozvod ÚT začíná na uzavíracích armaturách v kotelně.

  - Zdroj tepla

Zdrojem tepla v nově navrženém ÚT budou 2 ks plynových kondenzačních kotlů o výkonu 
2 * 90,9 kW. Pro ohřev vody budou osazeny 2 nepřímotopné zásobníky, 1 o objemu 750 l, pro bivalentní zdroj (plynové kotle a solární ohřev). Na střeše se osadí 12 ks solárních plochých deskových kolektorů s funkcí automatického teplotního odstavení. Plocha absorbéru 1 ks solárního kolektoru 2,3 m2, tzn. celkem 27,6 m2. Azimut solárních kolektorů 0 ° (od jihu), sklon kolektorů 45 °.

Jako zabezpečovací zařízení otopné soustavy slouží tlaková expanzní nádoba a pojišťovací ventil. Oběh topné vody v soustavě zabezpečuje čerpadlo do potrubí. Kotle jsou osazeny společným přívodem vzduchu přes stěnu a každý kotel samostatným odtahem spalin nad střechu. Na vratném a přívodním potrubí před čerpadly jsou osazeny závitové filtry IMT, uzavírací kulové kohouty IMT sloužící k odstavení soustavy.

  - Doplňkové konstrukce, izolace

Potrubí Cu přivádějící vodu k rozdělovačům podlahového topení a tělesům bude plně izolováno. V místě přechodu pod konstrukcí stavby bude potrubí opatřeno ochrannou hadicí. Také betonová mazanina bude patřičně dilatována.

Potrubí UT vedené v podlaze bude izolováno dle vyhlášky č. 193/2007 Sb. Doplňkové konstrukce budou opatřeny základním nátěrem syntetickým a vrchním dvojnásobným syntetickým. Hlavní trasy potrubí budou vedeny v podlaze.

Potrubí přichytit na objímky, ve vyznačených místech ukotvit PB. Jako kompenzace budou použity tvarové kompenzátory.

  - Nominál otopné soustavy

Tepelná ztráta objektu ……….………………………...	65,0 kW

VZT	ohřev VZT jednotky   ……………………………………	36,0 kW

TV	Nepřímotopný zásobníkový ohřívač vody   ….………	98,0 kW

Návrh zdroje

Návrh zdroje se provádí na tzv. přípojnou hodnotu, což je vyšší hodnota z kritérií:

QPRIP = 0,7 * QVYT + 0,7 * QVZT + QTV + (QTECH)

QPRIP = 0,7 * 65,0 + 0,7 * 36,0 + 98,0 + 0

QPRIP = 168,7 kW

QPRIP = QVYT + QVZT + (QTECH)

QPRIP = 65,0 + 36,0 + 0

QPRIP = 101,0 kW

Potřebný výkon je navržen na 168,7 kW

  - MaR

Měření a regulace (MaR) bude ovládat a řídit prvky plynových kotlů ekvitermní podle venkovní teploty větve topení a čidla uvnitř zásobníků teplé vody; čerpadel na topení větve ÚT; trojcestného ventilu na větvi ÚT, ohřevu

Dále se bude ovládat ohřev teplé vody pomocí solárních panelů se solární čerpadlovou skupinou.

Cirkulace teplé vody s cirkulačními čerpadly pro jednotlivé sekce budou také ovládány

  - Materiál potrubí

#### Potrubní rozvody topné vody jsou zhotoveny potrubí z mědi tažené za studena a bezešvé ocelové Na potrubí jsou umístěny uzavírací armatury, filtry. Potrubí je izolované. Na tyto potrubní rozvody bude provedena tlaková zkouška.

Při realizaci budou použity tyto druhy potrubí:

| Druh výrobku | Rozměry | Materiál |
| --- | --- | --- |
| Tažené za studena ČSN 428710 | 15 / 1 | 423001 |
| Tažené za studena ČSN 428710 | 18 / 1 | 423001 |
| Tažené za studena ČSN 428710 | 22 / 1 | 423001 |
| Tažené za studena ČSN 428710 | 28 / 1,5 | 423001 |
| Tažené za studena ČSN 428710 | 32 / 1,5 | 423001 |
| Tažené za studena ČSN 428710 | 42 / 1,5 | 423001 |
| Tažené za studena ČSN 428710 | 54 / 2 | 423001 |
| Ocelové závitové bezešvé ČSN 425710 | 1/2“ | 11353 |
| Ocelové závitové bezešvé ČSN 425710 | 3/4“ | 11353 |
| Ocelové závitové bezešvé ČSN 425710 | 1“ | 11353 |
| Ocelové závitové bezešvé ČSN 425710 | 5/4“ | 11353 |
| Ocelové závitové bezešvé ČSN 425710 | 2“ | 11353 |
| Bezešvé ocelové ČSN 425710 | 76*3,2 | 11353 |

  - Prostupy potrubí konstrukcemi

Prostupy stávajícími konstrukcemi budou provedeny technologií, která upřesní firma (která bude prostupy provádět) na základě konkrétního materiálu konstrukce.

Prostupy rozvodů a instalací požárně dělicími konstrukcemi musí být utěsněny. Hmoty použité pro utěsnění smějí mít stupeň hořlavosti nejvýše C1 (podle ČSN 73 0862); těsnicí konstrukce musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou rozvody prostupují; nepožaduje se však vyšší požární odolnost než 60 minut (podle ČSN EN 1363-1).

Otvory pro technologická zařízení v požárních stropech a stěnách musí mít požární uzávěry alespoň omezující šíření tepla (uzávěry EW); tyto uzávěry mohou být nahrazeny jiným požárně bezpečnostním zařízením s experimentálně nebo výpočtově prokázanou účinností ekvivalentní požadavkům.

Přesné typy a počty utěsnění prostupů požárně dělicími konstrukcemi budou upřesněny při realizaci dle konkrétních dimenzí.

  - Závěr

Při všech pracích musí být dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy a platné ČSN. Práce musí být provedeny dle ČSN 06 0310 - Ústřední vytápění, ČSN 06 0803 - Zabezpečovací zařízení ot. soustav a TV všech dalších souvisejících norem a předpisů. Práce smí provádět pouze firma nebo organizace, která má platné oprávnění k provozování této činnosti. Podlahové topení bude zhotoveno dle instalačních podmínek dané firmy, včetně skladby betonové mazaniny. Veškeré změny při realizaci budou konzultovány s projektantem.

Ve Zlíně 22.4.2021	           	  Vypracoval: Ing. Michal Gerych