## VZDUCHOTECHNIKA
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba: | Rekonštrukcia vybraných priestorov pavilónu E na stravovaciu prevádzku
Objekt:
VZDUCHOTECHNIKA
JKSO: |  |  | KS:
Miesto: | Pezinok |  | Dátum:
Objednávateľ: |  |  | IČO:
| Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok, |  | IČ DPH:
Zhotoviteľ: |  |  | IČO:
| určený výberom |  | IČ DPH:
Projektant: |  |  | IČO:
| KubisArchitekti s.r.o. |  | IČ DPH:
Spracovateľ: |  |  | IČO:
IČ DPH:
Poznámka:
pol.č | popis položky | MJ | Množstvo | J. cena | Cena spolu
ZAR. č.1 - VETRANIE KUCHYNE – VZT SYSTÉM 1
1.01 | Vzduchotechnická jednotka SYSTEMAIR GENIOX GO 20 - INTERIER !!! alebo ekvivalent | kpl | 1 | 1 | 1
V = 14 200 m3/hod(prívod a odvod)
dp ext max= 420Pa/420Pa
- doskový protiprúdy rekuperátor
- uzatváracie klapky so sevopohonom na exteriérovej strane
- Sekčné odmrazovania protiprúdového rekuperátor
- vodný ohrev - 58,7kW / 60/40°C, dp=14,8kPa
- filter odvod: DELTRI+ F9 virucídny (vírusy ničiaci) filter
- filter prívod" G4 + F7
El. energia: 3x400V, 2x5,4 kW - prívodná sekcia
El. energia: 3x400V, 2x5,4 kW - odvodná sekcia
hmotnosť: 1951 kg
poznámka:objednávať po odsúhlasení projektanta a podľa výkresu!
Príslušenstvo k VZT jednotke:
| Kompletný systém MaR | kpl | 1 | 0 | 0
| Zmiešavací uzol SYSTEMAIR SUV 25-70-8,0 + servo NRDVX24-SR-T alebo ekvivalent | kpl | 1 | 0 | 0
Zloženie zmiešavacieho uzla: • guľové uzávery s teplomermi • čistiaci a odkaľovací filter • 3-cestný zdvihový ventil • servopohon 3-cestného ventilu • obehové čerpadlo • nerezové pružné izolované tlakové hadice • regulačný ventil obtoku • spätná klapka
1.02 | Tlmič hluku potrubný TH20 - 1800x900 l=1700mm, kulisa 6x200mm, medzera 100mm | ks | 1 | 0 | 0
1.03 | Tlmič hluku potrubný TH20 - 1800x900 l=600mm, kulisa 6x200mm, medzera 100mm | ks | 1 | 0 | 0
1.04 | Tlmič hluku potrubný TH20 - 1900x560 l=2000mm, kulisa 6x200mm, medzera 116mm | ks | 1 | 0 | 0
1.05 | Tlmič hluku potrubný TH20 - 1300x900 l=2000mm, kulisa 4x200mm, medzera 125mm | ks | 1 | 0 | 0
1.06 | Tlmič hluku potrubný TH20 - 1300x900 l=1650mm, kulisa 4x200mm, medzera 125mm | ks | 1 | 0 | 0
1.07 | Tlmič hluku potrubný TH20 - 1300x900 l=750mm, kulisa 4x200mm, medzera 125mm | ks | 1 | 0 | 0
1.08 | Regulátor variabilného prietoku SYSTEMAIR OPTIMA-S 800x450 alebo ekvivalent | ks | 2 | 0 | 0
1.09 | Regulačná klapka SYSTEMAIR TUNE-S 800x450 alebo ekvivalent | ks | 3 | 0 | 0
1.10 | Regulátor konštantného prietoku vzduchu Systemair NOTUS-R 140 alebo ekvivalent | ks | 1 | 0 | 0
1.11 | Prívodný tanierový ventil SYSTEMAIR TFF 150 alebo ekvivalent | ks | 1 | 0 | 0
1.12 | Spätná klapka SYSTEMAIR RSK 160 alebo ekvivalent | ks | 1 | 0 | 0
1.13 | Uzatváracia klapka SYSTEMAIR TUNE-R 160 alebo ekvivalent | ks | 1 | 0 | 0
1.14 | Krycia mreža SYSTEMAIR IGC 160 alebo ekvivalent | ks | 1 | 0 | 0
| 4-hranné potrubie | bm2 | 305 | 0 | 0
rovné potrubie + tvarovky
Spiro potrubie
rovné potrubie + tvarovky
| d=140mm | bm | 3 | 0 | 0
Izolácia
| IZ1 - izolácia proti vlhkosti+oplechovanie | bm2 | 60 | 0 | 0
| IZ2- izolácia proti vlhkosti+oplechovanie+Polyfoam 30mm | bm2 | 2 | 0 | 0
| IZ3 - Polyfoam 15mm | bm2 | 70 | 0 | 0
| ZAR.č.1 spolu |  |  |  | 1
ZAR. č.2 - VETRANIE KUCHYNE – VZT SYSTÉM 2
2.01 | Vzduchotechnická jednotka SYSTEMAIR GENIOX GO 20 - EXTERIER !!! alebo ekvivalent | kpl | 1 | 0 | 0
V = 14 200 m3/hod(prívod a odvod)
dp ext max= 420Pa/420Pa
- strieška-vonkajšie vyhotovenie
- doskový protiprúdy rekuperátor
- uzatváracie klapky so sevopohonom na exteriérovej strane
- Sekčné odmrazovania protiprúdového rekuperátor
- vodný ohrev - 58,7kW / 60/40°C, dp=14,8kPa
- filter odvod: DELTRI+ F9 virucídny (vírusy ničiaci) filter
- filter prívod" G4 + F7
El. energia: 3x400V, 2x5,4 kW - prívodná sekcia
El. energia: 3x400V, 2x5,4 kW - odvodná sekcia
hmotnosť: 2140 kg
poznámka:objednávať po odsúhlasení projektanta a podľa výkresu!
Príslušenstvo k VZT jednotke:
| Kompletný systém MaR | kpl | 1 | 0 | 0
| Zmiešavací uzol SYSTEMAIR SUV 25-70-8,0 + servo NRDVX24-SR-T alebo ekvivalent | kpl | 1 | 0 | 0
Zloženie zmiešavacieho uzla: • guľové uzávery s teplomermi • čistiaci a odkaľovací filter • 3-cestný zdvihový ventil • servopohon 3-cestného ventilu • obehové čerpadlo • nerezové pružné izolované tlakové hadice • regulačný ventil obtoku • spätná klapka
2.02 | Tlmič hluku potrubný TH20 - 1800x900 l=2000mm, kulisa 6x200mm, medzera 100mm | ks | 2 | 0 | 0
2.03 | Tlmič hluku potrubný TH20 - 1800x900 l=1100mm, kulisa 6x200mm, medzera 100mm | ks | 1 | 0 | 0
2.04 | Tlmič hluku potrubný TH20 - 1800x900 l=750mm, kulisa 6x200mm, medzera 100mm | ks | 1 | 0 | 0
2.05 | Tlmič hluku potrubný TH20 - 1300x900 l=1500mm, kulisa 4x200mm, medzera 125mm | ks | 2 | 0 | 0
2.06 | Regulačná klapka SYSTEMAIR TUNE-S 400x180 alebo ekvivalent | ks | 1 | 0 | 0
2.07 | Regulačná klapka SYSTEMAIR TUNE-S 315x250 alebo ekvivalent | ks | 1 | 0 | 0
2.08 | Regulátor prietoku vzduchu HALTON PRA 160 alebo ekvivalent | ks | 1 | 0 | 0
2.09 | Odvodný tanierový ventil SYSTEMAIR TFF 125 alebo ekvivalent | ks | 3 | 0 | 0
2.10 | Prívodná výustka SYSTEMAIR NOVA-A2 325x125 alebo ekvivalent | ks | 3 | 0 | 0
2.11 | Prívodný tanierový ventil SYSTEMAIR EFF 125 alebo ekvivalent | ks | 1 | 0 | 0
2.12 | Odvodná výustka SYSTEMAIR NOVA-A 300x100 alebo ekvivalent | ks | 3 | 0 | 0
2.13 | Regulačná klapka SYSTEMAIR TUNE-S 800x450 alebo ekvivalent | ks | 1 | 0 | 0
2.14 | Digestor ATREA GRANDE-1R 2400 x 1600, V=1200m3/hod alebo ekvivalent | kpl | 1 | 0 | 0
objednať na základe PD
2.15 | Dverová mreža SYSTEMAIR NOVA-D 500x100 alebo ekvivalent | ks | 2 | 0 | 0
2.16 | Protidažďová žalúzia Systemair PZ AL 1800x900 alebo ekvivalent | ks | 1 | 0 | 0
- ochranné sito
2.17 | Dverová mreža SYSTEMAIR NOVA-D 200x100 alebo ekvivalent | ks | 3 | 0 | 0
| 4-hranné potrubie | bm2 | 365 | 0 | 0
rovné potrubie + tvarovky
Spiro potrubie
rovné potrubie + tvarovky
| d=125mm | bm | 10 | 0 | 0
| d=160mm | bm | 2 | 0 | 0
Izolácia
| IZ1 - izolácia proti vlhkosti+oplechovanie | bm2 | 95 | 0 | 0
| IZ2- izolácia proti vlhkosti+oplechovanie+Polyfoam 30mm | bm2 | 5 | 0 | 0
| IZ3 - Polyfoam 15mm | bm2 | 130 | 0 | 0
| ZAR.č.2 spolu |  |  |  | 0
ZAR. č.3 - VETRACÍ STROP
3.01 | Vetrací a osvetlovací strop ATREA - podľa výkresovej dokumentacie alebo ekvivalent | bm2 | 308 | 0 | 0
- Prívodné vzduchovody
- Odsávacie vzduchovody
- Zberné vzduchovody
- Kazetové odlučovače a nerezové vložky
- Velkoplošné kryty osvetlenia (transparentné makrolonové výplne)
- osvetlenie
| ZAR.č.3 spolu |  |  |  | 0
OSTATNÉ
MONTÁŽ
| MONTÁŽNY A SPOJOVACÍ MATERIÁL : |  |  | 0 | 0
Drobný montážny a spojovací materiál (skrutky, matice, podložky,
ocelové kotvy, vruty ...) použiť podľa potreby
Montážny materiál na kotvenie rozvodov a zariadení do stavebných
konštrukcií (U, L profily ...) použiť podľa potreby
MONTÁŽNY A SPOJOVACÍ MATERIÁL spolu
LEŠENIE :
Kovové konštrukcie potrebné pre mechanické práce, s bezpečnost.
zábradlím, vzorovanými (protišmykovými) platňami - podl., rebríkmi
| LEŠENIE spolu |  |  | 0 | 0
UVEDENIE DO PREVÁDZKY :
SKUŠKY A UVEDENIE DO PREVÁDKY
-príprava ku komplexným skúškam
-komplexné skúšky
-skúšobná prevádzka
-spustenie a nastavenie VZT jednotiek
-zaškolenie obsluhy a prevádzkový poriadok
VRN
| UVEDENIE DO PREVÁDZKY spolu |  |  | 0 | 0
| Ostatné spolu |  |  |  | 0
| SPOLU bez DPH |  |  | 1
| DPH 20% |  |  | 0.2
| Spolu s DPH |  |  | 1.2

## EKVIVALENTY
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba: | Rekonštrukcia vybraných priestorov pavilónu E na stravovaciu prevádzku
Objekt:
Vzduchotechnika
JKSO: |  |  |  |  | KS:
Miesto: |  | Pezinok |  |  | Dátum: | 0
Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
| Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok, |  |  |  | IČ DPH:
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO:
| určený výberom |  |  |  | IČ DPH:
Projektant: |  |  |  |  | IČO:
| KubisArchitekti s.r.o. |  |  |  | IČ DPH:
Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
Poznámka:
Prehľad ekvivalentných materiálov, výrobkov a zariadení
PČ | TYP | KÓD | OBJEKT | POPIS | CHARAKTERISTIKA ekvivalentu