## Hárok1
pol.č | popis položky | jednotka | celkom
ZAR. č.1 - VETRANIE KUCHYNE – VZT SYSTÉM 1
1.01 | Vzduchotechnická jednotka SYSTEMAIR GENIOX GO 20 - INTERIER !!! | kpl | 1
V = 14 200 m3/hod(prívod a odvod)
dp ext max= 420Pa/420Pa
- doskový protiprúdy rekuperátor
- uzatváracie klapky so sevopohonom na exteriérovej strane
- Sekčné odmrazovania protiprúdového rekuperátora
- vodný ohrev - 58,7kW / 60/40°C, dp=14,8kPa
- filter odvod: DELTRI+ F9 virucídny (vírusy ničiaci) filter (kovový predfilter G4)
- filter prívod G4 + F7
El. energia: 3x400V, 2x5,4 kW - prívodná sekcia
El. energia: 3x400V, 2x5,4 kW - odvodná sekcia
hmotnosť: 1951 kg
poznámka:objednávať po odsúhlasení projektanta a podľa výkresu!
Príslušenstvo k VZT jednotke:
| Kompletný systém MaR | kpl | 1
| Zmiešavací uzol SYSTEMAIR SUV 25-70-8,0 + servo NRDVX24-SR-T | kpl | 1
Zloženie zmiešavacieho uzla: • guľové uzávery s teplomermi • čistiaci a odkaľovací filter • 3-cestný zdvihový ventil • servopohon 3-cestného ventilu • obehové čerpadlo • nerezové pružné izolované tlakové hadice • regulačný ventil obtoku • spätná klapka
1.02 | Tmič hluku potrubný TH20 - 1800x900 l=1700mm, kulisa 6x200mm, medzera 100mm | ks | 1
1.03 | Tmič hluku potrubný TH20 - 1800x900 l=600mm, kulisa 6x200mm, medzera 100mm | ks | 1
1.04 | Tmič hluku potrubný TH20 - 1900x560 l=2000mm, kulisa 6x200mm, medzera 116mm | ks | 1
1.05 | Tmič hluku potrubný TH20 - 1300x900 l=2000mm, kulisa 4x200mm, medzera 125mm | ks | 1
1.06 | Tmič hluku potrubný TH20 - 1300x900 l=1650mm, kulisa 4x200mm, medzera 125mm | ks | 1
1.07 | Tmič hluku potrubný TH20 - 1300x900 l=750mm, kulisa 4x200mm, medzera 125mm | ks | 1
1.08 | Regulátor variabilného prietoku SYSTEMAIR OPTIMA-S 800x450 | ks | 2
1.09 | Regulačná klapka SYSTEMAIR TUNE-S 800x450 | ks | 3
1.10 | Regulátor konštantného prietoku vzduchu Systemair NOTUS-R 140 | ks | 1
1.11 | Prívodný tanierový ventil SYSTEMAIR TFF 150 | ks | 1
1.12 | Spätná klapka SYSTEMAIR RSK 160 | ks | 1
1.13 | Uzatváracia klapka SYSTEMAIR TUNE-R 160 | ks | 1
1.14 | Krycia mreža SYSTEMAIR IGC 160 | ks | 1
| 4-hranné potrubie | bm2 | 305
rovné potrubie + tvarovky
Spiro potrubie
rovné potrubie + tvarovky
| d=140mm | bm | 3
Izolácia
| IZ1 - izolácia proti vlhkosti+oplechovanie | bm2 | 60
| IZ2- izolácia proti vlhkosti+oplechovanie+Polyfoam 30mm | bm2 | 2
| IZ3 - Polyfoam 15mm | bm2 | 70
ZAR.č.1 spolu
ZAR. č.2 - VETRANIE KUCHYNE – VZT SYSTÉM 2
2.01 | Vzduchotechnická jednotka SYSTEMAIR GENIOX GO 20 - EXTERIER !!! | kpl | 1
V = 14 200 m3/hod(prívod a odvod)
dp ext max= 420Pa/420Pa
- strieška-vonkajšie vyhotovenie
- doskový protiprúdy rekuperátor
- uzatváracie klapky so sevopohonom na exteriérovej strane
- Sekčné odmrazovania protiprúdového rekuperátor
- vodný ohrev - 58,7kW / 60/40°C, dp=14,8kPa
- filter odvod: DELTRI+ F9 virucídny (vírusy ničiaci) filter (kovový predfilter G4)
- filter prívod G4 + F7
El. energia: 3x400V, 2x5,4 kW - prívodná sekcia
El. energia: 3x400V, 2x5,4 kW - odvodná sekcia
hmotnosť: 2140 kg
poznámka:objednávať po odsúhlasení projektanta a podľa výkresu!
Príslušenstvo k VZT jednotke:
| Kompletný systém MaR | kpl | 1
| Zmiešavací uzol SYSTEMAIR SUV 25-70-8,0 + servo NRDVX24-SR-T | kpl | 1
Zloženie zmiešavacieho uzla: • guľové uzávery s teplomermi • čistiaci a odkaľovací filter • 3-cestný zdvihový ventil • servopohon 3-cestného ventilu • obehové čerpadlo • nerezové pružné izolované tlakové hadice • regulačný ventil obtoku • spätná klapka
2.02 | Tmič hluku potrubný TH20 - 1800x900 l=2000mm, kulisa 6x200mm, medzera 100mm | ks | 2
2.03 | Tmič hluku potrubný TH20 - 1800x900 l=1100mm, kulisa 6x200mm, medzera 100mm | ks | 1
2.04 | Tmič hluku potrubný TH20 - 1800x900 l=750mm, kulisa 6x200mm, medzera 100mm | ks | 1
2.05 | Tmič hluku potrubný TH20 - 1300x900 l=1500mm, kulisa 4x200mm, medzera 125mm | ks | 2
2.06 | Regulačná klapka SYSTEMAIR TUNE-S 400x180 | ks | 1
2.07 | Regulačná klapka SYSTEMAIR TUNE-S 315x250 | ks | 1
2.08 | Regulátor prietoku vzduchu HALTON PRA 160 | ks | 1
2.09 | Odvodný tanierový ventil SYSTEMAIR TFF 125 | ks | 3
2.10 | Prívodná výustka SYSTEMAIR NOVA-A2 325x125 | ks | 3
2.11 | Prívodný tanierový ventil SYSTEMAIR EFF 125 | ks | 1
2.12 | Odvodná výustka SYSTEMAIR NOVA-A 300x100 | ks | 3
2.13 | Regulačná klapka SYSTEMAIR TUNE-S 800x450 | ks | 1
2.14 | Digestor ATREA GRANDE-1R 2400 x 1600, V=1200m3/hod | kpl | 1
objednať na základe PD
2.15 | Dverová mreža SYSTEMAIR NOVA-D 500x100 | ks | 2
2.16 | Protidažďová žalúzia Systemair PZ AL 1800x900 | ks | 1
- ochranné sito
2.17 | Dverová mreža SYSTEMAIR NOVA-D 200x100 | ks | 3
| 4-hranné potrubie | bm2 | 365
rovné potrubie + tvarovky
Spiro potrubie
rovné potrubie + tvarovky
| d=125mm | bm | 10
| d=160mm | bm | 2
Izolácia
| IZ1 - izolácia proti vlhkosti+oplechovanie | bm2 | 95
| IZ2- izolácia proti vlhkosti+oplechovanie+Polyfoam 30mm | bm2 | 5
| IZ3 - Polyfoam 15mm | bm2 | 130
ZAR.č.2 spolu
ZAR. č.3 - VETRACÍ STROP
| Vetrací a osvetlovací strop ATREA - podľa výkresovej dokumentacie | bm2 | 308
- Prívodné vzduchovody
- Odsávacie vzduchovody
- Zberné vzduchovody
- Kazetové odlučovače a nerezové vložky
- Velkoplošné kryty osvetlenia (transparentné makrolonové výplne)
- osvetlenie
ZAR.č.3 spolu
MEDZISÚČET
OSTATNÉ
MONTÁŽ
MONTÁŽNY A SPOJOVACÍ MATERIÁL :
Drobný montážny a spojovací materiál (skrutky, matice, podložky,
ocelové kotvy, vruty ...) použiť podľa potreby
Montážny materiál na kotvenie rozvodov a zariadení do stavebných
konštrukcií (U, L profily ...) použiť podľa potreby
MONTÁŽNY A SPOJOVACÍ MATERIÁL spolu
LEŠENIE :
Kovové konštrukcie potrebné pre mechanické práce, s bezpečnost.
zábradlím, vzorovanými (protišmykovými) platňami - podl., rebríkmi
LEŠENIE spolu
UVEDENIE DO PREVÁDZKY :
SKUŠKY A UVEDENIE DO PREVÁDKY
-príprava ku komplexným skúškam
-komplexné skúšky
-skúšobná prevádzka
-spustenie a nastavenie VZT jednotiek
-zaškolenie obsluhy a prevádzkový poriadok
VRN
UVEDENIE DO PREVÁDZKY spolu
SPOLU: