OBSAH

1.1	Vstupní podklady a údaje	3

1.2	Technické normy a předpisy	3

1.3	Základní údaje umístění stavby	4

1.4	Tepelná bilance	4

2.	PARAMETRY SYSTÉMU	4

3.	STÁVAJÍCÍ STAV, DEMONTÁŽE	5

4.	POPIS NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ – PRIMÁRNÍ ČÁST	5

4.1	Primární část – vytápění	6

5.	POPIS NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ – SEKUNDÁRNÍ ČÁST	6

5.1	Sekundární část - vytápění	6

5.	OHŘEV TV	7

6	DOPLŇOVÁNÍ VODY DO SYSTÉMU	7

7.	POTRUBNÍ ROZVOD	7

7.1	Základní popis	7

7.2	Dilatace	8

7.3	Uložení potrubí	8

7.4	Tepelné izolace	8

8.	ARMATURY	9

9.	MĚŘENÍ A REGULACE	9

9.1	Měření tepla	9

9.2	Regulace	9

9.3	Havarijní a poruchové stavy	10

10.	POJISTNÉ A EXPANZNÍ ZAŘÍZENÍ	10

10.1	Tlak v soustavě	10

10.2	Pojistná zařízení	10

10.3	Expanzní zařízení	10

11.	NÁTĚRY	11

12.	OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	11

13.	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST	11

14.	POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE	12

14.1	Elektro/MaR	12

14.2	Stavební část	12

15.	POŽADAVKY NA MONTÁŽ A UVÁDĚNÍ ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU	13

1.	ÚVOD

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce stávající parní výměníkové stanice, která je osazena v suterénu v objektu na Mendlově náměstí 19 v Brně. Důvodem rekonstrukce je přechod topného média z páry na horkou vodu.

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s příslušnými normami a vyhláškami platnými v České republice.

## 1.1	Vstupní podklady a údaje

Podkladem pro zpracování objektu byly konzultace se zpracovateli ostatních částí, dokumentace objektu, zaměření stávajícího stavu, požadavky objednatele, konzultační jednání a platné vyhlášky a normy.

## 1.2	Technické normy a předpisy

Při vypracování PD bylo použito následujících předpisů, technických norem a projekčních podkladů:

ČSN 06 0310			Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž

ČSN 06 0830			Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení

ČSN 06 1008			Požární bezpečnost tepelných zařízení

ČSN 13 0010/90			Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky

ČSN 42 5715			Trubky ocelové bezešvé tvářené za tepla

ČSN 42 5710			Trubky ocelové závitové běžné

ČSN ISO 3864/95			Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

ČSN EN 12831			Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu

Technické podklady výrobců navržených zařízení.

Budou splněny podmínky zákona 406/2000Sb. o hospodaření energií, §7 snižování energetické náročnosti budov se zaměřením zejména na měněné technické systémy.

DPMB má zavedený a certifikovaný EnMS podle ISO 50001.

Tato projektová dokumentace je zpracována s vědomím, že:

- DPMB má zavedený a certifikovaný systém managementu hospodaření s energií podle normy ČSN EN ISO 50001

- DPMB se zavazuje plnit požadavky normy ČSN EN ISO 50001.

- Prioritou Dopravního podniku města Brna, a.s. je efektivní využívání energie v dopravě, budovách i procesech

## 1.3	Základní údaje umístění stavby

Místo stavby						Brno

Výpočtová venkovní teplota dle ČSN EN 12831		-15 °C

Počet topných dnů dle ČSN EN 12831			263 dnů

Průměrná teplota dle ČSN EN 12831			5,1 °C

Oblast s intenzivním větrem dle ČSN EN 12831		ne

## 1.4	Tepelná bilance

Stávající parní výměník má výkon 65 kW. Dle projektové dokumentace vytápění, kterou poskytl zadavatel DPMB, a.s. je instalovaný výkon otopných těles v objektu 35 kW. Výkon výměníku je navržen s rezervou 60 kW.

Instalované výkony:

Instalovaný výkon výměníku ÚT				60 kW

# 2.	PARAMETRY SYSTÉMU

PRIMÁRNÍ ČÁST:

Systém:							dvoutrubkový

Přenášené médium:					horká voda

Teplota:						100/49 °C – pouze zimní provoz

Max. průtok:						1,0 m3/h

Tlaková úroveň:						PN 25

Konstrukční teplota					130 °C

SEKUNDÁRNÍ ČÁST:

Systém:							dvoutrubkový

Přenášené médium:					teplá upravená voda

Teplota:						75/45 °C

Max. průtok:						1,7 m3/h

Tlaková úroveň:						PN 16

# 3.	STÁVAJÍCÍ STAV, DEMONTÁŽE

Stávající stav:

V současné době je do objektu přivedena pára, která je zaústěna do stávajícího parního výměníku o výkonu 65 kW. Kondenzát je vyveden z výměníku přes kondenzátní nádrž a kondenzátní čerpadlo zpět do sítě. Na sekundární straně je topná voda z výměníku vyvedena do rozdělovače a sběrače topné vody, na kterém jsou zřízeny dvě topné větvě do objektu. Obě větvě jsou vybaveny novými oběhovými čerpadly, trojcestnými armaturami a budou ponechány stávající.

Kvůli komunikačním povrchům bude v předstihu před přechodem z páry na horkou vodu do objektu přivedeno nové předizolované potrubí DN50, které bude minimálně do roku 2023 zásobovat objekt stále párou. Na přívodním potrubí bude za vstupem potrubí do objektu osazen uzavírací ventil DN50 a na vratném potrubí bude osazen přivařovací kulový kohout DN50. Dále se potrubí napojí na stávající rozvody. Nová přípojka není součástí PD. S realizací nové horkovodní výměníkové stanice je nutné počkat až po přechodu z páry na horkou vodu.

Demontáže:

Po ukončení dodávky páry do objektu lze mimo topné období primární okruh kompletně demontovat. Bude demontováno veškeré potrubí, izolace, armatury, výměník a kondenzátní hospodářství. Na primárním okruhu budou ponechány pouze uzavírací armatury za obvodovou stěnou, kterými je ukončena horkovodní přípojka a na které se bude napojovat potrubí pro nový výměník tepla.

Na sekundárním okruhu bude demontováno potrubí z parního výměníku po napojení na rozdělovač a sběrač topné vody včetně všech armatur a izolací.

Místnost, ze které bude demontována parní technologie, bude kompletně vyčištěna a vymalována. Demontovaný materiál bude odvezen a zlikvidován.

# 4.	POPIS NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ – PRIMÁRNÍ ČÁST

Nová kompaktní výměníková stanice bude umístěna v místnosti vstupu horkovodu do objektu a bude obsahovat jeden deskový výměník tepla o výkonu 60 kW. Kompaktní výměníková stanice bude mít půdorysné rozměry 600x1200 mm.

Primární společná část horkovodu bude provedena z ocelového potrubí DN20 a bude napojena na uzavírací armatury, které jsou osazeny za vstupem horkovodu do suterénu řešeného objektu. Pod stávající uzávěry bude po přepojení na horkou vodu osazen zkrat se třemi přivařovacími kulovými uzávěry DN15.

Systém je dimenzovaný na teplotní spád 100/49 °C. Konstrukčně budou armatury na primární části dimenzovány na max. teplotu 130 °C, PN25.

## 4.1	Primární část – vytápění

Na přívodním ocelovém potrubí DN20 do výměníku bude osazen přírubový filtr DN20, přírubový regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem DN15 se servopohonem s havarijní funkcí, který bude řízený MaR na základě výstupní teploty topné vody z výměníku. Za ventilem bude osazen teploměr, tlakoměr, přivařovací kulový uzávěr DN20 a přivařovací kulový uzávěr DN15 na vypouštění. Regulátor průtoku bude namontován včetně měřících ventilků.

Na vratném potrubí topné vody z výměníku bude osazen přivařovací kulový uzávěr DN15 na vypouštění, přivařovací kulový uzávěr DN20, mezikus pro měřič tepla (stavební délka 190 mm), tlakoměr a teploměr a mezipřírubová zpětná klapka DN25.

Měřič tepla včetně návarků je dodávkou Tepláren Brno a.s. Měřič bude osazen dvěma komunikačními M-Bus kartami pro dálkový přenos dat na dispečinku Tepláren Brno a DPMB. U měřiče tepla budou dodrženy uklidňující délky min 10 DN před a 6 DN za měřičem tepla.

V nejvyšších místech bude potrubí opatřeno odvzdušňovacími nádobkami DN50 se dvěma přivařovacími kulovými uzávěry DN15, v nejnižších místech bude potrubí opatřeno přivařovacími vypouštěcími kulovými uzávěry DN15.

Armatury budou osazeny dle technologického schéma. Na primární části budou osazeny armatury min PN25.

# 5.	POPIS NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ – SEKUNDÁRNÍ ČÁST

## 5.1	Sekundární část - vytápění

Rozvody topné vody budou na sekundární části provedeny z uhlíkové pozinkované oceli 35x1,5, spojované přes ocelové tvarovky. Potrubí bude napojeno před stávající rozdělovač a sběrač topné vody.

Na výstupu topné vody z výměníku bude osazen kulový vypouštěcí kohout DN15 se zátkou, pojistný ventil DN15/20 s otevíracím přetlakem 4 bar. Přepad z pojistného ventilu bude potrubím PPR sveden do stávající vpusti. Za pojistným ventilem bude osazen kulový kohout DN32, redukce DN32/50 a potrubí bude dopojeno na rozvod před stávající rozdělovač.

Na vratném potrubí bude u nového výměníku osazen kulový vypouštěcí kohout DN15 se zátkou, uzavírací kulový kohout DN32, redukce DN32/50 a potrubí bude dopojeno na rozvod před stávající sběrač.

Rozdělovač a sběrač se dvěma topnými větvemi je po rekonstrukci a bude ponechán stávající.

V nejvyšších místech bude potrubí opatřeno automatickými odvzdušňovacími ventily DN15 s kulovými kohouty DN15, v nejnižších místech bude potrubí opatřeno vypouštěcími kohouty DN15. Na sekundární části budou osazeny armatury min PN16.

# 5.	OHŘEV TV

Ohřev TV je v objektu řešen pomocí elektrických ohřívačů a není součástí PD.

# 6	DOPLŇOVÁNÍ VODY DO SYSTÉMU

Doplňování vody do soustavy bude zajištěno z vratného potrubí horkovodu do vratného potrubí sekundární části přes solenoidový ventil na základě tlaku v soustavě. Kolem solenoidu bude zřízen obtok, na kterém bude osazen kulový kohout DN15. Dále bude na doplňovacím potrubí osazen 2x přivařovací kulový uzávěr DN15, vypouštěcí kohout DN15, přírubový filtr DN15, clonka – dodávka Tepláren Brno a.s., mezikus pro impulsní vodoměr DN15 (stavební délka 110 mm) – dodávka Tepláren Brno a.s., zpětná klapka závitová DN15 a kulový kohout závitový DN15. Doplňovací potrubí bude provedeno z ocelového potrubí DN15. Na potrubí budou použity armatury min. PN25 po clonku, za clonkou budou osazeny armatury min. PN16.

# 7.	POTRUBNÍ ROZVOD

## 7.1	Základní popis

Rozvody topné vody budou na primární části provedeny z ocelových trub bezešvých hladkých dle ČSN 42 5715. Potrubí bude zhotoveno z materiálu 11 353.1. Spoje potrubí budou svařované.

Sekundární rozvod bude proveden z uhlíkové oceli spojované přes ocelové tvarovky.

Trasa potrubí je patrna z výkresové části PD. Sklon potrubí bude min. 3 ؉ tak, aby bylo možné dané potrubí vypustit. V nejnižších místech bude potrubí na primární části opatřeno přivařovacími kohouty DN15, na sekundární části vypouštěcími kohouty DN15. Vypouštěné médium bude svedeno k podlaze. V nejvyšších místech bude potrubí opatřeno odvzdušněním. Na sekundární části budou použity automatické odvzdušňovacími ventily s kulovými kohouty DN15, na primární části budou osazeny odvzdušňovacími nádobky DN50 s přivařovacími kulovými kohouty DN15.

Označení jednotlivých médií a směr jejich proudění bude provedeno samolepícími štítky dle ČSN 13 0072 nebo v souladu se zvyklostí provozovatele v rámci dodávky technologie.

Proti prvotnímu poškození výměníků, armatur a čerpadel bude před spuštěním čerpadel potrubí důkladně propláchnuto, poté budou jednotlivá zařízení chráněna filtry. Je nutné zajistit, aby veškeré zařízení topného systému bylo vodivě pospojováno a uzemněno.

V místech prostupů stěnovými a stropními konstrukcemi budou rozvody opatřeny ochrannou trubkou, aby byla zajištěna ochrana potrubí proti mechanickému poškození. Prostupy potrubních rozvodů vedené jednotlivými požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny v souladu s ČSN 73 0804.

## 7.2	Dilatace

Dilatace potrubí je přirozeně vytvořenými kompenzátory tvar U, L, Z.

## 7.3	Uložení potrubí

Potrubí vedené pod stropem bude uloženo a zavěšeno na atypických i normalizovaných prvcích, v případě potřeby i na závěsech z U či L profilů.

S ohledem na vyhlášku č.193/2007 Sb. o min. tloušťce tepelných izolací je v tabulce níže uvedena i doporučená rozteč dvou potrubí – není-li tato vzdálenost zakótována jinak ve výkresové části.

Maximální rozteče potrubních závěsů a potrubí

| Dimenze potrubí | Maximální rozteče potrubních závěsů (m) | Doporučená rozteč potrubí (mm) |
| --- | --- | --- |
| DN15 | 1,50 | 100 |
| DN20 | 1,80 | 100-120 |
| DN25 | 2,1 | 120-150 |
| DN32 | 2,5 | 120-150 |
| DN40 | 2,8 | 150-180 |
| DN 50 | 3,0 | 200-250 |

## 7.4	Tepelné izolace

Potrubí horizontálních a vertikálních rozvodů topné vody bude opatřeno tepelnou izolací odpovídající provozním podmínkám v tloušťkách dle vyhlášky 193/2007 Sb.

Všechny části topného systému vedené ve volném prostoru budou opatřeny tepelnou izolací z minerální vlny.

Tloušťky izolací – vytápění

| Dimenze potrubí - ocel | Tloušťka izolace (mm) |
| --- | --- |
| DN15 | 20 |
| DN20 | 30 |
| DN25 | 30 |
| DN32 | 30 |
| DN40 | 40 |
| DN 50 | 40 |

Oběhová čerpadla a ostatní použité armatury, pokud to jejich konstrukce dovolí, budou rovněž tepelně izolovány v souladu s vyhláškou č. 193/2007.  Budou použity typové návlekové izolace.

# 8.	ARMATURY

Armatury budou osazeny dle technologického schéma zapojení, viz výkresová část PD. Na primární části budou přírubové a přivařované, na sekundární části budou závitové.

Na primární části budou armatury v tlakové třídě PN25, na sekundární části budou armatury v tlakové třídě PN16.

# 9.	MĚŘENÍ A REGULACE

Stávající komunikace mezi budovou Mendlovo n. 19 a CD TEZ Pisárky v budově měnírny Pisárky je po konzultaci mezi zástupcem oddělení OIT DPMB a projektantem PD, zejména části MaR dostatečná a bude vyhovovat i po rekonstrukci VS pára x horká voda.

## 9.1	Měření tepla

Výrobce výměníkové stanice obdrží od Tepláren Brno a.s. mezikusy i návarky pro měřiče tepla, jímky pro teploměry mezikusy pro doplňování a clonku. Ohledně měření kontaktovat pana Nečase na tel. 724 697 863. K měřičům bude zajištěn přívod elektrické energie. Měřiče budou osazeny dvěma komunikačním kartami pro dálkový odečet dat přes M-Bus.

Měření tepla bude zajištěno ultrazvukovým měřičem tepla DN20, PN25, qp = 2,5 m3/h, který bude osazen na primární straně na vratném potrubí horkovodu. Stavební délka měřiče je 190 mm. U měřiče tepla budou dodrženy uklidňující délky min 10 DN před a 6 DN za měřičem tepla.

Na dopouštění vody do soustavy bude osazen impulsní vodoměr DN15, qp = 2,5 m3/h. Stavební délka vodoměru je 110 mm.

## 9.2	Regulace

Řešeno v samostatné části PD – měření a regulace.

Popis měření a regulace:

Výstupní teplota na primární straně výměníku bude řízena pomocí regulátoru průtoku s integrovaným regulačním ventilem (poz. 8.01). Tento ventil bude současně sloužit k nastavení maximálního průtoku dle výkonu výměníku.

Dopouštění vody do systému bude řízeno na základě tlaku v soustavě pomocí solenoidu (poz. 8.03). V případě poklesu tlaku v soustavě na min. provozní tlak, solenoid otevře přívod vody do systému.

Všechny ventily včetně jejich montáže jsou dodávkou profese technologie. Profese MaR zajistí pouze řízení ventilů. Přesné umístění jímek pro teplotní a tlaková čidla bude řešeno na stavbě.

## 9.3	Havarijní a poruchové stavy

VP – vratná porucha - po odeznění stavu stanice automaticky obnoví činnost

- maximální a minimální tlak a teplota vody v systému

- porucha čerpadel – signalizace

- porucha ventilů s pohonem - signalizace

- překročení teploty 40 °C v prostoru VS

NP – nevratná porucha, havárie – činnost stanice obnovena až po potvrzení odstranění poruchy obsluhy

- zaplavení prostoru – odstavení VS

# 10.	POJISTNÉ A EXPANZNÍ ZAŘÍZENÍ

Zabezpečovací zařízení je navrženo podle požadavků ČSN 06 0830. Zabezpečovací zařízení tvoří expanzní a pojistné zařízení topného systému a zabezpečují pokrytí změn objemu kapaliny v soustavě a zamezení nárůstu tlaku nad dovolenou mez.

## 10.1	Tlak v soustavě

Min. havarijní přetlak		190 kPa

Min. provozní přetlak		230 kPa

Max. provozní přetlak		350 kPa

Max. havarijní přetlak		385 kPa

Otevírací přetlak PV		400 kPa

## 10.2	Pojistná zařízení

Součástí nové předávací stanice bude pojistný ventil, který bude osazen na výstupním potrubí z výměníku. Výměník bude chráněn pojistným ventilem DN15/20 s otevíracím přetlakem 4 bary. Přepad z pojistného ventilu bude sveden ke stávající podlahové vpusti. DMPB ověří funkčnost stávající podlahové vpusti.

## 10.3	Expanzní zařízení

V současné době je vedle parního výměníku osazena stávající tlaková expanzí nádoba o objemu 200 l. Stávající expanzní nádoba bude demontována a v prostoru nové výměníkové stanice bude osazena nová tlaková expanzní nádoba o objemu 140 l. Na potrubí k expanzní nádobě bude osazen tlakoměr, vypouštěcí kohout a kulový kohout, který bude zaplombován v otevřené poloze.

# 11.	NÁTĚRY

Nově instalované zařízení a případné neměděné potrubí bude proti korozi, způsobované účinky provozních vlivů, chráněny volbou materiálu a především nátěry. Nátěrový systém u zařízení, které nebudou od výrobce opatřeny konečnou povrchovou úpravou, a u potrubí se předpokládá následující:

1.	Natíraný povrch mechanicky očistit, oprášit, odmastit a eventuálně odrezit.

2.	Základní nátěr:

1x syntetický (S 2000)	- ocelové konstrukce, uložení

1x syntetický (S 2000)	- neizolované potrubí

2x syntetický		- izolované potrubí

3.	Vrchní nátěr

2x email 		- ocelové konstrukce a uložení

2x email		- neizolované potrubí

Označení jednotlivých médií a směr jejich proudění bude provedeno samolepícími štítky dle ČSN 13 0072 nebo v souladu se zvyklostí provozovatele.

# 12.	OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Nakládání s odpady

Odpadní látky vzniklé v průběhu výstavby, pocházející z demontovaných částí technologických zařízení a při stavbě bouraných stavebních konstrukcí budou skladovány, transportovány a likvidovány v souladu se zásadami pro nakládání s odpady v souladu se zákonem o odpadech a příslušnými vyhláškami.

S látkami, které mohou za mimořádných situací (havárie, nehody, požár, úniky látky apod.) poškodit kteroukoliv ze složek životního prostředí, bude nakládáno podle jejich charakteru a v souladu s ustanoveními platných předpisů, aby ke škodám na životním prostředí nedošlo.

# 13.	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

Projektová dokumentace je navržena v souladu s platnou legislativou a příslušnými technickými normami. Jsou navržena tato opatření:

-	Zařízení bude chráněno před působením statické elektřiny.

-	Prostupy požárně dělící konstrukcí musí být provedeny dle platných předpisů, použité materiály musí být z nehořlavých hmot, prostup musí být proveden atestovaným způsobem a požárně utěsněn.

-	Prostupy rozvodů skrze požárně dělící konstrukce budou opatřeny požární ucpávkou s identifikačním štítkem.

Při realizaci je nutno dodržet platné předpisy o požární ochraně (normy, vyhlášky atd.),

Činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím je nutno provádět v souladu s platnou legislativou v požární ochraně.

# 14.	POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE

## 14.1	Elektro/MaR

- Řízení a napájení regulačního ventilu na primární části

- Řízení doplňování vody do sekundární části

- Řízení a napájení oběhových čerpadel na sekundární části

- Dálkový přenos dat z nového měřiče tepla na horkovodu a z vodoměru na doplňování vody na dispečink DMPB. Dále zajistit dálkový přenos dat ze stávajícího podružného měření (6x měření tepla a 9x elektroměr).

- Přívod 230 V pro nové měřiče tepla

- Dodávka a instalace venkovních čidel teploty a jejich propojení se systémem

- Regulace celého systému

- Návarky pro osazení čidel měření a regulace jsou součástí dodávky měření a regulace. Dodavatel technologické části zajistí pouze montáž návarků. Přesné umístění návarků na zařízení a potrubí určí dodavatel MaR přímo na montáži, přičemž při umisťování návarků pro čidla havarijních stavů (především u zdrojů tepla) je nutno respektovat ustanovení ČSN 06 0830 a ČSN 06 0310.

- Zajistit veškeré havarijní stavy ve stanici:

  - zaplavení

  - teplota v místnosti

  - tlak v systému

  - teplota systému

## 14.2	Stavební část

- Vyčištění a výmalba místnosti, ze které bude demontována parní technologie

- Odvod a likvidace demontovaného materiálu

- Ověřit funkčnost stávající podlahové vpusti, která se nachází v prostoru nové výměníkové stanice

# 15.	POŽADAVKY NA MONTÁŽ A UVÁDĚNÍ ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU

Při provádění montážních prací musí být dodržovány požadavky Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a Vyhlášky ČÚBP č. 48/1982 Sb. v platném znění.

Vedení montážních prací musí být zajištěno prostřednictvím odborně způsobilé osoby s příslušným odborným vzděláním (min. s výučním listem v oboru topenář).

Montáž zařízení ústředního vytápění smí provádět pouze pracovníci s příslušnou kvalifikací dle ČSN EN 287-1 (05 0711). Při montáži musí být dodržovány bezpečnostní předpisy pro svařování a prováděna kontrola svarů dle příslušných ČSN. Montáž strojního zařízení, kouřovodů, komína, potrubí, armatur, tepelných izolací a provedení nátěrů musí být provedeno v souladu s požadavky všech příslušných ČSN, především ČSN 06 0310, ČSN 06 0830, ČSN 13 0072, ČSN 13 1075 a ČSN 73 4201.

Pro výrobky, které jsou stanovenými výrobky, ve smyslu zvláštních předpisů, musí zhotovitel stavby doložit doklad o tom, že k těmto výrobkům bylo výrobcem, či dovozcem vydáno prohlášení o shodě, podle zvláštních předpisů.

Montáž zařízení, součástí, potrubí, dílů a armatur, ke kterým existují montážní předpisy, musí být provedena podle těchto předpisů.

Zkoušky zařízení ústředního vytápění

Zkoušky topného zařízení musí být provedeny v souladu s požadavky ČSN 06 0310 a ČSN 06 0830. Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být zařízení propláchnuto (postup viz ČSN 06 0310). Po propláchnutí musí být topná soustava naplněna upravenou vodou podle ČSN 07 7401 nebo ČSN 38 3350. Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí dodávky zhotovitele topné soustavy a o jejich provedení má být proveden zápis.

Druhy zkoušek ústředního vytápění:

- Zkouška těsnosti

- Zkoušky provozní - Zkouška dilatační, topná zkouška

Všechny zkoušky jsou součástí dodávky zhotovitele topné soustavy, přičemž zkoušku zabezpečovacího zařízení a provozní zkoušky lze provádět teprve po úspěšně vykonané zkoušce těsnosti.

Zkouška těsnosti

Postup při zkoušce těsnosti je podrobně popsán v čl. 8.2 ČSN 06 0310. Zkouška těsnosti se provádí za účasti zástupce objednatele a její výsledek musí být potvrzen protokolem o zkoušce.

Zkoušky provozní

Zkouška dilatační

Postup při dilatační zkoušce je stanoven čl. 8.3.2 ČSN 06 0310. Zkouška dilatační se provádí za účasti zástupce objednatele a její výsledek se potvrdí zápisem do stavebního deníku, nebo se provede samostatný zápis.

Možnost upuštění od této zkoušky musí být dohodnuta mezi objednatelem a zhotovitelem za předpokladu splnění podmínek daných čl. 8.2.1 až 8.2.9 a 8.3.3 až 8.3.6 ČSN 06 0310.

Zkouška topná

Postup při topné zkoušce je stanoven čl. 8.3.3 až 8.3.8 ČSN 06 0310. Topná zkouška trvá 72 hodin bez delších provozních přestávek a v jejím průběhu se dodržují normální provozní podmínky zkoušeného zařízení. Topnou zkoušku je možno provádět pouze v průběhu topného období. Její součástí je seřízení topné soustavy, projeví-li se tato potřeba v průběhu topné zkoušky. Topná zkouška se provádí za účasti zástupce objednatele, uživatele a zhotovitele. Po ukončení topné zkoušky se její výsledek zhodnotí a zapíše do protokolu. Zjistí-li se během topné zkoušky závady je nutno topnou zkoušku po jejich odstranění opakovat.  Během topné zkoušky se zaškolí obsluha zařízení, o čemž se provede záznam.

16.	BEZPEČNOST PRÁCE

Montáž technologie a rozvodů včetně příslušenství mohou provádět pouze organizace, které k tomu mají oprávnění podle příslušných předpisů.

Při provádění stavby je nutno bezpodmínečně dodržovat bezpečnostní předpisy a postup prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících a řídit se ustanoveními vyhl. ČUBP a ČBÚ č. 309/2006 Sb. a NV č. 361/2007 O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích (mimo jiné při organizaci práce a pracovních postupech je nutno, aby pracovníci nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály, aby byli chránění proti pádu nebo zřícení, aby na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně, bez dalšího pracovníka, pokud nebude zajištěna jejich ochrana jinak, aby nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví, zejména páteř, musí být zajišťována prevence rizik a to odborně způsobilou osobou), vyhl. ČÚBP č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

Musí být také dodržováno NV č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí – (č. 5.21 Pokud se na pracovištích vyskytuje nebezpečný prostor, v němž vzhledem k povaze práce existuje riziko pádu zaměstnanců nebo předmětů, musí být toto místo vybaveno zařízením, které zabraňuje nepovolaným osobám v přístupu do tohoto prostoru. Nebezpečný prostor musí být označen značkou. Na ochranu zaměstnanců, kteří mají oprávnění ke vstupu do nebezpečných prostorů, musí být přijata příslušná organizační opatření. Při veškerých stavebních pracích musí být postupováno také v souladu s NV č. 362/2005 Sb.

Veškeré svářečské práce mohou provádět jen svářeči s oprávněním dle ČSN EN 287.

Potrubí vedoucí pod stropem bude montováno z mobilního nebo stacionárního lešení, dle možností provádějící firmy a dispozičního řešení montážního prostoru s bezpečnostními zásadami, provádění prací ve výškách.

Vypracoval: Ing. Pavel Krčmář