TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsah

1.	Úvod	3

2.	Projektové podklady	3

3.	Provozní podmínky	3

3.1 Rozvodná soustava	3

3.2 Ochrana před úrazem el. proudem	3

3.3 Prostředí, vnější vlivy	4

3.4 Vazba na provozní rozvod silnoproudu	4

4.	Předpisy a normy	4

5.	Technický popis projektovaného zařízení	4

5.1 Výměníková stanice	4

5.2 Řídicí systém měření a regulace	5

5.4 Rozvaděče	5

5.5	Kabelové rozvody	5

6.	Technický popis okruhů MaR	5

7.	Měření množství vody, tepla	7

8.	Požadavky na ostatní profese	7

9.	Bezpečnostní a organizační pokyny	7

9.1 Úřední zkoušky	7

9.2 Povinnosti provozovatele	8

10.	Obecné	8

# Úvod

Předmětem projektové dokumentace pro provedení stavby je měření a regulace přechodu pára x horká voda VS v objektu Mendlovo náměstí 19. Projektová dokumentace je zpracována podle požadavků objednatele s cílem dosažení plně automatického provozu výměníkové stanice.

Dále projektová dokumentace obsahuje zřízení nového odběrného místa, svorky pro připojení ovládání navazujících silových obvodů technologických zařízení a pro signalizaci jejich chodů.

# Projektové podklady

Pokladem pro vypracování této projektové dokumentace byly technologické výkresy vytápění a konzultace s projektanty jednotlivých technologických celků. Dále byly použity technické dokumentace firem, jejichž prvky budou použity v projektové dokumentaci. Projekt je zpracován v souladu s předpisy a normami platnými v době jeho zpracování. Volba přístrojů MaR odpovídá klasifikaci prostředí, v nichž budou přístroje namontovány.

# Provozní podmínky

## 3.1 Rozvodná soustava

silová soustava:			TN-S, 1 N+PE, 230 V, 50Hz

ovládací napětí: 			1N+PE, 230V, 50 Hz

ovládací napětí MaR: 		 24V, 50 Hz

## 3.2 Ochrana před úrazem el. proudem

1 NPE  stř. 50 Hz, 230 V / TN-C-S 	tj. jednofázová střídavá se samostatně vedenými vodiči N a PE

1 stř. 50 Hz, 24 V / FELV            	 tj. funkční malé napětí (napětí kategorie I.)

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje

- základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí)

podle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 411.2 příloha A, čl. A.1 izolace	čl. A.2 kryty

- ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí)

podle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 411.3.1 ochranné uzemnění a ochranné pospojování

podle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 411.3.2 automatické odpojení v případě poruchy

podle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 415.2 doplňující ochranné						pospojováním

- základní ochrana a ochrana při poruše v obvodech FELV podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 411.7 funkční malé napětí (FELV)

## 3.3 Prostředí, vnější vlivy

Prostředí je určeno samostatným protokolem o určení vnějších vlivů, který je přílohou této PD.

## 3.4 Vazba na provozní rozvod silnoproudu

Do rozvaděče DT01 určeného pro měření a regulaci výměníkové stanice nebude natažen nový přívod z elektroměrového rozvaděče. Bude použit stávající přívod.

# Předpisy a normy

Dokumentace a dodávka bude provedena podle platných zákonů, vyhlášek a podle předpisů ČSN platných v době zpracování.

Nejdůležitější z nich uvádíme:

- ČSN 33 0010 ed.2 Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy.

- ČSN 33 0166 ed.2 IEC 446 značení vodičů barvami nebo číslicemi.

- ČSN 33 1310 ed.2 Bezpečnostní předpisy pro el. zařízení určená pro užívání osobami bez el.techn. kvalifikace

- ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení

- ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Všeobecné předpisy pro elektrická zařízení

- ČSN 33 2000-4-46 ed.3 Odpojování a spínání

- ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrická zařízení - Část 1 : Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

- ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-4-47 Opatření před úrazem elektrickým proudem

- ČSN EN 50110-1 ed.3 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízeních

# Technický popis projektovaného zařízení

## 5.1 Výměníková stanice

Zdrojem tepla pro objekt bude horkovodní VS umístěná v 1. PP objektu. Hlavní součásti bude jeden stojatý deskový výměník. Na přívodu horkovodu k výměníku bude umístěn tlakově nezávislý dvoucestný regulační ventil s elektrickým servo-pohonem. Servo-pohon bude mít napájení 24V~ , dále řízení napěťovým signálem 0-10 V a havarijní funkci.

Ventil bude řízen v závislosti na teplotě výstupní topné vody z výměníku.

Na výstupním potrubí topné vody z výměníku bude umístěn snímač teploty, zapojený do řídicího systému, podle jehož údajů řídicí systém ovládá regulační ventil a tím reguluje teplotu topné vody.

Překročení max. teploty topné vody (+95°C) signalizuje bezpečnostní termostat umístěný na výstupním potrubí vedle snímače teploty – při překročení nastavené teploty zavře vstupní regulační ventil.

Při aktivaci poruchových stavů řídicí systém zavře vstupní regulační ventil a zapojí poruchovou signalizaci. Pohon vstupního regulačního ventilu na horkovodu má havarijní funkci, tj. při ztrátě napětí se automaticky ve zrychleném režimu uzavře.

Regulační systém zabezpečí provoz vytápění proti výskytu havarijních a poruchových stavů (poruchy čerpadel, přetopení média, přetopení prostoru VS). Tyto stavy jsou signalizovány světlem na rozvaděči, na ovládacím panelu regulátoru a budou přenášeny na centrální dispečerské stanoviště.

Výměníková stanice bude doplněna o dopouštění ze zpátečky horkovodu za měřičem tepla pomocí kulového ventilu se servo-pohonem.

## 5.2 Řídicí systém měření a regulace

Řídicí systém zůstane stávající, jen dojde k úpravě softwaru, tak aby bylo zajištěno automatické fungování výměníkové stanice i po změně primárního topného média. Komunikace řídicího systému s dispečinkem CD TEZ DPMB zůstane stávající. Na dispečinku CD TEZ DPMB se provedou úpravy tak, aby vizualizace korespondovala s novou technologií horkovodní stanice, včetně zapracování dalšího monitoringu měřičů dle požadavku DPMB (6x podružné měření tepla 4 – 6. NP, 9 x podružné měření elektřiny  4 – 6. NP, výtah, společná spotřeba a MaR), tyto měřiče byly naistalovány v rámci předchozí etapy rekonstrukce budovy.

Stávající komunikační rozvody mezi budovou Mendlovo nám. 19 a CD TEZ Pisárky v budově měnírny Pisárky je po konzultaci mezi zástupcem oddělení OIT DPMB a projektantem PD, části MaR dostatečná a bude vyhovovat i po rekonstrukci VS pára x horká voda.

## 5.4 Rozvaděče

Rozvaděč DT01 nástěnného provedení s krytím IP43/20 bude ponechán v prostoru VS a bude napájet veškeré silové, měřící a ovládací obvody technologie. V rozvaděči bude dále umístěna servisní zásuvka 230V. V rozvaděči jsou umístěny regulátory, jističe, stykače relé, napájecí transformátory 230/24V a svodič přepětí.

Rozměry rozvaděče jsou uvedeny ve specifikacích. Přívody a vývody horem, texty štítků budou vyplněny na místě montáže dle požadavků a zvyklostí provozovatele.

## Kabelové rozvody

Pro teplotní čidla a pro prvky s analogovým signálem a napětím 24V budou použity stíněné kabely JYTY, pro ostatní akční prvky s napětím 230V budou použity kabely CYKY.

Jako kabelové trasy budou ve DPS použity kabelové žlaby. Pro změnu směru trasy (pro odbočky) je nutné používat pouze originální tvarové díly daných žlabů. Konzoly a ostatní upevňovací materiál budou pozinkované. V místech nebezpečí mechanického poškození musí být kabely chráněny proti poškození např. uložením do pancéřových trubek. Ve svislých kabelových trasách musí být kabely zajištěny proti posunu. Silové a MaR rozvody budou prostorově odděleny.

Pro kabeláže vedené do jednotlivých místností a chodeb (teplotní čidla, apod.) budou použity plastové elektroinstalační lišty. Kabely k prostorovým snímačům teploty a k ovládačům, umístěné v daných místnostech budou vedené nad podhledem a v sádrokartonových příčkách. Tam kde nebudou sádrokartonové příčky, jsou kabely k prostorovým snímačům teploty a k ovládačům uloženy pod omítkou.

Ochranné pospojování bude provedeno vodiči CY. Veškeré použité vodiče musí barevně odpovídat ČSN 33 0165. Pospojení ostatních kovových hmot je provedeno vodičem CY 6.

Trasy vedoucí ke stávající parní technologii budou demontovány.

# Technický popis okruhů MaR

TA2 Teplota ÚT

Jedná se o ekvitermní regulaci teploty ÚT pomocí dvoucestného regulačního ventilu s elektrickým servopohonem s havarijní funkcí na straně horkovodu a teplotního čidla za výměníkem ÚT.  Součástí okruhu je venkovní čidlo umístěné na severní straně na výložníku ve výšce cca 2,5 m v nedosažitelné vzdálenosti, montáž čidel dle výkresové dokumentace (stávající).

Teplota ÚT do jednotlivých větví (TT01, TT02) je řízena pomocí trojcestného směšovacího ventilu, oběhového čerpadla a čidla teploty na každé větvi vycházející ze společného rozdělovače/sběrače (stávající).

PA1 tlak systému

Tlak systému je snímán analogovým snímačem na expanzním potrubí. Pokud systém vyhodnotí pokles tlaku pod určenou hranici, otevře ventil dopouštění a doplnění systém na stanovenou hodnotu. Okruh zároveň kontroluje dobu dopouštění. Pokud tato doba překročí 20 minut, vyhlásí poruchu dlouhého doplňování.

TT21 Teplota prostoru referenční místnosti

Do prostoru kanceláře předprodeje jízdních dokladů v 1.NP bude umístěn snímač
teploty prostoru, který bude přenášen na dispečink TEZ DPMB prostřednictvím stávající
komunikace. Snímač teploty prostoru bude připojen na rezervní vstup v rozvaděči DT1 pro
výměníkovou stanici. Předmětem dodávky MaR bude kabel a snímač teploty. Trasa kabelu a
umístění snímače teploty není předmětem této PD a bude určena zhotovitelem při realizaci
díla po konzultaci s techniky DPMB.

06 UZA  Zabezpečovací zařízení

Poruchová signalizace zajišťuje hlídání níže uvedených poruchových stavů. Při aktivaci bude porucha zobrazena signálním světlem na čele rozvaděče. Při kritických poruchách dojde k odstavení vytápění tj. k uzavření hlavního ventilu pomocí havarijní funkce na přívodu horkovodu do výměníku. Znovu zprovoznění daného zařízení bude možné po odeznění poruchy a ručním odblokováním poruchy na dveřích rozvaděče tlačítkem KVITACE.

- přehřátí ÚT nad 95°C (TD1) -  okruh zajišťuje signalizaci překročení teploty výstupní vody z výměníku nad stanovenou mez 95C. Měření je zajišťováno pomocí termostatu, který je umístěn ve výstupním potrubí výměníku. Při aktivaci této poruchy dojde k uzavření regulačního ventilu na přívodu horkovodu do výměníku.

Po pominutí těchto poruchových stavů může být zařízení uvedeno automaticky opět do provozu. Teprve po opakování poruchy a následném odstavení zdroje je nutný zásah obsluhy.

- minimální tlak v systému (PD1) -  okruh hlídá pokles tlaku vody v systému pod stanovenou mez. Při aktivaci této poruchy dojde k uzavření regulačních armatur a vypnutí oběhových čerpadel a k odstavení stanice. Měření tlaku je realizováno na expanzním potrubí z důvodu menších výkyvů tlaku při běžném provozu.

- přehřátí prostoru (TD2) – okruh zajišťuje signalizaci při překročení teploty v prostoru stanice nad stanovenou mez 40C. Měření je zajišťováno pomocí digitálního snímače teploty, který bude umístěn na stěně stanice ve výšce 1,7-2 m. nad podlahou. Snímač bude umístěn tak, aby byl co nejméně přímo ovlivňován jakýmikoli tepelnými zdroji. Při překročení nastavené teploty dojde k signalizaci poruchy. Snímač přehřátí prostoru bude přesunut z místa stávající parní technologie do místnosti s novou technologií.

- zaplavení prostoru (LD1) -  okruh hlídá zaplavení stanice pomocí plováčku umístěného těsně nad podlahou strojovny. Plováček je nutno umístit do nejnižšího místa strojovny. Snímač zaplacení prostoru bude přesunut z místa stávající parní technologie do místnosti s novou technologií.

Po pominutí těchto poruchových stavů nesmí být zařízení uvedeno opět do provozu automaticky, ale teprve po zásahu obsluhy.

Všechny poruchové stavy a) až d) jsou vyhodnocovány softwarově regulátorem.

# Měření množství vody, tepla

Pro měření množství tepla topné vody je navržen měřič tepla s dálkovým přenosem dat prostřednictvím sběrnice M-Bus na řídicí systém DPS a dále do nadřazené vizualizace na dispečink Tepláren a DPMB. Na dispečink TB budou měřiče přenášeny pomocí stávajícího GPRS modulu, který bude přesunut z místnosti původní parovodní technologie k novému měřiči tepla a vodoměru doplňování.

Rozvaděč bude doplněn o převodník MBUS / Modbus TCP/IP tak, aby bylo možné přenášet data z měřičů energií na dispečink DPMB, včetně monitoringu vodoměru doplňování. Dále to budou data z měření podružných měřičů tepla (6x) a podružné měření elektroměrů (9x). Komunikační rozvody propojující měřiče energií nejsou součástí této PD a byly realizovány v předchozí etapě. Měření spotřeb budovy (6x měřič tepla, 9x elektroměr) budou vyčítány jednou měsíčně, měření tepla a doplňované vody od TB, a.s. v režimu denně v 0:00 hod.

Elektrické přívody z rozvaděče DT1 pro měřiče tepla budou ukončeny v krabici ACIDUR na připojovacím věnečku.

# Požadavky na ostatní profese

Profese topení:

Zajistí montáž jímek do určených návarků a montáž regulačních ventilů. Dále zajistí správné hydraulické zaregulování otopné soustavy tak, aby systém MaR mohl správě fungovat.

Profese stavba:

Zajistí opravení otvorů a zapravení prostupů kabelových tras přes jednotlivé příčky a podlahy objektu. Zapravení svislých tras vedených pod omítkou.

# Bezpečnostní a organizační pokyny

## 9.1 Úřední zkoušky

Při montáži elektroinstalace je nutné respektovat příslušné normy ČSN (dříve závazné normy ČSN) a předpisy. Práce na el. zařízení mohou provádět pracovníci s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. č. 50/1978 Sb. na zařízení vypnutém a řádně zajištěném.

Montážní práce elektrorozvodů budou ukončeny provedením příslušných zkoušek na el. zařízení, provedením výchozí revize veškeré realizované elektroinstalace a  vystavením výchozí revizní zprávy s konečným předáním zařízení investorovi.

Elektroinstalace musí být podrobena výchozí revizi. Po této výchozí revizi elektroinstalace je provozovatel kotelny povinen si zajistit provádění periodických revizí elektroinstalace ve lhůtách stanovených v normě ČSN 331500 a ve výchozí revizní zprávě. Výchozí revize elektrických zařízení bude provádět revizní technik DPMB

## 9.2 Povinnosti provozovatele

- Udržovat el. zařízení v bezpečném a provozuschopném stavu, který odpovídá platným normám ČSN, a to pracovníky s elektrotechnickou kvalifikací dle ČSN 343100 a zkouškami z vyhl. č. 50/1978 Sb.

- Zajistit, aby  do el. zařízení nezasahovaly nedovoleným způsobem osoby bez elektrotechnické kvalifikace a neprováděly v něm žádné práce ve smyslu normy ČSN 343108.

- S dovolenou obsluhou el. zařízení a bezpečnostními předpisy seznámit všechny pracovníky, kteří mohou přijít do styku s el. zařízením a kteří budou provádět práce, které přímo nesouvisí s el. zařízením, ale které mohou při nedostatečné informovanosti o možném nebezpečí způsobit úraz nebo škody na majetku.

# Obecné

Projektová dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny se s ní komplexně seznámit. V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá určitou disproporci mezi výkresovou částí, specifikací a technickou zprávou, je nutno při stanovení ceny vždy počítat s takovou variantou, za kterou dodavatel vzhledem ke své fundovanosti a odbornosti vezme plné garance ve vztahu k požadovanému výsledku. V tomto případě je povinen v ceně počítat s nápravou tohoto řešení a případně investora na tuto skutečnost upozornit.

Před zahájením dodávek a montáží je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbě odpovídá projektové dokumentaci. Bez této kontroly není možno brát záruky za škody vzniklé vynecháním této kontroly. Tato dokumentace je projektem pro provedení stavby a nenahrazuje dodavatelskou dokumentaci. Každý dodavatel je povinen zkontrolovat projektovou dokumentaci, upravit ji dle vlastních zvyklostí a provést specifikaci montáží v rámci vlastní přípravy. V případě použití projektu k jiným účelům nebere zpracovatel jakékoli záruky na případné škody vzniklé jeho využitím k účelu, pro který nebyl zpracován.

Tato projektová dokumentace je zpracována s vědomím že:

- DPMB se zavazuje plnit požadavky normy ČSN EN ISO 50001.

- Prioritou dopravního podniku města Brna, a.s. je efektivní využívání energie v dopravě, budovách i procesech