## Opis PZ_uvod
Predmetom zákazky je dodanie AC a DC nabíjacích staníc, ich montáž a uvedenie do prevádzky. Technické špecifikácie nabíjacích staníc a množstvá sú v ďalších hárkoch. Všetky nabíjacie stanice budú iba pre nabíjanie vozidiel MV SR. Žiadne nie sú plánované aj ako verejne prístupné nabíjacie stanice.
Predmetom zákazky je tiež zabezpečenie správy zariadení od ich dodania počas celého trvania zmluvy, poskytovanie bezplatného záručného servisu, (plateného) pozáručného servisu a iných súvisiacich služieb.
Na realizáciu napojenia nabíjacích staníc bude využitá súčasnú elektrickú sieť verejného obstarávateľa. V rámci opravy budov bude verejným obstarávateľom doplnená potrebná elektroinštalácia napájania NS. K 1xAC bude privedený jeden kábel. K 2xAC budú privedené 2 káble. Slučkovanie nie je požadované. Max. prierez vodiča je 16mm2.
Dodanie a implementácia DRV - Dynamické riadenie výkonu
DRV - Dynamické riadenie výkonu na základe odberu budovy alebo na základe definovaného príkonu. Nabíjacia stanica musí umožňovať oba uvedené režimy riadenia výkonu. Pre riadenie výkonu nabíjania na základe odberu budovy bude lokalita dovybavená externým elektromerom, ktorý bude merať aktuálne zaťaženie lokality a podľa neho regulovať výkon nabíjacích staníc. Funkcia DRV musí byť zabezpečená aj Offline /len na lokálnej sieti/. DRV musí vedieť na jednej lokalite riadiť kombináciu AC aj DC nabíjacích staníc. DRV musí vedieť riadiť výkon nabíjania nepretržite v reálnom čase čím stráži neprekročenie nastavených hodnôt rezervovanej kapacity, a to aj v offline režime (bez prístupu na internet). Systém DRV má zároveň vedieť riadiť výkon nabíjania na základe maximálneho výkonu každej samostatnej fázy. DRV musí vedieť riadiť výkon nabíjania aj na základe viacerých snímaných miest v lokalite.
Softwarové riešenie pre správu staníc
Software - detailných opis parametrov a funkcionalít manažovacieho softwéru: on-line štatistiky nabíjania, prevádzky a používania staníc: - podrobné výpisy nabíjania – množstvo spotrebovanej energie, čas nabíjania, dĺžka nabíjania pre každú nabíjaciu kartu zvlášť a nabíjaciu stanicu zvlášť a certifikovaný elektromer MID zvlášť. Online správa a monitoring nabíjacích staníc Možnosť update a reštart nabíjacích staníc na diaľku Software musí umožňovať na diaľku ovládať dynamické riadenie výkonu na základe odberu budovy alebo na základe definovaného príkonu, na diaľku ovládať nastavenia dynamického riadenia výkonu pre skupinu staníc ako aj na diaľku ovládať rozdeľovanie dostupného výkonu na základe priorít užívateľov, monitoring stavu funkčnosti nabíjacích staníc (vrátane možnosti generovania reportov o chybových stavoch a opravách), online monitoring stavu nabíjania vozidla, zálohovanie dát min. na dennej báze archivácia dát a pristup k archívny dátam počas celej doby trvania zmluvy, možnosť exportu dát v bežných formátoch (najmä xls) Možnosť vytvorenia administrátorských prístupov pre vybraných zamestnancov MV SR
Správa staníc: - monitoring stavu staníc v reálnom čase (prenos dát pre účely online monitoringu (real time) viacerých nabíjacích staníc umiestnených na jednej lokalite bude zabezpečený cez jeden spoločný GPRS modul 4G) - reporting poruchových hlásení, porúch a procesu odstraňovania porúch, - správa helpdesku na bezplatné emailové nahlasovanie porúch 365/24/7 a telefonické v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod. Kupujúci môže kedykoľvek predávajúcemu oznámiť, že správu nabíjacej stanice alebo staníc už nevyžaduje. Prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci oznámenia podľa predchádzajúcej vety zaniká povinnosť predájúceho poskytovať správu nabíjacej stanice a povinnosť kupujúceho za správu nabíjacej stanice zaplatiť. Kupujúci môže kedykoľvek predávajúcemu oznámiť, že službu GPRS modul 4G - zabezpečenie prevádzky už nevyžaduje. Prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci oznámenia podľa predchádzajúcej vety zaniká povinnosť predájúceho poskytovať túto službu a povinnosť kupujúceho za túto službu zaplatiť.
Záručný a pozáručný servis:
Predmetom zákazky je zabezpečenie autorizovaného záručného a pozáručného servisu. Poskytovanie autorizovaného záručného servisu na náklady predávajúceho počas záručných dôb zariadení vrátane poskytnutia potrebných originálnych náhradných dielov. Požadujeme bezodplatný záručný servis.
V rámci záručného a pozáručného servisu sa požaduje: - odstránenie poruchy do 2 pracovných dní od vzniku alebo nahlásenia poruchy pri AC NS – ak nie je porucha odstránená v stanovenej lehote tak výmena nabíjačky do dvoch pracovných dní po uplynutí lehoty na odstránenie poruchy. - odstránenie poruchy do 5 pracovných dní od nahlásenia poruchy pri DC NS. V prípade ak nie je možné DC stanicu opraviť a je nutná výmena, tak výmena do 30 pracovných dní. - povinnosť držať min. 5 ks AC nabíjačiek skladom. Kupujúci môže kedykoľvek predávajúcemu oznámiť, že pozáručný servis na konkrétne zariadenie už nevyžaduje. Prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci oznámenia podľa predchádzajúcej vety zaniká povinnosť predájúceho poskytovať pozáručný servis na dotknuté zariadenie a povinnosť kupujúceho za pozáručný servis dotknutého zariadenia zaplatiť.
Požaduje sa servis s pôsobnosťou na celom územi SR

## NS_AC_spec
Nabíjacie stanice typ AC
Parameter | Požadovaná hodnota parametra a funkcionality | skutočná hodnota parametra ponúkaného riešenia (ak nie je uvedené inak uchádzač uvedie slovo "áno" ak ponúkané parameter spĺňa)
Nabíjacia stanica typ AC
Nabíjacia stanica typ AC výkon 22 kW jednonabíjacia stanica 1 x 22kW (nabíjačka). | Nabíjacia stanica AC 22kW ktorá slúži k nabíjaniu elektromobilov a Plug-in hybridov. Nabíjacie stanice budú umietnené v exterieri a interieri. | uchádzač uvedie výrobcu, značku a model ponúkaného zariadenia
Nabíjacia stanica typ AC výkon 2 x 22 kW dvojnabíjacia stanica (dvojnabíjačka). | Nabíjacia stanica AC 2x22kW ktorá slúži k nabíjaniu elektromobilov a Plug-in hybridov. Nabíjacie stanice budú umietnené v exterieri a interieri. | uchádzač uvedie výrobcu, značku a model ponúkaného zariadenia
Rozmery:
Celková výška | max. 600 mm
Celková šírka | max. 450 mm
Celková hrúbka | max. 250 mm
Hmotnosť | max. 20 kg
Technické parametre:
Výkon | 22kW na jednonabíjačke a 2x22kW dvojnabíjačka
Čítačka kariet | RFID
Napájanie | 400V
Pracovná teplota prostredia | -25°C až + 45°C
Krytie IP | min. IP54
Mechanická odolnosť | min. IK10
Parametre:
Integrovaný monitoring DC únikového prúdu - 6mA | áno
Softvér/firmware | V prípade upgradu softvér/firmware dodavateľ zrealizuje upgrade, a to bezplatne po celú dobu životnosti prístrojov. Po vzájomnej dohode objednávateľa s dodávateľom prispôsobí software podľa platnej legislatívy (náklady na takúto úpravu budú predmetom budúcej dohody a nie je potrebné ich započítavať do ceny za predmet zákazky)
Ovládacie prvky stanice v slovenskom jazyku | áno
Návod na používanie v slovenčine v elektronickej podobe (QR kód na nabíjacej stanici, podrobnosti podľa dohody s úspešným uchádzačom) | áno
Zjednodušený uživateľský manuál v slovenskom jazyku formát A5 - 2 stranový / resp. veľkosť podľa potreby aj viac / | áno
Inštalácia softvéru, uvedenie zariadení do prevádzky, overenie zariadenia priamo u kupujúceho v plnom rozsahu | áno
Komunikácia cez Ethernet aj 4G - obojsmerná | áno
Možnosť pripojenia elektromeru prostredníctvom Modbus TCP | áno
Spustenie nabíjania: NFC/RFID, vzdialený štart | áno
Možnosť lokálneho zoznamu ID Tagov, tzv. whitelist | áno
Možnosť nastavenia a konfigurácie stanice cez vzdialený prístup prostredníctvom webového rozhrania | áno
Nabíjací kábel TYP2/T2 32A, 3fázy, 22kW | dlžka min. 4,8 m
Zásuvka Typ 2 so zámkom kábla - možnosť softvérového trvalého uzamknutia kábla | áno
Pri duálnej stanici možnosť simultánneho nabíjania 2x22kW, alebo rozdelenia výkonu 2x11kW - SW nastaviteľné | áno
Možnost nastavenia "Charging profile" cez OCPP | áno
Požadujeme dodanie a inštaláciu dynamického riadenie výkonu na základe odberu budovy alebo na základe definovaného príkonu. Nabíjacia stanica musí umožňovať oba uvedené režimy riadenia výkonu. Pre riadenie výkonu nabíjania na základe odberu budovy bude stanica dovybavená externým elektromerom, ktorý bude merať aktuálne zaťaženie budovy a podľa neho regulovať výkon nabíjania elektrických vozidiel. Funkcia DRV musí byť zabezpečená aj Offline /len na lokálnej sieti/. Kompletizácia DRV je na strane dodávateľa. Záruka na DRV min. 48 mesiacov | áno
Rozmery DRV uviesť veľkosť, prevedenie a konkretne riešenie model. | požaduje sa | uchádzač uvedie výrobcu, značku a model ponúkaného zariadenia
Možnosť nastavenia dynamického riadenia budovy pre skupinu staníc. Dynamické riadenie výkonu musí byť nastaviteľné pre skupinu staníc s tým, že jedna zo staníc bude nastavená ako „Master“ a ostatné ako „Slave“. Ako „Master“ môže byť zvolená hociktorá stanica zo skupiny staníc, t.j. medzi „Master“ a „Slave“ nemôže byť žiaden HW ani SW rozdiel. Všetky AC nabíjacie stanice musia byť typu „Master“ s možnosťou nastavenia ako „Slave“. Minimálny počet 30 staníc v jednej skupine DRV. Minimálny počet staníc ktoré môžu vzájomne fungovať v dynamickom riadení výkonu pod jedným Mastrom je 30. | áno
Stanica s LED indikáciou stavu stanice a nabíjania. | áno
OCPP 1.6-JSON - Komunikačný protokol medzi stanicou a back-end systémom, stanica musí umožňovať upgrade na vyššie verzie | áno
Možnosť inštalácie na stenu alebo na stlpík | áno
Držiak konektoru nabíjacieho kábla - v ponuke predložiť uviesť návrh riešenia. | áno
Držiak kábla (možnosť riešenia na stĺpiku, na samotnej nabíjacej stanici alebo samostatný držiak) | áno
Jednotný dizajn pre jedno a dvoj-portovú stanicu. | áno
Jedna verzia stanice pre 1-fázový alebo 3-fázový vstup so softvérovo nastaviteľným výkonom od 3,6 do 22kW - Vzhľadom na komplexnosť projektu je nutná variabilita produktu, t.j. jedna stanica musí byť softvérovo konfigurovateľná ako na jednofázovú tak na trojfázovú prevádzku s nastaviteľným výkonom od 3,6 do 22kW | áno
Poskytovanie autorizovaného záručného servisu na náklady predávajúceho min. 48 mesiacov na zariadenie a príslušenstvo vrátane poskytnutia potrebných originálnych náhradných dielov . Požadujeme bezodplatný záručný servis na 48mesiacov. | áno
Iné
Minimálna záruka na nabíjačku a príslušenstvo | 48 mesiacov
Servis s pôsobnosťou na celom územi SR | áno
Výstup zo SW v elektronickej podobe - vo formáte .xls a .txt | áno
Software - pristup pre MV na prezeranie bez úprav | áno
Nabíjacie stanice majú mať možnosť obsluhovať autorizáciu nabíjania akéhokoľvek registrovaného užívateľa aj offline a teda bez potreby cloudu tretej strany. | áno
Nabíjacia stanica musí vedieť rozoznať 1fázové aj 3fázové auto a musí umožňovať nastavenia rotácie fáz (RST, STR, TRS). | áno
Pozn.: Pri AC nabíjacích staniciach 22 kW a 2 x 22 kW majú byť tieto stanice dodané so zásuvkami. Káble majú byť nacenené ako samostatná položka viď štrutkúrovaný rozpočet

## NS_DC_spec
Nabíjacie stanice typ DC
Parameter | Požadovaná hodnota parametra a funkcionality | skutočná hodnota parametra ponúkaného riešenia (ak nie je uvedené inak uchádzač uvedie slovo "áno" ak ponúkané parameter spĺňa)
Nabíjacia stanica typ DC
Nabíjacia stanica typ DC výkon 50 kW, 1x CCS2 | Nabíjacia stanica DC s výkonom 50kW s jedným konektorom CCS2, ktorá slúži k nabíjaniu elektromobilov . Nabíjacie stanice budú umietnené v exterieri. | uchádzač uvedie výrobcu, značku a model ponúkaného zariadenia
Nabíjacia stanica typ DC výkon 100 kW, 2x CCS2 | Nabíjacia stanica DC s výkonom 100kW s dvoma konektormi CCS2 s možnosťou simultánneho nabíjania na oboch konektoroch výkonom 2x50 kW, ktorá slúži k nabíjaniu elektromobilov. Nabíjacie stanice budú umietnené v exterieri. | uchádzač uvedie výrobcu, značku a model ponúkaného zariadenia
Rozmery:
Celková výška | max. 2300 mm
Celková šírka | max. 1000 mm
Celková hrúbka | max. 1000 mm
Hmotnosť | max. 600 kg
Min. dĺžka nabíjacieho kábla | min. 3,5 m
Technické parametre:
Výkon | min. 50kW pre stanicu s jedným konektorom a min. 100 kW pre stanicu s dvoma konektormi
Požadovaný rozsah výstupného napätia | od 200 - do 1000V DC
Čítačka kariet | RFID
Napájanie | 3 fáz. 400V
Pracovná teplota prostredia | -25°C až + 50°C
Funkčnosť pri vlhkosti vzduchu | nabíjanie musí byť funkčné bez kondenzácie aj pri 95% vlhkosti vzduchu
Krytie IP | min. 54
Mechanická odolnosť | min. IK10
Parametre:
Nadprúdová ochrana | áno
Prepäťová ochrana | áno
Podpäťová ochrana | áno
Integrovaný monitoring izolačného stavu | áno
Softvér/firmware | V prípade upgradu softvér/firmware dodavateľ zrealizuje upgrade, a to bezplatne po celú dobu životnosti prístrojov. Po vzájomnej dohode objednávateľa s dodávateľom prispôsobí software podľa platnej legislatívy (náklady na takúto úpravu budú predmetom budúcej dohody a nie je potrebné ich započítavať do ceny za predmet zákazky)
Ovládacie prvky stanice v slovenskom jazyku | áno
Návod na používanie v slovenčine v elektronickej podobe (QR kód na nabíjacej stanici, podrobnosti podľa dohody s úspešným uchádzačom) | áno
Zjednodušený uživateľský manuál v slovenskom jazyku formát A5 - 2 stranový / resp. veľkosť podľa potreby aj viac / | áno
Inštalácia softvéru, uvedenie zariadení do prevádzky, overenie zariadenia priamo u kupujúceho v plnom rozsahu | áno
Komunikácia cez Ethernet aj 4G - obojsmerná | áno
Spustenie nabíjania: NFC/RFID, vzdialený štart | áno
Možnosť lokálneho zoznamu ID Tagov, tzv. whitelist | áno
Možnost nastavenia "Charging profile" cez OCPP | áno
Požadujeme dodanie a inštaláciu dynamického riadenie výkonu na základe odberu budovy cez protokol ModBus TCP. Pre riadenie výkonu nabíjania na základe odberu budovy bude stanica dovybavená externým elektromerom, ktorý bude merať aktuálne zaťaženie budovy a podľa neho regulovať výkon nabíjania elektrických vozidiel. Funkcia DRV musí byť zabezpečená aj Offline /len na lokálnej sieti/. Kompletizácia DRV je na strane dodávateľa. | áno
min. 7" displej | áno
OCPP 1.6-JSON - Komunikačný protokol medzi stanicou a back-end systémom, stanica musí umožňovať upgrade na vyššie verzie | áno
Poskytovanie autorizovaného záručného servisu na náklady predávajúceho min. 48 mesiacov na zariadenie a príslušenstvo vrátane poskytnutia potrebných originálnych náhradných dielov. Požadujeme bezodplatný záručný servis na 48mesiacov. | áno
Iné
Minimálna záruka na nabíjačku a príslušenstvo | 48 mesiacov
Servis s pôsobnosťou na celom územi SR | áno
Výstup zo SW v elektronickej podobe - vo formáte .xls a .txt | áno/nie
Nabíjacie stanice majú mať možnosť obsluhovať autorizáciu nabíjania akéhokoľvek registrovaného užívateľa aj offline a teda bez potreby cloudu tretej strany. | áno

## Doplnky
Doplnkové plnenie
Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky
Parameter | Požadovaná hodnota parametra a funkcionality | skutočná hodnota parametra ponúkaného riešenia (ak nie je uvedené inak uchádzač uvedie slovo "áno" ak ponúkané parameter spĺňa)
Certifikovaný elektromer MID s rozhraním MODBUS TCP
Umožňuje meranie spotreby odberného miesta. Jeden na vstupe do lokality so skupinou nabíjacích staníc | požaduje sa
Dodržať legislatívu určeného meradla podľa STN EN 50470-3 | požaduje sa
Náklady na montáž na mieste zahrnuté v cene | požaduje sa
Záruka | min. 48 mesiacov
Iné požiadavky | priamo elektromer musí mať integrované rozhranie MODBUS TCP - nepripúšťa sa riešenie pomocou prevodníka
Inštalačný stĺpik na AC nabíjacie stanice
Vhodný na umiestnenie v exteréri - vyhotovenie z materiálu odolnému voči korózii a poveternostnými vplyvom | požaduje sa
Možnosť vedenia elektroinštalácie a dátovej kabeléže vo vnútri stĺpika | požaduje sa
Možnosť umiestnenia dvoch ponúkaných dvojnabíjačiek na jeden stĺpik | požaduje sa
Montáž pomocou skrutiek a hmoždiniek | požaduje sa
rozmer podstavy AxB | max. podstava 400x400mm
Náklady na montáž na mieste zahrnuté v cene | požaduje sa
Záruka | min. 48 mesiacov
Parkovacie dorazy
Parkovacie dorazy automobilov vhodné do exteriéru | požaduje sa
Montáž pomocou skrutiek a hmoždiniek | požaduje sa
Farba | žlto-čierna
Rozmery | výška min. 70 mm a max. 110 mm šírka min. 500 mm max. 800 mm
Náklady na montáž na mieste zahrnuté v cene | požaduje sa
Záruka | min. 24 mesiacov
Pozn.: na jednom parkovacom mieste budú dva parkovacie dorazy.

## Štrukturovaný rozpočet
Štruktúrovaný rozpočet
Nabíjacie stanice a príslušenstvo
položka č. | Typ zariadenia | Počet KS | Jednotková cena v EUR bez DPH | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena spolu v EUR s DPH
1 | Nabíjacia stanica typ AC výkon 22 kW jednonabíjacia stanica 1 x 22kW | 50 | 0 |  | 0
2 | Nabíjacia stanica typ AC výkon 2 x 22kW dvojnabíjacia stanica 2 x 22 kW | 185 | 0 |  | 0
3 | Doprava,montáž, inštalácia a uvedenie do prevádzky jedného kusu AC nabíjačky/AC dvojnabíjačky (bez revízie) | 235 | 0 |  | 0
4 | Revízia jedného kusu AC nabíjačky/AC dvojnabíjačky (vrátane dopravy) | 235 | 0 |  | 0
5 | Nabíjacia stanica typ DC výkon 50 kW, 1x CCS2 (cena vrátane nabíjacieho kábla) | 8 | 0 |  | 0
6 | Nabíjacia stanica typ DC výkon 100KW dvojnabíjacia stanica 2 x 50 kW, 2xCCS2 (cena vrátane dvoch nabíjacích káblov) | 2 | 0 |  | 0
7 | Doprava,montáž, inštalácia a uvedenie do prevádzky jedného kusu DC nabíjačky/DC dvojnabíjačky (bez revízie) | 10 | 0 |  | 0
8 | Revízia jedného kusu DC nabíjačky/DC dvojnabíjačky (vrátane dopravy) | 10 | 0 |  | 0
9 | Nabíjací kábel TYP2/T2 32A, 3 fázy, 22kW, dĺžka min. 4,8 metrov | 420 | 0 |  | 0
10 | Inštalačný stĺpik na AC nabíjacie stanice (v jednotkovej cene zahrnutá aj montáž) | 140 | 0 |  | 0
11 | Parkovacie dorazy automobilov (v jednotkovej cene zahrnutá aj montáž) | 600 | 0 |  | 0
12 | DRV - Dynamické riadenie výkonu na základe odberu budovy alebo na základe definovaného príkonu s montážou a príslušenstvom celkom | 100 | 0 |  | 0
13 | Certifikovaný elektromer MID s rozhraním MODBUS TCP | 140 | 0 |  | 0
14 | RFID karta s potlačou (vzor dodá VO) | 900 | 0 |  | 0
15 | RFID prívesok na kľúče | 900 | 0 |  | 0
16 | GPRS modul 4G | 140 | 0 |  | 0
Celková obstarávacia cena nabíjacích staníc a príslušenstva v eur s DPH |  |  |  |  | 0
Náhradné diely k AC nabíjacím staniciam
položka č. | Popis tovaru | Počet KS | Jednotková cena v EUR bez DPH | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena spolu v EUR s DPH
17 | Riadiaca doska Master | 20 | 0 |  | 0
19 | RFID čítačka | 20 | 0 |  | 0
20 | Typ 2 - 32A konektor | 20 | 0 |  | 0
21 | RGB LED doska | 20 | 0 |  | 0
22 | Stykač | 20 | 0 |  | 0
23 | Nabíjací kábel TYP2/T2 32A, 3 fázy, 22kW | 80 | 0 |  | 0
24 | zámok konektora | 20 | 0 |  | 0
Celková obstarávacia cena náhradných dielov k AC nabíjacím staniciam v eur s DPH |  |  |  |  | 0
Náhradné diely k DC nabíjacím staniciam
položka č. | Popis tovaru | Počet KS | Jednotková cena v EUR bez DPH | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena spolu v EUR s DPH
25 | Sada výkonových modulov (t. j. sada všetkých VM v jednej DC jednonabíjačke, spolu min. 50 kW) | 4 | 0 |  | 0
26 | Kábel CCS2 | 4 | 0 |  | 0
27 | CCS2 DC control board | 4 | 0 |  | 0
28 | Displej | 6 | 0 |  | 0
29 | Sada výkonových ističov (t. j. sada všetkých VI v jednej DC jednonabíjačke | 4 | 0 |  | 0
30 | riadiaca doska | 4 | 0 |  | 0
31 | komunikačný modul | 4 | 0 |  | 0
Celková obstarávacia cena náhradných dielov k DC nabíjacím staniciam v eur s DPH |  |  |  |  | 0
Servisné služby
položka č. | Popis služby | Merná jednotka služby | Množstvo | Jednotková cena v EUR bez DPH | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena spolu v EUR s DPH
32 | Správa AC nabíjačky 1x22kW na 10 rokov (mesačný poplatok) | mesačný poplatok | 5916 | 0 |  | 0
33 | Správa AC dvojnabíjačky 2x22kW na 10 rokov (mesačný poplatok) | mesačný poplatok | 21954 | 0 |  | 0
34 | Pozáručný servis jedného kusu AC nabíjačky na 6 rokov po uplynutí záruky (mesačný poplatok) - zahŕňa všetky servisné náklady vrátane dopravy, práce a náhradných dielov počas pozáručného servisu. Nevzťahuje sa na poruchy spôsobené vyššou mocou, vandalizmom a používaním v rozpore s užívateľským manuálom a technickými podmienkami stanovenými výrobcom. | mesačný poplatok | 3456 | 0 |  | 0
35 | Pozáručný servis jedného kusu AC dvojnabíjačky - na 6 rokov po uplynutí záruky (mesačný poplatok) - zahŕňa všetky servisné náklady vrátane dopravy, práce a náhradných dielov počas pozáručného servisu. Nevzťahuje sa na poruchy spôsobené vyššou mocou, vandalizmom a používaním v rozpore s užívateľským manuálom a technickými podmienkami stanovenými výrobcom. | mesačný poplatok | 12888 | 0 |  | 0
36 | Správa DC nabíjačky na 10 rokov (mesačný poplatok) | mesačný poplatok | 930 | 0 |  | 0
37 | Správa DC dvojnabíjačky na 10 rokov (mesačný poplatok) | mesačný poplatok | 234 | 0 |  | 0
38 | Pozáručný servis jedného kusu DC nabíjačky 50kW- na 6 rokov po uplynutí záruky (mesačný poplatok) - zahŕňa všetky servisné náklady vrátane dopravy, práce a náhradných dielov počas pozáručného servisu. Nevzťahuje sa na poruchy spôsobené vyššou mocou, vandalizmom a používaním v rozpore s užívateľským manuálom a technickými podmienkami stanovenými výrobcom. Poplatok taktiež nezahŕňa výmenu filtrov, ventilátorov a káblov CCS2. | mesačný poplatok | 576 | 0 |  | 0
39 | Pozáručný mesačný servis jedného kusu DC dvojnabíjačky 2x50kW - (mesačný poplatok) - zahŕňa všetky servisné náklady vrátane dopravy, práce a náhradných dielov počas pozáručného servisu. Nevzťahuje sa na poruchy spôsobené vyššou mocou, vandalizmom a používaním v rozpore s užívateľským manuálom a technickými podmienkami stanovenými výrobcom. Poplatok taktiež nezahŕňa výmenu filtrov, ventilátorov a káblov CCS2. | mesačný poplatok | 144 | 0 |  | 0
40 | GPRS modul 4G - zabezpečenie mesačnej prevádzky na 10 rokov (predávajúci dodá SIM kartu a bude platiť za potrebný internetový balíček. SIM karty nebudú dodané verejným obstarávateľom) | mesačný poplatok | 16800 | 0 |  | 0
Celková obstarávacia cena servisných služieb v eur s DPH | [5 empty] | 0
Mimoriadne servisné služby
položka č. | Popis služby | Merná jednotka služby | Množstvo | Jednotková cena v EUR bez DPH | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena spolu v EUR s DPH
41 | Hodinová zúčtovacia sadzba servisného technika pre AC nabíjačky/dvojnabíjačky | hodina | 200 | 0 |  | 0
42 | Hodinová zúčtovacia sadzba servisného technika pre DC nabíjačky/dvojnabíjačky | hodina | 100 | 0 |  | 0
43 | Náklady na dopravu na jeden servisný výjazd (paušálna cena kdekoľvek v rámci SR) | KS | 75 | 0 |  | 0
44 | Premiestnenie jedného kusu AC nabíjačky/AC dvojnabíjačky v rámci SR /zahŕňa aj demontáž a montáž, inštaláciu a uvedenie do prevádzky (bez revízie). | KS | 20 | 0 |  | 0
Celková obstarávacia cena mimoriadnych servisných služieb v eur s DPH | [5 empty] | 0
Celková cena za predmet zákazky v eur s DPH | [5 empty] | 0
Lehota dodania nabíjacích staníc a príslušenstva v rámci prvej kúpnej zmluvy od nadobudnutia jej účinnosti v dňoch