- Rozsah požadovaných prací a dodávek (Technická specifikace)

- Výměna vodoměrů s prošlým cejchem  za vodoměry s dálkovým odečtem včetně

- odečítacího softwaru.

- Rozsah požadovaných prací a dodávek :

Demontáž 168 ks stávajících podružných vodoměrů na teplou vodu a studenou vodu s prošlým cejchováním v bytech a nebytových prostorech dle seznamu objektů s uvedením počtu jednotlivých typů měněných vodoměrů uvedeného v příloze  č. 1 včetně dodání odečítacího softwaru.

Dodání a montáž:

- 76 ks nových antimag. suchoběžných vodoměrů s utěsněným počítadlem na teplou vodu  s minimálně teplotním rozsahem T30/90.

- 92 ks nových antimag. suchoběžných vodoměrů s utěsněným počítadlem na studenou   vodu s teplotním rozsahem T50.

- Bytový vodoměr DN15, l = 80 mm, l = 110, Q 3 =2,5m3.

- Bytový vodoměr musí být schválen podle MID (EEC 2004/22/ES).

- Zaplombování nově namontovaných vodoměrů z obou stran.

- Každý vodoměr musí obsahovat zpětnou klapku.

- Vodoměry musí být dálkově odečítatelné, v první etapě pochůzkovým systémem Walk-By, 868 MHz, Wireless M-Bus, mód C,bez šifrování.

- Dodavatel předá veškeré know-how ohledně odečtů Walk-By.

- Vodoměry, respektive jejich radiomoduly, musí být plně integrovatelné, bez      přeprogramování do systému  ON-LINE, dodavatel musí mít vlastní funkční systém ON-LINE odečtů (sběrnice dat, které nejsou předmětem tohoto výběrového řízení ) přes webové rozhraní (tento požadavek je s ohledem na Novelizaci zákona 406/2000 sb., který byl novelizován zákonem č. 362/2021 sb. z 14.9.2021 (458/2000) a úplné znění vyhlášky č. 269/2015 sb., která byla novelizována vyhláškou 376/2021 sb. z 11.10.2021).

- Chybové hlášení: detekce sundání radiového modulu z vodoměru.

- Předání uživateli písemných pokynů o jeho povinnostech k užívání vodoměrů.

- Vystavení protokolu o výměně vodoměrů (1x objednatel, 1 x uživatel, 1 x zhotovitel).

- Úklid staveniště, odvoz a likvidace odpadu.

Upřesnění rozsahu:

- Pro montáž je možno použít pouze nové vodoměry splňující parametry podle platných        metrologických předpisů (zákon č. 505/1990 Sb. ve znění pozdějších úprav a prováděcí  vyhlášky).

- Všechny nové vodoměry montované na samostatný okruh měřený jedním patním  vodoměrem musí být stejného typu.

- V případě těla vodoměru z kovové slitiny musí mít vodoměr hygienický atest.

- Komunikace Wireless M-Bus, vysílání v perioditě max.90s, kompatibilní radiový odečtový protokol M-Bus Wireless.

- Montážní   protokol   musí být ve 3 vyhotoveních (1 x pro objednatele, 1 x pro zhotovitele, 1 x pro nájemce) a musí obsahovat min. tyto údaje: příjmení/obchodní jméno nájemce  včetně adresy č. bytu/č. nebytového prostoru, výrobní čísla a stavy demontovaného a  nově  namontovaného vodoměru, data montáže, informace 
o povinnostech nájemce   (uživatele) vodoměru, potvrzení funkčnosti vodoměru 
a skutečnosti, že v průběhu   montážních prací nebylo poškozeno ani odcizeno žádné zařízení v bytě/nebytovém prostoru, podpis pracovníka zhotovitele a nájemce prostor, ve kterých byl vodoměr  vyměněn.

Technické požadavky na metrologický servis a montáž:

- Vodoměry musí mít zajištěny autorizovaný metrologický servis v ČR (autorizace zkušebny – AMS od ČMI), dodavatel musí předložit smlouvu, nebo potvrzení s Autorizovaným metrologickým střediskem.

- Autorizované metrologické středisko (AMS) musí být autorizováno od výrobců, nebo dovozců  vodoměrů na servis, AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ CENTRUM (ASC).

- AMS musí být držitelem certifikátu ISO 9001:2015 v oblasti ověřování měřičů vody.

- Záruka na vodoměry 5let, na radiomoduly 10 let a baterie radiomodulu 5 let.

- Dodavatel musí být držitelem Osvědčení o registraci od ČMI, předmět registrace: opravy, montáž, měřidla protečeného množství vody.

- Dodavatel musí smluvně garantovat plnou ověřitelnost a opravitelnost měřidel po uplynutí doby platnosti ověření ( 5 let) a to výměnným způsobem.

Struktura odečtených dat

A  - pořadové č.

B - Uzel NW

C - Datum odečtu

D - Doba odečtu

E - ID přístroje

F - Výrobce

G - Verze softvéru

H - Kód chyby

I - Datum chyby

J -Čas chyby

K - Kumulovaná energie

L - Jednotka kumul. energie

M - Kumulovaný objem

N - Jednotka kumul. objemu

O - Medium

P - Hodnota v odečtový den

Q - Jedn. hodnoty v odečtový den

R - Datum odečtového dne

S - Datum statistiky

T  -Stat. hodnota1

U - Stat. Hodnota2

V - Stat. Hodnota3

W - Stat. Hodnota4

X  -Stat. Hodnota5

Y - Stat. Hodnota6

Z - Stat. Hodnota7

AA - Stat. Hodnota8

AB - Stat. Hodnota9

AC - Stat. hodnota10

AD - Stat. hodnota11

AE - Stat. hodnota12

AF - Stat. hodnota13

Příloha č. 1

Seznam objektů včetně počtu vodoměrů

Hanácká 386/2

13 ks vodoměrů SV

13 ks vodoměrů TUV

Hanácká 387/4

14 ks vodoměrů SV

14 ks vodoměrů TUV

Komenského 388/40

16 ks vodoměrů SV

Uničovská 384/51

14 ks vodoměrů SV

14 ks vodoměrů TUV

Uničovská 385/53

14 ks vodoměrů SV

14 ks vodoměrů TUV

Uničovská 2439/51A

11 ks vodoměrů SV

11 ks vodoměrů TUV

Žitná 390/12

10 ks vodoměrů SV

10 Ks vodoměrů TUV