# Stavba		:	Regenerace panelového sídliště Nádražní

Objekt		:	Veřejné osvětlení

# Místo		:	Šternberk, Nádražní ul.

Investor	:	Město Šternberk

### VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

01

#### TECHNICKÁ ZPRÁVA

Úvod:

Předmětem projektu je veřejné rekonstrukce veřejného osvětlení upravené komunikace ulice U Střelnice. Podkladem pro projekt byl situační výkres, požadavek investora a požadavky správce osvětlení.

Technické údaje :

Soustava 	: 	3+PEN, 3 x 400/230 V,  50Hz,  AC,  TN-C

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33 2000 4-41 ed.3:

Základní ochrana : 	automatickým odpojením od zdroje, ochranným uzemněním

.

Rušený příkon		            Pr  =     0,49 kW

Nový instalovaný příkon                    Pi   =     0,59 kW

Soudobost					  1

Celkový nový soudobý příkon        Ps  =    0,59 kW

Celkové navýšení příkonu                  Pn  =    0,1 kW

Popis

V rámci úpravy části komunikace U Střelnice bude stávající osvětlení demontováno a zrušeno. Instalováno bude nové veřejné osvětlení, které je navrženo dle ČSN/TR 13201. Komunikace je zatříděna jako M5 místní obslužná.

Nové osvětlení bude provedeno na kuželových stožárech 6m. Pro osvětlení chodníku bude osvětlení na kuželových stožárech 5m. Tyto stožáry budou osazeny LED svítidly v různých intenzitách dle situačního výkresu a schématu spojení.

Napojení nového veřejného osvětlení bude ze stávajícího rozvaděče VO v ul. Nádražní. Součástí nového rozvodu VO je i napojení do stávajících stožárů VO před panelovými domy. Napojení a rozvod bude proveden kabelem CYKY 4Bx16. kabel bude po celé délce uložen v ochranné trubce. Provedení bude v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN 33 2000-5-54 ed.3. Kabely VO budou ukládány volně do výkopu v pískovém loži se zákrytem výstražnou fólií. Pokládka kabelů bude prováděna v souladu s ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000-5-52 ed.2. Souběžně s kabelem bude položen i zemnící pásek FeZn 30/4. Stožáry budou osazeny v typových betonových základech. Do základů stožáru nesmí být zabudován zemnící pásek ani přívodní kabely.

Součástí nových rozvodů VO bude i nové napojení ze stávajícího rozvaděče do ulice Věžní. Tento kabel bude ukončen ve stožáru osvětlení přechodu přes ulici Věžní. Napojení bude rovněž provedeno kabelem CYKY-J 4x16.

## Závěr

Veškeré elektromontážní práce musí být provedeny v souladu s platnými ČSN zejména 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 736005, ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a smí být provedeny jen odbornou firmou, nebo osobou s kvalifikací dle §6 a 8, vyhlášky 50/78Sb. Dodavatel zajistí před uvedením do provozu provedení výchozí revize a vystavení revizní zprávy.

V Olomouci :  14.02.2019                                                  Vypracoval : Pokorný Vl.

Příloha : vzorové řezy uložení kabelu

cesta, volný terén, výkaz výměr, výpočet osvětlení