## VO - ETAPA II
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
(VÝKAZ VÝMĚR) - ETAPA II
Akce | Rekonstrukce ul. Vančurova a Horova
| SO 401 : VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ | [6 empty] | Zpracoval : |  | Zodp. projektant :
[8 empty] | L. Semerád |  | Ing. O. Diviš
Místo | UL. HOROVA, JUBILEJNÍ PARK, k.ú. Znojmo-město
Dne : 10.12.2014 (úprava dne: 6.3.2023)
Investor | Město ZNOJMO, Obroková, 669 02 Znojmo
Poř. č. | Zkrácený popis |  |  | M.j. | Množství | Jednotková cena |  | Náklady [ Kč ] |  | Celkem
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
| REKAPITULACE NÁKLADŮ |  | ( všechny položky "vlastní" - R - položky, doporučená cenová soustava RTS )
1. | VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - položky stanoveny z výkresu č. 1 a 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2. | ZEMNÍ PRÁCE - položky stanoveny z výkresu č. 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
3. | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | [7 empty] | 0 | 0
4. | OSTATNÍ NÁKLADY - položky stanoveny z výkresu č. 1 | [7 empty] | 0 | 0
CELKEM bez DPH | [9 empty] | 0
vč. DPH | 21% | [8 empty] | 0
POZN. pro celou stavbu :
a) veškeré náklady na přípomoce zahrnout do jednotlivých jednotkových cen
b) součástí prací jsou veškerá potřebná měření a zkoušky pro uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy , manuály a revize v češtině)
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část nutná pro získání kolaudačního souhlasu
e) v rozsahu prací jsou rovněž zahrnuty veškeré nezbytné prvky, práce a pomocné materiály neuvedené v tomto soupisu, které jsou nezbytně nutné k realizaci a provozování díla
f) rovněž jsou součástí dodávky veškerá geodetická měření
g) dodávky zahrnuje rovněž nezbytná opatření pro ochranu stávajících sítí, komunikací nebo staveb
h) v jednotkových cenách zahrnuto : průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, případná dočasná dopravní omezení
i) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaných standardů výrobku, technologie
nebo materiálů a zadavatel připouští použití i jiného výrobku nebo materiálu, splňujícího tyto minimální požadavky
Nedílnou součástí soupisu materiálu a výkazu výměr je prováděcí projektová dokumentace.
ZPRACOVATEL NABÍDKY JE POVINEN PROVĚŘIT SPECIFIKACE A VÝMĚRY VE VÝKAZU VÝMĚR.
V případě zjištěných rozdílů upozorní na tyto rozdíly ve lhůtě pro zpracování nabídek a vyžádat si dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
POŽADAVKY NA ZMĚNY VÝMĚR V PRŮBĚHU REALIZACE NEBUDOU AKCEPTOVÁNY!
Veškeré práce musí být provedeny dle platných ČSN !
Poř. č. | Zkrácený popis |  |  | M.j. | Množství | Jednotková cena |  | Náklady [ Kč ] |  | Celkem
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
I. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
STOŽÁRY, VÝLOŽNÍKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ :
1. | osvětlovací stožár silniční třístupňový 6,0 m (celková nadzem. délka, vč. výložníku 6,5m), pozink. úprava (stožár č. 19 – 27) |  |  | ks | 9 |  |  | 0 | 0
rozměry: celk. délka: 7,0m; vetknutí do země: 1,0m; D1: 114mm; D2: 89mm; D3: 76mm; hmotnost: 61kg
2. | obloukový výložník jednoramenný, délka 1000mm (stožár č. 19 – 27) |  |  | ks | 9 |  |  | 0 | 0
rozměry: B: 500mm (výška vyložníků); A: 1000mm (délka vyložení); průměr 76/60mm, hmotnost: 10kg
3. | stožárová rozvodnice pojistková IP 54, kabel 2x C(A)YKY 4x16, E27, s přep. ochranou TYP II |  |  | ks | 10 |  |  | 0 | 0
4. | závitová pojistka E14, 6A |  |  | ks | 10 |  |  | 0 | 0
5. | silnostěnná smršťovací trubka s lepidlem 160/55, délka 1,0m - izolace spodní části stožárů |  |  | ks | 9 |  |  | 0 | 0
6. | úprava stáv. stožáru - zapojení nového kabelu a výměna stožárové rozvodnice |  |  | sada | 2 |  |  | 0 | 0
STOŽÁRY, VÝLOŽNÍKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ CELKEM: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
ROZVODY :
7. | kabel CYKY-J 3x1,5 - volně - v osvětlovacím stožáru (9 x 10m) |  |  | m | 100 |  |  | 0 | 0
8. | dtto, CYKY-J 4x16 - kabelová trasa + vývody ke stožárům a rozpojovacích skříních (330m + 24 x 3,0m) |  |  | m | 402 |  |  | 0 | 0
9. | smršťovací hlavice rozdělovací 6-50mm2 |  |  | ks | 24 |  |  | 0 | 0
10. | ukončení kabelů do 3x2,5 mm2 |  |  | ks | 18 |  |  |  | 0
11. | dtto, do 4x16 mm2 |  |  | ks | 24 |  |  |  | 0
12. | značení kabelů v rozpojovacích skříních a ve stožárech VO - kabelový štítek |  |  | ks | 24 |  |  | 0 | 0
ROZVODY CELKEM: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Poř. č. | Zkrácený popis |  |  | M.j. | Množství | Jednotková cena |  | Náklady [ Kč ] |  | Celkem
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
KABELOVÉ SKŘÍNĚ:
14. | rozpojovací skříň pro VO např. SR 400/NKV2 (R4, R5) |  |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0
15. | výk. pojistka PN000gG 16A |  |  | ks | 6 |  |  | 0 | 0
16. | výk. pojistka PN000gG 20A |  |  | ks | 15 |  |  | 0 | 0
KABELOVÉ SKŘÍNĚ CELKEM: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
UZEMNĚNÍ:
17. | zemnicí pásek FeZn 30 x 4 - trasa mezi stožáry 240m (1,0 m => 0,95kg) |  |  | kg | 228 |  |  | 0 | 0
18. | kulatina FeZn pr. 10 - vývody ke stožárům a rozpojovacím skříním 26 x 1,5 = 39,0m (1,0 m => 0,62kg) |  |  | kg | 24.2 |  |  | 0 | 0
19. | svorka zkušební SZ, příp SP1, SR02 (na spodní části stožáru) |  |  | ks | 12 |  |  | 0 | 0
20. | svařovaný spoj nebo svorka spojovací 2xSR 03 |  |  | ks | 15 |  |  | 0 | 0
21. | antikorozní ochrana – izolace spojů a přechodů země - vzduch |  |  | ks | 27 |  |  | 0 | 0
UZEMNĚNÍ CELKEM: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLA A PŘISLUŠENSTVÍ :
22. | LED svítidlo se směr. char., ploché sklo, 25W, např. typ dle přílohy |  |  | ks | 5 |  |  | 0 | 0
23. | LED svítidlo se směr. char., ploché sklo, 34W, např. typ dle přílohy |  |  | ks | 4 |  |  | 0 | 0
SVÍTIDLA A PŘISLUŠENSTVÍ CELKEM: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| CELKEM | [6 empty] | 0
24. | prořez kabelů a vodičů (z položky ROZVODY CELKEM) |  |  | % | 5 |  |  | 0
25. | podružný materiál (z materiálu p.č. 1 - p.č.23) |  |  | % | 3 |  |  | 0
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ CELKEM | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Poř. č. | Zkrácený popis |  |  | M.j. | Množství | Jednotková cena |  | Náklady [ Kč ] |  | Celkem
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
II. ZEMNÍ PRÁCE
26. | náklady na vytyčení stávajících podzemních vedení |  |  | m | 1205 |  |  |  | 0
27. | vytyčení trati kabel. vedení v zastavěném terénu |  |  | m | 315 |  |  |  | 0
28. | výkop + zához kabel. rýhy 35 x 50 cm ručně |  |  | m | 240 |  |  |  | 0
29. | dtto, 35 x 80 cm ručně |  |  | m | 5 |  |  |  | 0
30. | dtto, 50 x 120 cm ručně |  |  | m | 70 |  |  |  | 0
31. | zřízení kabel. lože z kopaného písku š. 35cm, tl. vrstvy 20cm |  |  | m | 245 |  |  |  | 0
32. | dtto, š. 50cm, tl. vrstvy 20cm |  |  | m | 70 |  |  |  | 0
33. | prohloubení výkopu pro zemnicí pásku 20 x 20cm |  |  | m | 240 |  |  |  | 0
34. | kabelová krycí deska š. 300 (nápis: POZOR EL. KABEL) |  |  | ks | 240 |  |  | 0 | 0
35. | chránička pr. 75, vč. rezerv pod komunikací |  |  | m | 160 |  |  | 0 | 0
36. | výstražná folie š. 33 cm |  |  | m | 10 |  |  | 0 | 0
37. | betonový žlab, vč. víka (křížení plynovodu) |  |  | m | 50 |  |  | 0 | 0
38. | provizorní úprava terénu - délka x šířka výkopu (245m x 0,5m + 70m x 0,7m) |  |  | m2 | 171.5 |  |  |  | 0
39. | odvoz zeminy, vč. uložení na skládce - délka x šířka výkopu x pískové lože (245m x 0,35m x 0,2m + 70m x 0,5m x 0,2m) |  |  | m3 | 24.2 |  |  |  | 0
40. | základ pro stožár 6,0m, vč. výkopových prací - dle doporučení výrobce a soudržnosti zeminy |  |  | ks | 9 |  |  |  | 0
41. | zemní práce k pilířovým rozpojovacím skříním, vč. základů |  |  | ks | 2 |  |  |  | 0
42. | vytrhání dlažby a opětovná pokládka - chodníky stáv. - trasa x šířka (23m x 0,4m) |  |  | m2 | 9.2 |  |  |  | 0
43. | řezání asfaltu a betonu 2 x 20m (délka komunikace) |  |  | m | 40 |  |  |  | 0
44. | odvoz sutě, vč uložení na skládce - bourání asfaltových povrchů (20m x 0,4m x 0,3m) |  |  | m3 | 2.4 |  |  |  | 0
45. | vyasfaltování / vybetonování povrchů - délka komunikace x šířka výkopu (20m x 0,4m) |  |  | m2 | 8 |  |  | 0 | 0
ZEMNÍ PRÁCE CELKEM | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Pozn : Cena za zemní práce je pouze orientační. Předpokládá se, že zemní práce budou prováděny současně s výstavbou komunikace a chodníků.
Poř. č. | Zkrácený popis |  |  | M.j. | Množství | Jednotková cena |  | Náklady [ Kč ] |  | Celkem
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
III. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
46. | demontáže (stožáry VO - 6ks atd.) |  |  | h | 25 |  |  |  | 0
47. | výchozí revize |  |  | h | 10 |  |  |  | 0
48. | zařízení staveniště (z položky I. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ) |  |  | % | 2.9 |  |  |  | 0
( náklady na vybudování i odstranění zařízení staveniště, vč. případné proj.
dokumentace, a napojení objektů zař.staveniště na energie )
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM | [8 empty] | 0 | 0
IV. OSTATNÍ NÁKLADY
49. | ekologická likvidace odpadu (stáv. svítidla + stožárové rozvodnice) |  |  | ks | 12 |  |  |  | 0
49. | geodetické zaměření kabelové trasy |  |  | m | 330 |  |  |  | 0
( vypracuje úředně oprávněný zeměměřičský inženýr v pdf a dwg )
50. | geodetické zaměření nových osvětlovacích bodů a kabelových rozpojovacích skříní |  |  | ks | 11 |  |  |  | 0
( vypracuje úředně oprávněný zeměměřičský inženýr v pdf a dwg )
51. | dokumentace stávajícího stavu ( náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a předání |  |  | h | 10 |  |  |  | 0
ve 3 tištěných vyhotoveních a 1 datovém )
OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM | [8 empty] | 0 | 0