## VZT ERCP
VZT ERCP
1.101 | VZT jednotka Mandík M+4 | resp. ekvivalent | ks | 1
Vonkajišie prevedenie, hygienické, Ecodesign: ErP 2016, 2018
Prívodný ventilátor 2600m3/h /ext 1000Pa, 400 V, 3.70 kW
Filtre: F9 - kapsový filter 630 mm ; M5 - kapsový filter 500 mm
Rekuperácia: Doskový rekuperátor H1, 84.8%, -18.0 -> 15.9°C
Ohrievač elektrický: 12.2kW , 12.0 -> 26.0°C, 230V
DX chladič: 22.2kW , 24.0 -> 12.2°C, R410A, 5.0°C
Odvodný ventilátor 2600m3/h /ext 600Pa, 400 V, 3.70 kW
Filtre: M5 - kapsový filter 500 mm
1.102 | Kondenzačná jednotka LG ARUN080LSS0 | resp. ekvivalent | ks | 1
Výkon :23 kW ( Príkon 6,28 kW )
Náplň chladiva v systéme 8,5 kW ( R410A )
| LG Expanzný ventil PRLK048A0 | resp. ekvivalent | ks | 1
| LG AHU kit PAHCMS000 | resp. ekvivalent | ks | 1
| Izolované Cu potrubie ø19.05 mm |  | bm | 5
| Izolované Cu potrubie ø9.52 mm |  | bm | 5
1.103 | Flair Parný zvlhčovač Conair RS 20 | resp. ekvivalent | ks | 1
Výkon :20 kg / hod ( Príkon 14,9 kW )
| Flair Parná trubica 81-350 | resp. ekvivalent | ks | 3
| Flair Parná hadica DS80 1M | resp. ekvivalent | bm | 3
| Flair Kondenzačná hadica KS10 | resp. ekvivalent | bm | 1
| Flair Filtračný ventil 5ym | resp. ekvivalent | ks | 1
| Flair Snímač tlakovej diferencie | resp. ekvivalent | ks | 1
| Flair Bezpečnostný hydrostat, potrubný ks | resp. ekvivalent | ks | 1
1.104 | Radiálny ventilátor Elektrodesign SP-120 | resp. ekvivalent | ks | 1
Výkon :50 m3 / h / 50 Pa ( Príkon 0,02 kW )
1.201 | Klimat Tlmič hluku 630x630x1000, 2x kulisa 200x630x1000 | resp. ekvivalent | ks | 2
1.202 | Klimat Tlmič hluku 630x630x1000, 2x kulisa 200x630x1000 | resp. ekvivalent | ks | 3
1.403 | Regulačná klapka TROX REGO-T-350-200 | resp. ekvivalent | ks | 2
1.404 | Regulačná klapka TROX REGO-T-300-200 | resp. ekvivalent | ks | 1
1.405 | Regulačná klapka TROX REGO-T-250-200 | resp. ekvivalent | ks | 2
1.406 | Regulačná klapka TROX REGO-T-200-200 | resp. ekvivalent | ks | 1
1.407 | Regulačná klapka Lindab DRU 160 | resp. ekvivalent | ks | 2
1.501.1 | Čistý nástavec Systemair CFC-R2-575x575x80 | resp. ekvivalent | ks | 2
1.501.2 | Čistý nástavec Systemair CFC-R2-575x575x80 | resp. ekvivalent | ks | 2
1.502 | Čistý nástavec Systemair CFC-C2H-457×457×80-200-PP | resp. ekvivalent | ks | 2
1.503 | Čistý nástavec Systemair CFC-C2H-305×305×80-160-PP | resp. ekvivalent | ks | 4
1.504 | Vírivá výustková krabica Systemair VVKR-Q-500x24-H | resp. ekvivalent | ks | 2
1.505 | Vírivá výustková krabica Systemair VVKR-Q-400x16-H | resp. ekvivalent | ks | 2
1.506 | Vírivá výustková krabica Systemair VVKR-Q-300x8-H | resp. ekvivalent | ks | 4
1.507 | Výustka Systemair NOVA-E-500x150 | resp. ekvivalent | ks | 2
1.508 | Protidažďová žalúzia TROX Auranor RIA-2-600x600 | resp. ekvivalent | ks | 1
1.509 | Výfukový segment so sitom Klimat SKN-600-600 | resp. ekvivalent | ks | 1
1.510 | Kruhová výfuková strieška Lindab H 100 1 | resp. ekvivalent | ks | 1
1.701 | Regulátor konštantného prietoku TROX TVJ-easy 300X200 | resp. ekvivalent | ks | 1
1.702 | Regulátor konštantného prietoku TROX TVJ-easy 400X300 | resp. ekvivalent | ks | 1
| Ohybná hadica Greydec 125 | resp. ekvivalent | bm | 3
| Ohybná hadica Greydec 160 | resp. ekvivalent | bm | 5
| Ohybná hadica Greydec 200 | resp. ekvivalent | bm | 8
1.901 | Tepelná izolácia z min. vlny hr.80mm + oplechovanie |  | m2 | 55
1.901 | Samolepiaca izolácia s AL polepom Mirelon hr.15mm |  | m2 | 65
Štvorhranné potrubie skupiny I.
Materiál pozinkovaný 275 g / m2 norma PA 120403, Trieda tesnosti B
| Rovné potrubie so stranami do 250 mm |  | m2 | 4
| Rovné potrubie so stranami nad 250 mm |  | m2 | 130
| Tvarovky so stranami do 250 mm |  | m2 | 2
| Tvarovky so stranami nad 250 mm |  | m2 | 30
Kruhové spiro potrubie
Materiál pozinkovaný 275 g / m2 norma PA 120403, Trieda tesnosti B
| Rovné potrubie do priemeru 125 |  | bm | 25
| Rovné potrubie do priemeru 160 |  | bm | 8
| Rovné potrubie do priemeru 200 |  | bm | 2
| Tvarovky do priemeru 140 mm |  | bm | 4
| Tvarovky do priemeru 200 mm |  | bm | 1