## Rekapitulácia
Názov stavby: | PRÍSTAVBA CHLADIARNE A MRAZIARNE Zvolenská mliekareň s.r.o
Miesto: | Zvolenská mliekareň s.r.o., T.G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen
Investor: | Zvolenská mliekareň s.r.o., T.G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen
PS 01.1 | Technológia chladenia
Profesia: | Chladenie
Špecifikácia: | Technológia chladenia
| REKAPITULÁCIA | Dodávka materiálu | Montáž / Práca | Spolu
|  | EUR bez DPH | EUR bez DPH | EUR bez DPH
PS 01.1 | Demontáž | 0 | 0 | 0
PS 01.1 | Zariadenia | 0 | 0 | 0
PS 01.1 | Tlakové nádoby a výmenníky | 0 | 0 | 0
PS 01.1 | Doplňovacie zariadenie | 0 | 0 | 0
PS 01.1 | Obehové čerpadlá | 0 | 0 | 0
PS 01.1 | Chladiče vzduchu | 0 | 0 | 0
PS 01.1 | Armatúry | 0 | 0 | 0
PS 01.1 | Potrubia | 0 | 0 | 0
PS 01.1 | Ostatné | 0 | 0 | 0
PS 01.1 | Mraziareň (-25°C) | 0 | 0 | 0
| Náklady celkom bez DPH | 0 | 0 | 0

## Demontáž
Demontáž
Názov stavby: | PRÍSTAVBA CHLADIARNE A MRAZIARNE Zvolenská mliekareň s.r.o |  |  |  |  | Jednotková cena (EUR bez DPH) |  | Celková cena (EUR bez DPH) |  | Cena spolu za dodávku a montáž
Miesto: | Zvolenská mliekareň s.r.o., T.G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen
Investor: | Zvolenská mliekareň s.r.o., T.G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen
PS 01.1 | Technológia chladenia
Profesia: | Chladenie
Špecifikácia: | Demontáž
Výkres | Pozícia | DN | Položka/ Názov | Množstvo | M/jednotka | Dodávka | Práce/Demontáž | Dodávka | Práce/Montáž | (EUR bez DPH)
Demontáž nefunkčných, nevyhovujúcich a premiestnenie existujúcich zariadení:
existujúce
1.04 - strojovňa | P-101, P-102, P-103 |  | Obehové čerpadlo - demontáž | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Čerpadlová zostava
| chladiaca voda |  | - prepravované médium: Voda
- max. prietok: 100 m³/h
- nominálny prietok: 75 m³/h (72 m³/h)
- dopravná výška: 13,5 m
- menovitý výkon: 4,00 kW
- odoberaný prúd: 7,85 až 6,60 A
- max. prúd: 8,70 až 7,20 A
- elektrická sústava: 3 x 380-480 V / 60 Hz
- pripojovacie rozmery: DN100
existujúce
1.04 - strojovňa | P-301, P-303 |  | Obehové čerpadlo - demontáž | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Čerpadlová zostava
| glykol |  | - prepravované médium: 35% MEG
| okruh distribúcie (-7°C) |  | - pracovná teplota média: -7 °C
- max. prietok: 180 m³/h
- nominálny prietok: 130 m³/h (160 m³/h)
- dopravná výška: 52 m (42 m)
- menovitý výkon: 30 kW
- elektrická sústava: 3 x 380-420 V / 50 Hz
- pripojovacie rozmery: DN100
existujúce
1.04 - strojovňa | P-302 |  | Obehové čerpadlo - demontáž | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Čerpadlová zostava
| glykol |  | - prepravované médium: 35% MEG
| okruh distribúcie (-7°C) |  | - pracovná teplota média: -7 °C
- nominálny prietok: 85 m³/h
- dopravná výška: 17 m
- menovitý výkon: 7,5 kW
- menovitý el. prúd: 16,0 - 15,2 A
- elektrická sústava: 3 x 380-415D V / 50 Hz
- pripojovacie rozmery: DN100
existujúce
exteriér | BAC-001 |  | Chladiaca veža - premiestnenie | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| Chladiaca veža |  | Chladiaci výkon: 850 kW
Sériové číslo: H160676501
Teplote mokrého teplomera +22 °C
Médium: voda
Prietok vody: 40,7 l/s
Motor ventilátora: 18,5/4,5 kW
1500/750 ot./min.
3f, 400 V, 50 Hz
celková účinnosť ventilátora: 56,64 %
prietok vzduchu: 21,8 m3/h
prípojka pre prívod a výstup chladenej vody: 200 mm
prípojka prepadovej vody: 80 mm
prípojka pre privodnú a odpadovú vodu: 50 mm
hmotnosť prepravná/prevádzková: 1760kg / 3190 kg
rozmery: 4560/2400/1990 mm
Spolu bez DPH | [8 empty] | 0 | 0

## Zariadenia
Chladiace zariadenia
Názov stavby: | PRÍSTAVBA CHLADIARNE A MRAZIARNE Zvolenská mliekareň s.r.o |  |  |  | Jednotková cena (EUR bez DPH) |  | Celková cena (EUR bez DPH) |  | Cena spolu za dodávku a montáž
Miesto: | Zvolenská mliekareň s.r.o., T.G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen
Investor: | Zvolenská mliekareň s.r.o., T.G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen
PS 01.1 | Technológia chladenia
Profesia: | Chladenie
Špecifikácia: | Chladiace zariadenia
Výkres | Pozícia | Položka/ Názov | Množstvo | M/jednotka | Dodávka | Práce/Montáž | Dodávka | Práce/Montáž | (EUR bez DPH)
existujúce | GF1, GF2 | Kompaktná NH3 chladiaca jednotka | 2 | ks
Strojovňa chladenia |  | Počet piestových kompresorov: 1 ks
Počet okruhov: 1 ks
Chladiaci výkon: (340,7 kW) 284 kW
Absorbovaný výkon: 84,9 kW
Chladivo: R 717 (NH3)
Náplň amoniaku: 55 kg
COP: 3,35
Výparník
Vyparná teplota amoniaku: -11,7 °C
Médium (Sekundárna tekutina): glykol - MEG 35%
Teplotný spád MEG: -8 / -4 °C
Prietok: 80 m3/h
Typ výmenníka: multitubulárny
Tlaková strata: 3,97 mbarg
Kondenzátor
Teplota kondenzácie: +35 °C
Médium (Sekundárna tekutina): upravená voda
Teplotný spád: 27 / 32 °C
Prietok: 80 m3/h
Typ výmenníka: multitubulárny
Tlaková strata: 4,15 mbarg
Napájanie: Tri fázy 400 V / 50 Hz
Výkon motora: 110 kW
Rýchlosť otáčania: 2950 ot./min
Rozmery: 3571x990x1940 mm
Prevádzková hmotnosť: 4100 kg
nové | GF1, GF2 | Kompaktná NH3 chladiaca jednotka | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Strojovňa chladenia |  | Počet piestových kompresorov: 1 ks
Počet okruhov: 1 ks
Chladiaci výkon: 280,8 kW
Absorbovaný výkon: 77,6 kW
Chladivo: R 717 (NH3)
Náplň amoniaku: 24 kg
COP: 3,62
Výparník
Počet výparníkov: 1 ks
Vyparná teplota amoniaku: -10,3 °C
Médium (Sekundárna tekutina): etylenglykol - MEG 35%
Teplotný spád MEG: -8 / -4 °C
Prietok: 65,4 m3/h
Typ výmenníka: doskový
Tlaková strata: 18,4 kPa
Kondenzátor
Počet kondenzátorov: 1 ks
Teplota kondenzácie: +34,9 °C
Médium (Sekundárna tekutina): upravená voda
Teplotný spád: 27/32°C
Prietok: 59,8 m3/h
Typ výmenníka: doskový
Tlaková strata: 87,3 kPa
Príslušenstvo:
- Elektrický VSD panel, 90 kW, 400 V, max 177 A, so zabudovaným frekvenčným meničom, vrátane RFI filtra a prídavného panelového vybavenia (namontované)
- Antivibračné vyrovnávacie držiaky na nohy
- Elektronický prietokový spínač pre LED displej výparníka, teplota -25/ +105 °C
- Elektronický prietokový spínač pre LED displej kondenzátora, teplota -25/ +105 °C
Spätné získavanie tepla
- z výtlačných pár kompresora
Vstavaný chladič prehrievania
Vykurovací výkon: 46 kW, teplota vykurovacej vody 40 až 50 °C
- By-pass: Výtlačné vedenie zabezpečujúce automatický obtok chladiča na strane čpavku. Vrátane dvoch uzatváracích ventilov a automatického trojcestného ventilu.
Napájanie: Tri fázy 400 V / 60 Hz
Výkon motora: 91 kW
In: 177 A
Rozmery aj s izoláciou: 5100x989x2058mm
Prevádzková hmotnosť: 6412 kg
existujúca - premiestnenie | BAC-001 | Chladiaca veža | 1 | ks
exteriér | Chladiaca veža | Chladiaci výkon: 850 kW
Sériové číslo: H160676501
Teplote mokrého teplomera +22 °C
Médium: voda
Prietok vody: 40,7 l/s
Motor ventilátora: 18,5/4,5 kW
1500/750 ot./min.
3f, 400 V, 50 Hz
celková účinnosť ventilátora: 56,64 %
prietok vzduchu: 21,8 m3/h
prípojka pre prívod a výstup chladenej vody: 200 mm
prípojka prepadovej vody: 80 mm
prípojka pre privodnú a odpadovú vodu: 50 mm
hmotnosť prepravná/prevádzková: 1760kg / 3190 kg
rozmery: 4560/2400/1990 mm
nová | BAC-002 | Chladiaca veža | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
exteriér | Chladiaca veža | Chladiaci výkon: 852 kW
Max. chladiaci výkon: 885 kW
Médium (ochladzovaná kvapalina): voda (H2O)
Vstupná a výstupná teplota kvapaliny: 32 °C a 27°C
Teplota mokrého teplomera: +22 °C
Teplota okolia: 32 °C
Spôsob prevádzky: skrápaním
Prietok vody: 40,7 l/s
Motor ventilátora (príkon): 11,0/4,0 kW
Výkon na hriadeli motora ventilátora: (1 x) 10.4 kW
Otáčky ventilátora: 1500 ot./min.
3f, 400 V, 50 Hz
Trieda ochrany: IP55
prietok vzduchu: 19,7 m3/h
ochrana proti zamrznutiu: 5 kW
Max. odpar (pri 40,7 l/s): 0,343 l/s
Dopúšťanie (stupeň zahustenia 2.5): 0,572 l/s
Prevádzkový objem nádrže na skrápaciu vodu:1167 l
Objem nádrže po prepad: 2112 l
Pracovní tlak mechanického dopúšťacieho ventilu:1 až 3,5 bar
Celková tlaková strata: 19 kPa
Prevádzka na vysoké otáčky: 59 dB(A)
prípojka pre prívod a výstup chladenej vody: 200 mm
prípojka prepadovej vody: 80 mm
prípojka pre privodnú a odpadovú vodu: 50 mm
hmotnosť prepravná/prevádzková: 2151kg / 4051 kg
rozmery: 5480/2400/2480 mm
Príslušenstvo:
- PTC - termistory vo vinutí motora - príprava na prevádzku FM (motor ventilátora)
- Vyhrievanie vane 2*5 kW (poskytuje ochranu proti zamrznutiu do teploty okolia -18°C)
Spolu bez DPH | [6 empty] | 0 | 0 | 0

## Tlakové nádoby a výmenníky
Tlakové nádoby a výmenníky
Názov stavby: | PRÍSTAVBA CHLADIARNE A MRAZIARNE Zvolenská mliekareň s.r.o |  |  |  | Jednotková cena (EUR bez DPH) |  | Celková cena (EUR bez DPH) |  | Cena spolu za dodávku a montáž
Miesto: | Zvolenská mliekareň s.r.o., T.G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen
Investor: | Zvolenská mliekareň s.r.o., T.G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen
PS 01.1 | Technológia chladenia
Profesia: | Chladenie
Špecifikácia: | Tlakové nádoby a výmenníky
Výkres | Pozícia | Položka/ Názov | Množstvo | M/jednotka | Dodávka | Práce/Montáž | Dodávka | Práce/Montáž | (EUR bez DPH)
1.04 - strojovňa | existujúca | Vyrovnávacia TLAKOVÁ NÁDOBA | 1 | ks
objem: 5m3
1.04 - strojovňa | K-100 | Zásobník s pitnou vodou, 10 bar, biela,s izoláciou | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Typ izolácie: Fóliový plášť, hr. izolácie: 120 mm
Menovitý obsah: 2000 l
Max. prípust. prevádzková teplota: 95 °C
Priemer/Výška: 1440/2126 mm
Hmotnosť: 650 kg
Prípojka pitnej vody: R 2"
Prípojka prítoku/odtoku: R 1 1/4"
Vykurovacia plocha dole: 7,00 m²
1.04 - strojovňa | K-200 | Expanzná nádoba SZT | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
- 10 bar
- Objem: 25 l
- pretlak: 1,5 bar
- médium: voda
- Priemer/ výška: 280/ 520 mm
- Hmotnosť (prázd.): 3,8 kg
|  | Guľový kohút 1“, PN 16/120°C | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Spolu bez DPH | [6 empty] | 0 | 0 | 0

## Dopĺňacie zariadenie
Dopĺňacie zariadenie
Názov stavby: | PRÍSTAVBA CHLADIARNE A MRAZIARNE Zvolenská mliekareň s.r.o |  |  |  | Jednotková cena (EUR bez DPH) |  | Celková cena (EUR bez DPH) |  | Cena spolu za dodávku a montáž
Miesto: | Zvolenská mliekareň s.r.o., T.G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen
Investor: | Zvolenská mliekareň s.r.o., T.G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen
PS 01.1 | Technológia chladenia
Profesia: | Chladenie
Špecifikácia: | Dopĺňacie zariadenie
Výkres | Pozícia | Položka/ Názov | Množstvo | M/jednotka | Dodávka | Práce/Montáž | Dodávka | Práce/Montáž | (EUR bez DPH)
1.04 - strojovňa |  | Automatické doplňovanie | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
nové |  | - vykurovacej vody do systému STZ
kontrolované doplňovanie
Max. dovol. Prevádzková teplota: 70°C
Max. dovol. Prevádzkový tlak: 10 bar
Pripojenie vstup/výstup: R 1/2" / R 1/2"
Elektrická prípojka: 230V/50Hz
Elektrický príkon: 0,60 W
Hodnota prietoku kvs: 0,4 m3/h
Hmotnosť: 3 kg
komponenty:
- uzatváracia armatúry, systémový oddeľovač, filter, tlakový snímač, guľový kohútik s pohonom, redukčný ventil s kontrolným manometrom a mikroprocesorové riadenie, kryt
Spolu bez DPH | [6 empty] | 0 | 0 | 0

## Obehové čerpadlá
Čerpadlá
Názov stavby: | PRÍSTAVBA CHLADIARNE A MRAZIARNE Zvolenská mliekareň s.r.o |  |  |  | Jednotková cena (EUR bez DPH) |  | Celková cena (EUR bez DPH) |  | Cena spolu za dodávku a montáž
Miesto: | Zvolenská mliekareň s.r.o., T.G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen
Investor: | Zvolenská mliekareň s.r.o., T.G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen
PS 01.1: | Technológia chladenia
Profesia: | Chladenie
Špecifikácia: | Čerpadlá
Výkres | Pozícia | Položka/ Názov | Množstvo | M/jednotka | Dodávka | Práce/Montáž | Dodávka | Práce/Montáž | (EUR bez DPH)
Nové | P-101, P-102, P-103 | Obehové čerpadlo | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
1.04 - strojovňa | Čerpadlová zostava
| chladiaca voda | - prepravované médium: Voda
- nominálny prietok: 85,13 m³/h
- dopravná výška: 30,58 m
- menovitý výkon: 15,00 kW
- odoberaný prúd: 16,2-15,6 A
- max. prúd: 28,0-26,0 A
- elektrická sústava: 3 x 380-415D/660-690Y V
- pripojovacie rozmery: DN100 / PN16
existujúce |  | vybavenie každého čerpadla:
- nasávacia klapka
- filter
- vypúšťacia klapka
- spätná klapka
existujúce | P-201, P-202, P-203 | Obehové čerpadlo | 3 | ks
1.04 - strojovňa | Čerpadlová zostava
| glykol | - prepravované médium: 35% MEG
| okruh výparníka (0°C) | - pracovná teplota média: 0 °C až -4 °C
- max. prietok: 115 m³/h
- nominálny prietok: 85 (80) m³/h
- dopravná výška: 17 (18) m
- menovitý výkon: 5,5 kW
- menovitý el. prúd: 10,4 - 8,5 A (12,0 - 11,0 A)
- elektrická sústava: 3 x 380-480 V / 60 Hz
- pripojovacie rozmery: DN100
existujúce |  | vybavenie každého čerpadla:
- nasávacia klapka
- filter
- vypúšťacia klapka
- diferenčný tlakomer+ uzatváracie ventily
- spätná klapka
Nové | P-301, P-302, P-303 | Obehové čerpadlo | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
1.04 - strojovňa | Čerpadlová zostava | externý frekvenčný menič (dodávka MaR) | 3 | ks
glykol
| okruh distribúcie (-7°C) | - prepravované médium: 35% MEG
- pracovná teplota média: -7 °C
- prietok: 156,4 m³/h
- dopravná výška: 47,89 m
- nom. elektrický príkon: 30 kW
- menovitý el. prúd: 53/31 A
- krytie (IEC 34-5): IP55
- elektrická sústava: 3 x 380-420D/660-725Y V
- pripojovacie rozmery: DN100/ PN16
existujúce |  | vybavenie každého čerpadla:
- nasávacia klapka
- filter
- vypúšťacia klapka
- diferenčný tlakomer + uzatváracie ventily
- spätná klapka
existujúce | P-401, P-402, | Obehové čerpadlo | 2 | ks
1.04 - strojovňa | chladenie
| kompresora | - prepravované médium: Voda
- max. prietok: 2,2 m³/h
- nominálny prietok: 1,8 m³/h
- dopravná výška: 10,5 m
- menovitý výkon: 0,37 kW
- odoberaný prúd: 1,74 až 1,00 A
- max. prúd: 1,92 až 1,10 A
- elektrická sústava: 220-240D/380 V / 50 Hz
Nové | P-403 | Obehové čerpadlo | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
1.04 - strojovňa | chladenie
| kompresora | - prepravované médium: Voda
- max. prietok: 2,2 m³/h
- nominálny prietok: 1,8 m³/h
- dopravná výška: 10,5 m
- menovitý výkon: 0,37 kW
- odoberaný prúd: 1,74 až 1,00 A
- elektrická sústava: 3 x 220-240D/380-415Y V
- pripojovacie rozmery: DN32/PN10
| P-501, P-502 | Obehové čerpadlo | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| SPÄTNÉ ZÍSKAVANIE | - regulácia: integrovaný FM
| TEPLA | - prepravované médium: Voda
- pracovná teplota média: 40 °C
- nominálny prietok: 3,6 m³/h
- dopravná výška: 10 m
- jmenovitý výkon: 0,333 kW
- odoberaný prúd: 0,18 až 1,55 A
- elektrická sústava: 1 x 230 V / 50 Hz
- pripojovacie rozmery: DN32/PN10
|  | Uvedenie čerpadiel do prevádzky | 9 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Spolu bez DPH | [6 empty] | 0 | 0 | 0

## Chladiče vzduchu
Chladiče vzduchu
Názov stavby: | PRÍSTAVBA CHLADIARNE A MRAZIARNE Zvolenská mliekareň s.r.o |  |  |  | Jednotková cena (EUR bez DPH) |  | Celková cena (EUR bez DPH) |  | Cena spolu za dodávku a montáž
Miesto: | Zvolenská mliekareň s.r.o., T.G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen
Investor: | Zvolenská mliekareň s.r.o., T.G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen
PS 01.1: | Technológia chladenia
Profesia: | Chladenie
Špecifikácia: | Chladiče vzduchu
Výkres | Pozícia | Položka/ Názov | Množstvo | M/jednotka | Dodávka | Práce/Montáž | Dodávka | Práce/Montáž | (EUR bez DPH)
existujúce | MIESTNOSŤ RÝCHLEHO CHLADENIA JOGURTU (1°C) | Chladič vzduchu; 50kW | 2 | ks
- chladiaci výkon: 50 kW
- MEG 35%
- teplotný spád: -7 / -3 °C
- plocha výmenníka: 323 m2
- lamely: 6,35 mm
- tlaková strata: 7,3 mWC ???
- prietok: 10,5 m3/h
- počet ventilátorov – otáčky: 3 ks, 1 000 ot./min
- Výkon ventilátora (jednotlivo): 1100 W
- Prietok vzduchu: 40200 m3/h
- pripojovacie potrubie: DN 65
- Hmotnosť pri prevádzke: 1000 kg
- Rozmery: 3714x980x1425 mm
vybavenie každého chladiča:
|  | - uzatvárací ventil (DN50) | 2 | ks
|  | - 2-cestný ventil s ovládaním ZAP/VYP (DN40) | 1 | ks
|  | - filter (DN50) | 1 | ks
|  | - regulačný ventil | 1 | ks
|  | - vypúšťací ventil (DN15) | 2 | ks
existujúce | MIESTNOSŤ RÝCHLEHO CHLADENIA JOGURTU (1°C) | Chladič vzduchu; 85kW | 3 | ks
- chladiaci výkon: 85 kW
- MEG 35%
- teplotný spád: -7 / -3 °C
- tlaková strata: 5,8 mWC ???
- prietok: 13,3 m3/h ???
- počet ventilátorov: 3 ks
vybavenie každého chladiča:
|  | - uzatvárací ventil | 2 | ks
|  | - 2-cestný ventil | 1 | ks
|  | - filter | 1 | ks
|  | - regulačný ventil | 1 | ks
|  | - vypúšťací ventil | 2 | ks
existujúce | MIESTNOSŤ RÝCHLEHO CHLADENIA JOGURTU (1°C) | CHLADIACE ČLÁNKY | 39 | ks
špirálový ventilátor s inštalovaným elektrickým výkonom 3 kW
existujúce | EXPEDÍCIA (6°C) | Chladič vzduchu; 62kW | 3 | ks
- chladiaci výkon: 62 kW
- MEG 35%
- teplotný spád: -7 / -3 °C
- počet ventilátorov: 3 ks
vybavenie každého chladiča:
|  | - uzatvárací ventil | 2 | ks
|  | - 2-cestný ventil | 1 | ks
|  | - filter | 1 | ks
|  | - regulačný ventil | 1 | ks
|  | - vypúšťací ventil | 2 | ks
nové | 101.A, 101.B, 101.C | Chladič vzduchu | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
1.01 - chladiareň | EXPEDÍCIA (6°C) | - chladiaci výkon: 30 kW
- MEG 35%
- teplotný spád: -7 / -3 °C
- tlaková strata: 0,58 bar
- prietok: 7,08 m3/h
- prietok vzduchu: 16 911 m3/h
- počet (EC) ventilátorov: 2 ks
- 3 f 400V 50-60 Hz
- el. výkon ( 1 motor): 0.58 kW
- el. prúd ( 1 motor): 0.85 kW
- otáčky ( 1 motor): 900 min-1
- dofuk: cca 49 m
- pripojovacie potrubie - vstup: 35.0 * 1.50 mm
- pripojovacie potrubie - výstup: 35.0 * 1.50 mm
- pripojovacie potrubie - odvod kondenzu: DN 50
- hmotnosť: 231 kg
- rozmery (dxšxv): 2581x828x965 mm
Príslušenstvo:
|  | - závit R1 1/4" | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - prepojenie ventilátorov | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - El. odtápanie bloku pre t0≥-40°C 400 V 3f+ PE - 12,6 kW | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Spolu bez DPH | [6 empty] | 0 | 0 | 0

## Armatúry
Armatúry
Názov stavby: | PRÍSTAVBA CHLADIARNE A MRAZIARNE Zvolenská mliekareň s.r.o |  |  |  |  | Jednotková cena (EUR bez DPH) |  | Celková cena (EUR bez DPH) |  | Cena spolu za dodávku a montáž
Miesto: | Zvolenská mliekareň s.r.o., T.G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen
Investor: | Zvolenská mliekareň s.r.o., T.G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen
PS 01.1: | Technológia chladenia
Profesia: | Chladenie
Špecifikácia: | Armatúry
Výkres | Pozícia | DN | Položka/ Názov | Množstvo | M/jednotka | Dodávka | Práce/Montáž | Dodávka | Práce/Montáž | (EUR bez DPH)
Potrubný rozvod okruhu nepriameho chladenia :
- s nemrznúcou zmesou na báze monoetylenglykolu (35%)
- min. prevádzková teplota: -14 °C
- prevádzková teplota (sacie potrubie) - 4 °C
- max. teplota: +35 °C (teplota okolia)
- max. prevádzkový tlak média v potrubí: 4,5 bar
- tlaková trieda potrubného rozvodu a armatúr je min. PN10
- odporúčané materiály potrubia 304L / 1.4307
- rozmerová rada zváraná EN 10217-7
existujúce | BAC-001 |  | trojcestný ventil z obtokového vedenia | 1 | ks
existujúce | BAC-001 |  | motýlikové uzatváracie ventily z prívodu/vývodu | 2 | ks
existujúce | BAC-001 |  | Prepadové ventily | 1 | kpl
existujúce | BAC-001 |  | Teplomer | 1 | ks
existujúce | BAC-001 |  | Teplotný spínač | 1 | ks
nové | BAC-002 | DN200 | motýlikové uzatváracie ventily z prívodu/vývodu | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
nové | BAC-002 | DN80 | Prepadové ventily | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
nové | BAC-002 |  | Teplomer (0°C - +120°C) | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
nové | BAC-002 |  | Teplotný spínač, (dodávka MaR) | 1 | ks
m.č.4. - strojovňa | HA-3030 | DN150 | Medziprírubová uzatváracia motýliková klapka - ručná páka | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
m.č.4. - strojovňa | HA-1020, HA-2020, | DN125 | Medziprírubová uzatváracia motýliková klapka - ručná páka | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
m.č.4. - strojovňa | HA-302, HA-305 | DN100 | Medziprírubová uzatváracia motýliková klapka - ručné koliesko | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
m.č.4. - strojovňa | SK-3010, SK3020 | DN150 | Spätná klapka | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
m.č.4. - strojovňa | SK-301, SK-302 | DN100 | Spätná klapka | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
m.č.4. - strojovňa | RV-301 | DN100 | Regulačny/vyvažovací ventil | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
m.č.4. - strojovňa | UV-3010, UV-3011 | DN40 | UZATVÁRACIA KLAPKA medziprírubová | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
m.č.4. - strojovňa | UV-1010, 1011, 1012 | DN40 | UZATVÁRACIA KLAPKA medziprírubová | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
m.č.4. - strojovňa | UV-5010, UV-5011 | DN40 | UZATVÁRACIA KLAPKA medziprírubová | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
m.č.4. - strojovňa | UV-5020, UV-5021 | DN40 | UZATVÁRACIA KLAPKA medziprírubová | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
m.č.4. - strojovňa | SK-501, SK-502 | DN40 | Spätná klapka, prírubová | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
m.č.4. - strojovňa | RV-101 | DN40 | 3-cestný zmiešavací ventil, prírubový s elektro. pohonom | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
m.č.4. - strojovňa | F-101 | DN40 | Filter, prírubový | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
m.č.4. - strojovňa | HA-4030, 4031, 4032 | DN32 | Uzatvárací ventil, závitový | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
m.č.4. - strojovňa | F-403 | DN32 | Filter, závitový | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
m.č.4. - strojovňa | GK-300, GK400 | DN50 | Guľový ventil DN 50 - 2" | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
m.č.4. - strojovňa | GK-1011 | DN32 | Guľový ventil DN 32 - 1 1/4" | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
m.č.4. - strojovňa | GK-200 | DN20 | Guľový ventil DN 20 - 3/4" | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
m.č.4. - strojovňa | GK-200 | DN15 | Guľový ventil DN 15 - 1/2" | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
m.č.4. - strojovňa | AO-101 | DN15 | Automatický odvzdušňovací ventil DN32 - 1 1/4" | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
m.č.4. - strojovňa | AO-102 | DN15 | Automatický odvzdušňovací ventil DN15 - 1/2" | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
m.č.4. - strojovňa | PV-040 | DN20 | Poistný ventil DN 20/6,0bar. | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
m.č.4. - strojovňa |  |  | Teplomer d100 (-30°C - +50°C) l=100 | 9 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
m.č.4. - strojovňa |  |  | -nátrubok, vnútorný závit G 1/2" l=30 mm | 9 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
m.č.4. - strojovňa |  |  | -jímka pre teplomer vonkajší závit G 1/2" l = 120 mm | 9 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
m.č.4. - strojovňa |  |  | Manometer d100 ( 0 -16 Bar) | 13 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
m.č.4. - strojovňa |  |  | - kondenzačná slučka M20x1.5, tesnenie | 13 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
m.č.4. - strojovňa |  |  | - tlakomerový kontrolný trojcestný ventil typ "B" M 20x1,5 | 13 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  | DN 50 | Šróbenie, vonkajším a jedným vnútorným pripojovacím závitom | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  | DN 50 | Šróbenie, Rúrová spojka, vnútorný závit | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  | DN 40 | Šróbenie, vonkajším a jedným vnútorným pripojovacím závitom | 9 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  | DN 32 | Šróbenie, vonkajším a jedným vnútorným pripojovacím závitom | 8 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  | DN 32 | Šróbenie, Rúrová spojka, vnútorný závit | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  | DN 20 | Šróbenie, vonkajším a jedným vnútorným pripojovacím závitom | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  | DN 15 | Šróbenie, vonkajším a jedným vnútorným pripojovacím závitom | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  | DN50 | Návarok varný 2" dlžka 15-20cm vonkajší závit | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  | DN40 | Návarok varný 1 1/2" dlžka 15-20cm vonkajší závit | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  | DN32 | Návarok varný 1 1/4" dlžka 15-20cm vonkajší závit | 7 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  | DN20 | Návarok varný 1" dlžka 15-20cm vonkajší závit | 5 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  | DN15 | Návarok varný 1/2" dlžka 15-20cm vonkajší závit | 8 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Príruby:
|  |  | DN 200 Príruba otočná, C 200x219.1 DIN 2673 (tesnenie, skrutky, matice) | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | DN 150 Príruba otočná, C 150x168.3 DIN 2673 (tesnenie, skrutky, matice) | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | DN 125 Príruba otočná, C 125x139.7 DIN 2673 (tesnenie, skrutky, matice) | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | DN 100 Príruba otočná, C 100x114.3 DIN 2673 (tesnenie, skrutky, matice) | 18 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | DN 80 Príruba otočná, C 80x88.9 DIN 2673 (tesnenie, skrutky, matice) | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | DN 40 Príruba otočná, C 40x48.3 DIN 2673 (tesnenie, skrutky, matice) | 25 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | DN 32 Príruba otočná, C 32x42.4 DIN 2673 (tesnenie, skrutky, matice) | 8 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Lemový krúžok narovací G 200x219.1 DIN 2642 | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Lemový krúžok narovací G 150x168.3 DIN 2642 | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Lemový krúžok narovací G 125x139.7 DIN 2642 | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Lemový krúžok narovací G 100x114.3 DIN 2673 | 18 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Lemový krúžok narovací G 80x88.9 DIN 2642 | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Lemový krúžok narovací G 40x48.3 DIN 2642 | 25 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Lemový krúžok narovací G 32x42.4 DIN 2642 | 8 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
m.č.1 - chladiareň | HA-164, HA-165 | DN 80 | UZATVÁRACIA KLAPKA medziprírubová | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Zmiešavacie uzly - chladičov
m.č.1 - chladiareň | GK-101A1_B1_C1 | DN 40 | gulový ventil, DN 40 | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
m.č.1 - chladiareň | GK-101A2_B2_C2 | DN 40 | gulový ventil, DN 40 | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
m.č.1 - chladiareň | GK-101A3_B3_C3 | DN 15 | gulový ventil, DN 15 | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
m.č.1 - chladiareň | F-101A1_B1_C2 | DN 40 | filter, DN 40 | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
m.č.1 - chladiareň | CV-101A_B_C | DN 40 | tlakovo nezávislý VYVAŽOVACÍ a REGULAČNÝ VENTIL+ elektropohon 230 V | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
m.č.1 - chladiareň | HA-163 | DN 40 | 3-cestný ventil, prírubový + elektropohon | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  | DN40 | Kompenzátor - prírubový / medziprírubový | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
m.č.1 - chladiareň |  | DN15 | Vypúšťací ventil DN15 - 1/2" | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
m.č.1 - chladiareň |  | DN15 | Automatický odvzdušňovací ventil DN15 - 1/2" | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | vyhrievaci kábel 25W/m, (dodávka MaR) | 1 | kpl
|  |  | Tesniaci a spojovací materiál | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Spolu bez DPH | [7 empty] | 0 | 0 | 0

## Potrubia
Potrubia
Názov stavby: | PRÍSTAVBA CHLADIARNE A MRAZIARNE Zvolenská mliekareň s.r.o |  |  |  |  | Jednotková cena (EUR bez DPH) |  | Celková cena (EUR bez DPH) |  | Cena spolu za dodávku a montáž
Miesto: | Zvolenská mliekareň s.r.o., T.G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen
Investor: | Zvolenská mliekareň s.r.o., T.G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen
PS 01.1 | Technológia chladenia
Profesia: | Chladenie
Špecifikácia: | Potrubia
Výkres | Pozícia | DN | Položka/ Názov | Množstvo | M/jednotka | Dodávka | Práce/Montáž | Dodávka | Práce/Montáž | (EUR bez DPH)
Potrubný rozvod okruhu nepriameho chladenia :
- s nemrznúcou zmesou na báze monoetylenglykolu (35%)
- min. prevádzková teplota: -14 °C
- prevádzková teplota (sacie potrubie) - 4 °C
- max. teplota: +35 °C (teplota okolia)
- max. prevádzkový tlak média v potrubí: 4,5 bar
- tlaková trieda potrubného rozvodu a armatúr je min. PN10
- odporúčané materiály potrubia 304L / 1.4307
- rozmerová rada zváraná EN 10217-7
Potrubia:
|  |  | DN 200 - 219.1x3.0 mm | 24 | m |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | DN 150 - 168.3x2.6 mm | 6 | m |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | DN 125 - 139.7x2.6 mm | 6 | m |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | DN 100 - 114.3x2.6 mm | 54 | m |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | DN 80 - 88.9x2.0 mm | 42 | m |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | DN 65 - 76.1x2.0 mm | 18 | m |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | DN 50 - 60.3x2.0 mm | 6 | m |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | DN 40 - 48.3x2.0 mm | 48 | m |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | DN 32 - 42.4x2.0 mm | 12 | m |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | DN 20 - 26.9x2.0 mm | 6 | m |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | DN 15 - 21.3x2.0 mm | 48 | m |  |  | 0 | 0 | 0
Tvarovky:
|  |  | DN 200 Koleno varné DIN 2605-1-90-3-219.1 | 10 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | DN 200 Koleno varné DIN 2605-1-45-3-219.2 | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | DN 150 Koleno varné DIN 2605-1-90-3-168.3 | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | DN 125 Koleno varné DIN 2605-1-90-3-139.7 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | DN 100 Koleno varné DIN 2605-1-90-2-114.3 | 20 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | DN 100 Koleno varné DIN 2605-1-45-2-114.3 | 21 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | DN 80 Koleno varné DIN 2605-1-90-2-88.9 | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | DN 50 Koleno varné DIN 2605-1-90-2-60.3 | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | DN 40 Koleno varné DIN 2605-1-90-2-48.3 | 28 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | DN 32 Koleno varné DIN 2605-1-90-2-42.4 | 10 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | DN 20 Koleno varné DIN 2605-1-90-2-26.9 | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | DN 15 Koleno varné DIN 2605-1-90-2-21.3 | 14 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | DN 200, T-kus DIN 2615-1-219.1/219.1 | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | DN 200/80, T-kus 90°red., DIN 2615-1-219.1/88.9 | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | DN 200/125 T-kus 90° red., DIN 2615-1-219.1-139.7 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | DN 150/125 T-kus 90° red., DIN 2615-1-168.3-139.7 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | DN 125, T-kus DIN 2615-1-139.7 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | DN 80/40 T-kus 90° red., DIN 2615-1-88.9-48.3 | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | DN 65/40 T-kus 90° red., DIN 2615-1-76.1-48.3 | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | DN 40, T-kus DIN 2615-1-48.3 | 5 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | DN 40/20 T-kus 90° red., DIN 2615-1-48.3-26.9 | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | DN200/100 redukcia koncentrická | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | DN125/100 redukcia koncentrická | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | DN80/65 redukcia koncentrická | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | DN65/40 redukcia koncentrická | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | DN40/32 redukcia koncentrická | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | DN20/15 redukcia koncentrická | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Zaslepovacie dno, DN40 | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Tepelné izolácie so štruktúrou uzavretých buniek :
- Súčiniteľ tep. vodivosti λ0°c = 0,034 W/m.K
|  |  | DN 200 - Plošná izolácia hr 40 mm | 15 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | DN 150 - hadicová izolácia hr 40 mm | 6 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | DN 125 - hadicová izolácia hr 40 mm | 6 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | DN 100 - hadicová izolácia hr 40 mm | 54 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | DN 80 - hadicová izolácia hr 40 mm | 42 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | DN 65 - hadicová izolácia hr 40 mm | 18 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | DN 50 - hadicová izolácia hr 40 mm | 6 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | DN 40 - hadicová izolácia hr 40 mm | 48 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | DN 32 - hadicová izolácia hr 40 mm | 12 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | DN 20 - hadicová izolácia hr 40 mm | 6 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Plošná izolácia hr 40 mm | 10 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Špeciálne lepidlo na lepenie izolácie s uzavretými bunkami-2,6 liter | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Páska 15m - 100x3mm | 24 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Špec. čistidlo 1l | 12 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Chladiarenské parotesné závesné púzdra s kovovou objímkou
|  |  | Parotesné závesné púzdra DN 200 hr. 32mm | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Parotesné závesné púzdra DN 100 hr. 32mm | 10 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Parotesné závesné púzdra DN 80 hr. 32mm | 10 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Parotesné závesné púzdra DN 65 hr. 32mm | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Parotesné závesné púzdra DN 50 hr. 32mm | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Parotesné závesné púzdra DN 40 hr. 32mm | 16 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Parotesné závesné púzdra DN 32 hr. 32mm | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Parotesné závesné púzdra DN 20 hr. 32mm | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Oplechovanie potrubia
|  |  | Oplechovanie, min. hr. 0,3 mm | 60 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
Pomocné podporné konštrukcie pre závesy
|  |  | Závitové tyče, matice, podložky, konzola výložná, a pod. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Oveľové konštrukcie | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | vyhrievací kábel 25W/m pre potrubie vedené v exteriéri, (dodávka MaR) | 1 | kpl
Spolu bez DPH | [7 empty] | 0 | 0 | 0

## Ostatné
Ostatné
Názov stavby: | PRÍSTAVBA CHLADIARNE A MRAZIARNE Zvolenská mliekareň s.r.o |  |  |  |  | Jednotková cena (EUR bez DPH) |  | Celková cena (EUR bez DPH) |  | Cena spolu za dodávku a montáž
Miesto: | Zvolenská mliekareň s.r.o., T.G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen
Investor: | Zvolenská mliekareň s.r.o., T.G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen
PS 01.1: | Technológia chladenia
Profesia: | Chladenie
Špecifikácia: | Ostatné
Výkres | Pozícia | DN | Položka/ Názov | Množstvo | M/jednotka | Dodávka | Práce/Montáž | Dodávka | Práce/Montáž | (EUR bez DPH)
Pracovné látky:
|  |  | - chladivo R717 | 24 | kg |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | - nemrznúca zmes na báze MEG 35% | 1000 | l |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Žeriavnické práce (prenájom žeriavu, viazačské práce) | 16 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Presun materiálu a hmôt | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Zariadenie staveniska | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Prenájom lešenia, plošiny | 14 | deň |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Stavebné práce (potrebné stavebné úpravy, prierazy cez konštrukcie, ...) | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Skúška pevnosti tlakom potrubného rozvodu chladenie (2 hod) | 5 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Skúška tesnosti tlakom potrubného rozvodu chladenie (24 hod) | 24 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Prepláchnutie chladiaceho okruhu | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Prepláchnutie vykurovacieho okruhu | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Plnenie systému | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Úradná skúška VTZ tlakových zariadení pre uvedením do prevádzky (TÜV / TISR) | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Spustenie zariadenia do prevádzky | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Skúšobná prevádzka zariadenia (72hod) | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Projekt realizačný profesia (chladenie, elektro, MaR) | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Náhradný zdroj - dočasné chladenie | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Spolu bez DPH | [7 empty] | 0 | 0 | 0

## MRAZIAREŇ (-25°C)
Mraziaci box
Názov stavby: | PRÍSTAVBA CHLADIARNE A MRAZIARNE Zvolenská mliekareň s.r.o |  |  |  | Jednotková cena (EUR bez DPH) |  | Celková cena (EUR bez DPH) |  | Cena spolu za dodávku a montáž
Miesto: | Zvolenská mliekareň s.r.o., T.G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen
Investor: | Zvolenská mliekareň s.r.o., T.G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen
PS 01.1: | Technológia chladenia
Profesia: | Chladenie
Špecifikácia: | MRAZIAREŇ
Výkres | Pozícia | Položka/ Názov | Množstvo | M/jednotka | Dodávka | Práce/Montáž | Dodávka | Práce/Montáž | (EUR bez DPH)
nové | 103.A, 103.B | Vonkajšia kondenzačná bloková jednotka | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Chladiaci výkon: 17,95 kW
Séria: vysoké prostredie
Chladivo: R449A
Referenčná teplota: Teplota rosného bodu
Výparná teplota: -34,0 °C
Teplota okolia: 35,0 °C
Prevádzkový režim: Standard
Napájanie: 400V-3-50Hz
Riadenie výkonu: 100%
Príkon: 14,78 kW
Prúd: (400 V) 34,8 A
Rozsah napätia: 380-420V
Hmotnostný prietok: 381 kg / h
Podchladenie kvapaliny: 3,00 K
Hmotnosť: 610 kg
Celková šírka: 2085 mm
Celková hĺbka: 1150 mm
Celková výška: 1308 mm
Pripojenie sacieho potrubia: 54 mm - 2 1/8 "
Pripojenie porubia na kvapalinu: 22 mm - 7/8 "
Počet ventilátorov: 2 ks
Prúd / Príkon každého ventilátora: (50 Hz) 2,25 A / 760 W
Kondenzátor prietoku vzduchu: 50 Hz 26 000 m³ / h
Napätie: 480VD-3-60Hz
Prúd / Príkon každého ventilátora: (60 Hz) 2,6 A / 1450 W
Kondenzátor prietoku vzduchu: 60 Hz 30000 m³ / h
Objem cievky: 11,94 dm³
Kompresor: 6GE-40Y
Zdvihový objem: 126,8 m³ / h
Max. tlak: (LP / HP) 19/32 bar
Typ zberača chladiva (Standard): F402H
Náplň chladiva (R449A): 39,2 kg
Príslušenstvo:
|  | P/5 - Balík príslušenstva - namontované prepínače HP a LP (presostat) - priehľadítko - filterdehydrátor s výmennou vložkou | 2 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
|  | P/7 - Spätná klapka | 2 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
|  | P/8 - Odlučovač oleja | 2 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
|  | P/14 - Diferenciálny spínač - monitorovanie hladiny oleja Delta-PII namontovaný | 2 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
|  | P/16 - Ohrev oleja | 2 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
|  | P/19 - Start unloader SU - cievka pre 230 V-1-50/60 Hz | 2 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
|  | P/21 - Regulátor kapacity CRII (2x) cievka pre 230 V-1-50 / 60 Hz | 2 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
|  | P/23 - Servisný olejový ventil | 4 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
nové | 102.A, 102.B | Vnútorná jednotka - priamy výparník | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| MRAZIACI BOX (-25°C) | - chladiaci výkon: 18.8 kW
- chladivo: R449A
- výparná teplota: -33 °C
- počet ventilátorov: 2 ks
Vzduchový výkon: 18 395 m3/h
Teplota vstupného vzduchu: -25,0 °C
Teplota výstupného vzduchu: -27,5 °C
Tlak vzduchu: 1013 mbar
Výparná teplota: -33,0 ° C
Prehriatie: 5,0 K
Kondenzačná teplota: 45,0 °C
Teplota podchladenia: 35,5 °C
Suchá hmotnosť: 151 kg
Celková šírka: 766 mm
Celková dĺžka: 2588 mm
Celková výška: 764 mm
Pripojenie (výstupného) potrubia na plyn: 54 x 2,4 mm - 2 1/8 "
Pripojenie (prívodného) porubia na kvapalinu: 22 x 1,0 mm - 7/8 "
Počet ventilátorov: 2 ks
Napájanie každého ventilátora: 400V-3-50Hz
Nominálne údaje pre motor ventilátota:
- rýchlosť: 1400 otáčok za minútu
- príkon (mech./ el.): 0,99 kW
- prúd: 1,65 A
- celková spotreba el. energie: 1,84 kW
- hladina akustického tlaku: 64 dB(A) v 3 m
- hladina akustického výkonu: 87 dB(A)
- plocha výmenníka: 62,3 m2
- objem trubice: 26,6 l
- rozstup lamiel: 12 mm
- Max. prevádzkový tlak: 32 bar
Príslušenstvo:
- montáž a el. zapojenie (ovládacia skrinka, ventilátor)
- svorkovnica
- El. odmrazovací kábel bloku pre t0≥-10°C 400V 3~N +PE - 8,75 kW
- El. odmrazovanie vaničky pre t0≥-40°C 230V 1~N +PE - 2,7 kW
- 2x vyhrievanie ventilátora 230V 1N+PE - 0,2 kW
- dvojitá vaňa, izolácia 20 mm
Armatúry a potrubia:
| TEV-102A_B | Expanzný ventil 22mm | 2 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| EMV-102A_B | Elektromagnetický ventil 22mm | 2 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| UV-102A_B | Uzatvárací ventil 22 mm | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| GK-102A_B | Uzatvárací ventil 54 mm | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| SV-102A_B | Servisný ventil 15 mm | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| DSV | Prepínací ventil 1/2"NPT | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| KSV | Poistný ventil 1/2'' (28 bar) | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Kompenzátor 54mm | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Kompenzátor 22mm | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Cu potrubie DN54 | 55 | m |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Cu potrubie DN22 | 55 | m |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Cu tvarovka - koleno DN 54-90° | 14 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Cu tvarovka - koleno DN 22-90° | 14 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Tlaková skúška pevnosti a tesnosti | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Kaučuková izolácia s povrchovou úpravou DN54 - 32 mm | 55 | m |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Chladové objímky | 30 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Pomocné podporné konštrukcie pre závesy - závitové tyče, matice, podložky, konzola výložná, a pod. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Prieraz cez stenu + úprava (protipožiarna pena) | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Chladivo - R449A | 120 | kg |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Spotrebný bližšie nešpecifikovaný montážny materiál | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Úradná skúška pre vyhradené technické zariadenia | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Oživenie a uvedenie do prevádzky | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Spolu bez DPH | [6 empty] | 0 | 0 | 0

## 20-K-100-Potrubie_1003 (hidden)
20-K-100-Potrubie_1003
Položka číslo | Označenie | DN | Položka | Množstvo | M/jednotka | cena -jednotková bez DPH | Cena spolu | KÓD POLOŽKY
1 | UV-446 | 100 | Uzatvárací ventil (rohový) s čiapkou, Danfoss SVA-S 100 D ANG CAP, BV | 1 | ks |  |  | 148B6001
2 | UV-1204 | 100 | Uzatvárací ventil (rohový) s čiapkou, Danfoss SVA-S 100 D ANG CAP, BV | 1 | ks |  |  | 148B6001

## 20-K-100-Potrubie_1004 (hidden)
20-K-100-Potrubie_1004
Položka číslo | Označenie | DN | Položka | Množstvo | M/jednotka | cena -jednotková bez DPH | Cena spolu | KÓD POLOŽKY
1 | CV-K104.01 | 10 | Elektromagneticky ventil, Dnafoss EVRAT 10, DN10, BV | 1 | ks |  |  | 032F6210
2 | CV-K103.05 | 10 | Elektromagneticky ventil, Danfoss EVRA 10, DN10, BV | 1 | ks |  |  | 032F6210
3 | W101-PSV-003 | 15 | Poistný ventil ventil Danfoss SFA 15 T | 1 | ks
4 | UV-456 | 15 | Uzatvárací ventil (rohový) s kolieskom, Danfoss SVA-S 15 D ANG H-WHEEL | 1 | ks |  |  | 148B5200
5 | W101-PSV-004 | 15 | Poistný ventil ventil Danfoss SFA 15 T | 1 | ks
6 | UV-1237 | 15 | Uzatvárací ventil (rohový) s kolieskom, Danfoss SVA-S 15 D ANG H-WHEEL | 1 | ks |  |  | 148B5200
7 | TR-1231 | 25x15x20 | Striedaci ventil Danfoss_DSV DSV 1_D25 (1 in) x G 3⁄4” x ND20 (3⁄4 in) SFA 15 /BSV 8 | 1 | ks |  |  | 148F3005
8 | UV-1202 | 50 | Uzatvárací ventil (rohový) s čiapkou, Danfoss SVA-S 50 D ANG CAP, BV | 1 | ks |  |  | 148B5701
9 | UV-1201 | 50 | Uzatvárací ventil (rohový) s čiapkou, Danfoss SVA-S 50 D ANG CAP, BV | 1 | ks |  |  | 148B5701
10 | UV-1203 | 80 | Uzatvárací ventil (rohový) s čiapkou, Danfoss SVA-S 80 D ANG CAP, BV | 1 | ks |  |  | 148B5901

## 20-K-100-Potrubie_1005_1017 (hidden)
20-K-100-Potrubie_1005_1017
Položka číslo | Označenie | DN | Položka | Množstvo | M/jednotka | cena -jednotková bez DPH | Cena spolu | KÓD POLOŽKY
1 | UV-460 | 15 | Uzatvárací ventil (rohový) s kolieskom, DANFOSS SVA-S 15 D ANG H-WHEEL | 1 | ks |  |  | 148B5200
2 | UV-459 | 15 | Vypúšťací ventil s rýchlym zatváraním Danfoss QDV 15 DN 15, G3/4 | 1 | ks |  |  | 148H3272
3 | UV-1265 | 20 | Uzatvárací ventil (rohový) s kolieskom, Danfoss SVA-S 20 D ANG H-WHEEL | 1 | ks |  |  | 148B5300
4 | UV-1206 | 50 | Uzatvárací ventil (rohový) s čiapkou, Danfoss SVA-S 50 D ANG CAP, BV | 1 | ks |  |  | 148B5701
5 | LC-W101.07 | 100x50 | Plavákový ventil (HP) Danfoss HFI 040 D 100 BW | 1 | ks |  |  | 148G3092

## 20-K-100-Potrubie_1010_1011_16 (hidden)
20-K-100-Potrubie_1010_1011_1016
Položka číslo | Označenie | DN | Položka | Množstvo | M/jednotka | cena -jednotková bez DPH | Cena spolu | KÓD POLOŽKY
1 | CV-K103.07 | 10 | Elektromagneticky ventil, Danfoss EVRA10, DN10,BV | 1 | ks |  |  | 032F6210
2 | UV-1281 | 15 | Uzatvárací ventil (rohový) s kolieskom, Danfoss SVA-S 15 D ANG H-WHEEL | 1 | ks |  |  | 148B5200
3 | UV-1236 | 15 | Uzatvárací ventil (rohový) s čiapkou, Danfoss SVA-S 15 D ANG CAP, BV | 1 | ks |  |  | 148B5201
4 | UV-1241 | 15 | Uzatvárací ventil (rohový) s kolieskom, Danfoss SVA-S 15 D ANG H-WHEEL | 1 | ks |  |  | 148B5200
5 | UV-1235 | 15 | Vypúšťací ventil s rýchlym zatváraním Danfoss QDV 15 DN 15, G3/4 | 1 | ks |  |  | 148H3272
6 | UV-1282 | 15 | Uzatvárací ventil (rohový) s kolieskom, Danfoss SVA-S 15 D ANG H-WHEEL | 1 | ks |  |  | 148B5200
7 | PD-K103.03 | 20 | Refglátor tlaku Danfoss OFV 20 D 133, BV , ANG | 1 | ks |  |  | 2412+183
8 | UV-1207 | 20 | Uzatvárací ventil (rohový) s kolieskom, Danfoss SVA-S 20 D ANG H-WHEEL | 1 | ks |  |  | 148B5300
9 | UV-1238 | 25 | Uzatvárací ventil (rohový) s čiapkou, predlžený, Danfoss SVA-L 25 D ANG CAP, BV | 1 | ks |  |  | 148B5441
10 | UV-463 | 25 | Uzatvárací ventil (rohový) s kolieskom, Danfoss SVA-S 25 D ANG H-WHEEL | 1 | ks |  |  | 148B5400
11 | UV-462 | 25 | Uzatvárací ventil (rohový) s kolieskom, Danfoss SVA-S 25 D ANG H-WHEEL | 1 | ks |  |  | 148B5400
12 | UV-455 | 30 | Uzatvárací ventil (rohový) s čiapkou,, Danfoss SVA-S 32 D ANG CAP, BV | 1 | ks |  |  | 148B5501
13 | UV-1246 | 40 | Uzatvárací ventil (rohový) s kolieskom, Danfoss SVA-S 40 D ANG H-WHEEL | 1 | ks |  |  | 148B5600

## 20-K-100_Potrubie_1018_1019 (hidden)
20-K-100_Potrubie_1018_1019
Položka číslo | Označenie | DN | Položka | Množstvo | M/jednotka | cena -jednotková bez DPH | Cena spolu | KÓD POLOŽKY
1 | UV-464 | 10 | Uzatváraci ihlovy ventil (servisný) Dnafoss SNV-ST G1/2-W1/2 L50 | 1 | ks |  |  | 148B3768
2 | UV-465 | 10x15 | Uzatváraci ihlovy ventil (servisný) Dnafoss SNV-ST G1/2" Manometer | 1 | ks |  |  | 148B3778
3 | UV-454 | 15 | Uzatvárací ventil (rohový) s kolieskom, Danfoss SVA-S 15 D ANG H-WHEEL | 1 | ks |  |  | 148B5200
4 | K100-PSV-002 | 15 | Poistný ventil ventil Danfoss SFA 15 T | 1 | ks
5 | K100-PSV-001 | 15 | Poistný ventil ventil Danfoss SFA 15 T | 1 | ks
6 | UV-457 | 15 | Uzatvárací ventil (rohový) s kolieskom, Danfoss SVA-S 15 D ANG H-WHEEL | 1 | ks |  |  | 148B5200
7 | UV-453 | 15 | Vypúšťací ventil s rýchlym zatváraním Danfoss QDV 15 DN 15, G3/4 | 1 | ks |  |  | 148H3272
8 | UV-458 | 15 | Vypúšťací ventil s rýchlym zatváraním Danfoss QDV 15 DN 15, G3/4 | 1 | ks |  |  | 148H3272
9 | TR-1234 | 25x15x20 | Striedaci ventil Danfoss_DSV DSV 1_D25 (1 in) x G 3⁄4” x ND20 (3⁄4 in) SFA 15 / BSV 8 | 1 | ks |  |  | 148F3005
10 | UV-1274 | 25 | Uzatvárací ventil (rohový) s kolieskom, Danfoss SVA-S 25 D ANG H-WHEEL | 1 | ks |  |  | 148B5400
11 | UV-1272 | 25 | Uzatvárací ventil (rohový) s kolieskom, Danfoss SVA-S 25 D ANG H-WHEEL | 1 | ks |  |  | 148B5400