Ing. Morčuš Josef 					Projekční činnost v oborech

TECHNICKÁ A PROJEKČNÍ                         	el. silnoproud, SL+ASŘ, hromosvody

KANCELÁŘ  MORČUŠ				  uzemnění,  průmyslová  energetika

Suchý vršek 2097

PSČ 158 00 – Praha 5

_____________________________________________________________________

Název stavby:           	Stavební úprava vstávajícího výtahu

Místo stavby:  	Český rozhlas, Vinohradská 1409/12, Praha 2

Investor:

Druh dokumentace:       			Dokumentace pro stavební povolení

Zhotovitel dokumentace:

Zakázkové  číslo :

Část  projektu (profese):			Elektro - silnoproud

Zodpovědný projektant části: 		Ing. Morčuš Josef

Datum zhotovení :      			červen  2023

TEL: 311 691 413 		IČO: 13147447        		 BANK.SPOJ.: CS. a.s

TEL: 0604537709		DIČO: 005-600511/0584  	            č.ú.: 128335379/0800

Akce:  Stavební úprava vstávajícího výtahu

část:   Elektro - silnoproud

1/OBSAH  SVAZKU

A/ část textová

1.Titulní list 									1A4

2.Obsah svazku  								1A4

3.Technická zpráva								3A4

Textová část - celkem 						           5A4

B/ Část výkresová

EL1.1.4-EL1 - 1.Patro – úprava zásuvkové instalace 			2A4

EL1.1.4-EL2 - 2.Patro – úprava zásuvkové instalace 			2A4

EL1.1.4-EL3 - 3.Patro – úprava zásuvkové instalace 			2A4

EL1.1.4-EL4 - 4.Patro – úprava zásuvkové instalace 			2A4

EL1.1.4-EL5 - 5.Patro – úprava zásuvkové instalace 			2A4

EL1.1.4-EL6 - 6.Patro – úprava zásuvkové instalace 			2A4

EL1.1.4-EL7 až EL9 - neobsazeno

EL1.1.4-EL10 - 1.Patro – úprava světelné instalace 			2A4

EL1.1.4-EL11 - 2.Patro – úprava světelné instalace 			2A4

EL1.1.4-EL12 - 3.Patro – úprava světelné instalace 			2A4

EL1.1.4-EL13 - 4.Patro – úprava světelné instalace 			2A4

EL1.1.4-EL14 - 5.Patro – úprava světelné instalace 			2A4

EL1.1.4-EL15 - 6.Patro – úprava světelné instalace 			2A4

EL1.1.4-EL16 – Střecha  – úprava hromosvodu 			2A4

EL1.1.4-EL16 až EL19 - neobsazeno

EL1.1.4-EL20 - 6.Patro – přeložka rozvodů strukturované kabeláže2A4

Výkresová část - celkem 		         	    	                    26A4

V Praze, červen 2023                    					Ing. Morčuš Josef

Akce:  Stavební úprava vstávajícího výtahu

část:   Elektro - silnoproud

2/ T E C H N I C K Á   Z P R Á V A

1/ ROZSAH a PODKLADY

Tato část dokumentace řeší v rozsahu projektu pro stavební řízení úpravu silnoproudé  elektroinstalace  v  dotčených prostorách budovy Českého rozhlasu ve Vinohradské ulici 1409/12 v Praze 2 vyvolané stavebními úpravami prodloužením stávajícího výtahu V11 do 6. patra budovy. Dále tato část řeší přeložku kabelů strukturované kabeláže v 6. patře budovy. Tato část dokumentace neřeší úpravu připojení rozvaděče výtahu ani elektroinstalaci ve výtahové šachtě. Dále tato část dokumentace neřeší úpravu zařízení EZS a EPS.   Blíže viz další text a výkresová dokumentace

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace byly:

1) Projektová dokumentace skutečného provedení stavby akce: „Oprava a 			rekonstrukce Českého rozhlasu , Praha 2, Vinohradská 12, II etapa“ , části 		2.21.1 – elektro silnoproud, vypracované firmou Techniserv spol. s.r.o. dne 		02/2011.

2) Půdorysy dotčeného prostoru

2) Níže uvedené technické normy podle kterých zejména je nutné

provádět  montáž:

ČSN ISO 3864		Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

ČSN EN 60529		Stupně ochrany krytem (ktytí – IP kód)

ČSN EN 50110-1 ed.2	Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN EN 50110-2 ed.2	Obsluha a práce na elektrických zařízeních-část 2: národní 					dodatky

ČSN 33 1310 ed. 2 		Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a 						spotřebiče určené k  užívání osobami bez elektrické 						kvalifikace.

ČSN EN 61140 ed. 2 	Ochrana před úrazem elektrickým proudem – společná 					hlediska pro instalaci a zařízení

ČSN 33 2000-1 ed. 2 	Ochrana před elektickým proudem – Společná hlediska 					pro instalaci a zařízení.

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná 					opatření pro zajjištění bezpečnosti – Ochrana před 						úrazem elektrickým proudem.

ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 	Elektrické instalace nízkého napětí – část 4-42: 						Bezpečnost – Ochrana před účinky tepla.

ČSN 33 2000- 4-43 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – část 4-43: 						Bezpečnost – Ochrana před nedproudy

ČSN 33 2000-4-443 ed.2	Elektrické instalace budov- část 4-44: Bezpečnost- 						Ochrana před rušivým napětím a elektromegnetickým  					rušením – kapitola 443: Ochrana proti atmosferickým 					nebo spínacím přepětím.

ČSN 33 2000-4-444	Elektrické instalace nízkého napětí – část 4-444: 						Bezpečnost – Ochrana před napěťovým a 							elektromagnetickým rušením.

ČSN 33 2000-4-46 ed.2	Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: 					Bezpečnost – kapitola 46: Odpojování a spínání.

ČSN 33 2000-5-51 ed..3	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a 					stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy.

ČSN 33 2000-5-52 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a 					stavba elektrických zařízení – Elektrická vedení.

ČSN 33 2000-5-534	Elektrické instalace nízkého napětí – část 5-53: Výběr a 					stavba elektrických zařízení – Odpojování, spínání a řízení 					– Oddíl 534: 	Přepěťová ochranná zařízení.

ČSN 33 2000-5-54 ed.3	Elektrické instalace nízkého napětí- část 5-54: Výběr a 					stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné 						vodiče.

ČSN 33 2000-5-559	Elektrické instalace budov-část 5-55: Výběr a stavba 						elektrických 	zařízení -Ostatní zařízení-Oddíl 559: Svítidla 					a světelná instalace.

ČSN IEC 1200-53		Pokyny pro elektrické instalace-část 53: Výběr a stavba 					elektrických zařízení-Spínací a řídící přístroje.

ČSN 33 213 ed.2		Elektrické instalace nízkého napětí – vnitřní elektrické 					rozvody

ČSN 33 3320		Elektrické předpisy: Elektrické přípojky

ČSN 34 7402		Pokyny pro používání nn kabelů a vodičů

ČSN EN 60670-1		Krabice a úplné kryty pro elektrické příslušenství pro 						domovní a podobné pevné elektrické instalace -část 1: 					Všeobecné požadavky

ČSN EN 60670-22		Krabice a úplné kryty pro elektrické příslušenství pro 						domovní a podobné pevné elektrické instalace -část 22: 					Zvláštní požadavky 	pro spojovací krabice a úplné kryty.

ČSN EN 61439-1 ed.2	Rozvaděče nízkého napětí-část 1: Všeobecná ustanovení

ČSN EN 61439-3		Rozvaděče nízkého napětí-část 3: Rozvodnice určené k 					provozování laiky (DBO)

ČSN EN 12665		Světlo a osvětlení – Základní termíny akritéria pro 						stanovení požadavků na osvětlení.

ČSN EN 12464-1		Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů-část 1: 					Vnitřní pracovní rozvody.

ČSN N 1838			Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlením

ČSN 73 0802		Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty.

ČSN 73 0810		Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

ČSN 73 0848		Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody.

2/ ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

2.1/Rozvodná  soustava:

3 + N+PE, stř. 50Hz, 3x400/230V/TN-S.

2.2/Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN  332000-4-41

a) Živých  částí :  Krytím  a izolací dle čl. 412.1 a 412.2

b) Neživých částí: Samočinným odpojením od zdroje dle čl. 413.1 a to dle přílohy

"NM3" v soustavě  TN-S.

Ochrana je doplněna ve vybraných okruzích proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30mA. Ve vyznačených prostorách (viz výkr. dokumentace) je navrženo lokální pospojování, propojené v souladu s ČSN s hlavním ochranným pospojováním (tzv HOP).

2.3/ Energetická bilance

Jedná se o úpravu stávajících prostor. Nedochází k nárůstu energetické bilance.

2.4/ Připojení na distribuční rozvod elektřiny, měření odběru.

Beze změny.

2.5/ Vnější vlivy

Stávající  - beze změny.

3/ POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

Technické řešení je dostatečně patrné z předchozího textu a z výkresové dokumentace. V dalším textu je uveden pouze stručný popis a doplňující údaje navrhovaného řešení.

3.1) Úprava silnoproudé elektroinstalace

Elektroinstalace v upravovaných prostorách (vstupních prostorách do nově prodlouženého výtahu v 1. patře až 6. patře budovy)  bude upravena v souladu s výkresovou dokumentací. Budou  upraveny stávající světelné okruhy a přepojeny a přeloženy stávající  osvětlovací tělesa včetně ovládání (viz v.č. EL1.1.4-EL10 až EL15) a to tak aby byla dodržena norma ČSN-EN-12464, kde hodnoty umělého osvětlení pro kanceláře budou 500 luxů a pro chodby 200 luxů, stávající zásuvkové okruhy (viz v.č. EL1.1.4-EL1 až EL6). Elektroinstalace bude upravena běžným způsobem (v soustavě TN-S - v souladu s body 2.1 a 2.2 této techn. zprávy), výhradně vodiči s Cu jádry.

Písmeno-číselné značení koncových prvků (legenda) respektuje dosavadní značení – viz podklady bod 1.   Kabelové rozvody (viz výkresová dokumentace) budou vedeny převážně pod omítkou ve stěnách a v podlaze.

Pozor! Před demontáží stávajících příček a bouráním stropů je nutno vyhledat a vytýčit všechny stávající trasy. Průchozí kabelové rozvody je nutno zachovat.

Elektroinstalace musí být  provedena v souladu s ČSN 332312, ČSN EN 60695-2-2, ČSN EN 60670-1, ČSN 370100, ČSN EN 13501-1, ČSN EN 33 2000-4-482 a norem souvisejících tj, s ohledem na třídu reakce na oheň použitých stavebních  materiálů ve kterých je elektroinstalace instalována.

3.2) Přeložka kabelů strukturované kabeláže

Přeložka kabelů strukturované kabeláže (odpojení, přeložení a opětovné připojení cca 25ks zásuvek strukturované kabeláže) v 6, patře bude provedena v souladu s v.č.  EL1.1.4-EL20.

4/ ZÁVĚR

Elektroinstalace musí být provedena v souladu se všemi předpisy, vyhláškami a ČSN platnými v době realizace. Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize všech el. zařízení.

V Praze, červen 2023					                                  Ing. Josef Morčuš