1.   Súhrnné údaje.

1.1  Charakteristika územia stavby.

Realizačný projekt stavby ,,SO 02 Prípojka plynu“  rieši pripojovací plynovod(PP) zemného plynu (ZP) pre areál Odštepného závodu lesnej techniky, Mičínska cesta 4406/3, Banská Bystrica.  Súčasťou je aj skriňa meracej zostavy  umiestnená na hranici pozemku v spoločnej skrini spolu s H.U.P.OPZ. Zdrojom ZP bude jestvujúci miestny plynovod  DN200, oceľ, PN 100 kPa (ID:172574) vedený vo vzdialenosti 26,0m od hranice- oplotenia areálu..  Navrhované riešenie zodpovedá technickým podmienkam SPP- distribúcia a.s. ev. č. 8013630619 zo 6.7.2019.  Investorom PP a skrine sú Lesy Slovenskej republiky, š.p., Nám. SNP 8 Banská Bystrica. Rozvod od hranice pozemku zo skrine po napojenie  kotla v kotolni nie je   predmetom riešenia tohto projektu.

PP bude privedený na hranicu pozemku – do oplotenia, do kovovej , vetranej, uzamykateľnej skrine  prístupnej z verejného priestranstva.

.

1.1.Základné technické údaje :

Druh plynu		               : zemný plyn naftový, výhrevnosť 34,6 MJ/m3, metán 95,42%

Tlak plynu	                           : 100 kPa

Rozvod ZP v zemi                     : D50x4,6, PE100, SDR11-28m

Rozvodu ZP nadzemný             : DN 40 až DN 50  ,oceľ L 210

1. 2 Potreba zemného plynu.

Pre kotolňu je celková hodinová potreba ZP 88,3Nm3/hod., ročná spotreba ZP bude cca.

96 700 m3/rok. Výhrevnosť plynu je uvažovaná 34,6 MJ/m3.

l.3  Príprava pre výstavbu.

PP  nevyžaduje  mimoriadnu   prípravu  výstavby.   Po vytýčení sietí  priamo  v  priestore  správcami  sietí  je možné zahájiť  zemné práce.

2. Stavebno - technické riešenie.

Navrhované riešenie je prevedené v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z, STN  EN 12007-1-4  , STN EN 12 327, TPP 702 01, od H.U.P. OPZ v skrini podľa STN EN 15 001-1,2  a TPP  934 01 V zmysle   vyhl č. 398/2013 Z .z. z 19.11.2013 , ktorou sa dopĺňa vyhl. .MPSVaR č. 508/2009  Z.z – je STL  pripojovací plynovod  zaradený ako vyhradené technické plynové zariadenie  skupiny Bg,  musia byť na ňom  vykonané skúšky -úradná skúška podľa §12-plynovod z nekovového materiálu- príloha č. 9 a prehliadky a skúšky počas prevádzky  príloha č. 10.

Pripojovací plynovod.

Pripojovací plynovod PE D 50 x 4,7  , PE 100, SDR 11 – 26,1m,+ 2,0m, PN 100 kPa .

PP bude napojený  na jestvujúci plynovod  DN200-oceľ, PN100 kPa vedený  26,0m od hranice pozemku- oplotenia areálu navrtávacou súpravou MANIBS DN40 (11/2“).   Za MANIBS-om bude nainštalovaná prechodka PE/oceľ USTR D50/DN40, PE100. PP bude vedený kolmo, na hranicu pozemku- do oplotenia. V kovovej, uzamykateľnej, vetranej skrini v oceľovej ochrannej rúre DN 65  je navrhnutá prechodka PE-HD/oceľ D50/DN 40 , ukončenie PP bude G.K. DN 40(11/2“)  Križovanie PP so spevnenou  plochou pred areálom - povrch betónové panely, bude prevedené po zarezaní povrchu a po vybúraní betónu, s následným vykopaní ryhy pre uloženie PP. Po montáži, obsype potrubia  a zhutnení obsypu a zásypu pieskom a štrkodrvou bude povrch dobetónovaný na úroveň povrchu spevnenej plochy.  Trasa PP bude  označená  uložením výstražnej fólie 0,4 m nad plynovodom  a signalizačným vodičom v celej  dĺžke.  Vývod signalizačného  vodiča bude   prevedený v skrinke meracej zostavy na jej dne.  Minimálna  výška krytia pripojovacieho plynovodu pod úrovňou spevnenej plochy bude  1,1m, pod úrovňou trávnatého povrchu min 0,9m. Podsyp a obsyp  potrubia v  montážnej  jame  bude prevádzaný pieskom.  Značenie trasy bude prevedené  orientačnou  tabuľkou  umiestnenou na skrinke. Narušené povrchy a konštrukcie chodníka budú dané do pôvodného stavu.

2.1.     Križovanie a súbeh s vedeniami inžinierskych sietí.

Najmenšie vzdialenosti medzi podzemnými vedeniami budú dodržané v zmysle STN 736005 .

V  miestach križovania  a všade  tam, kde  by mohlo dôjsť ku poškodeniu podzemných i vzdušných  vedení sa musia výkopové práce vykonať ručne.

Hospodárenie s odpadmi. 	Pri výstavbe vznikne  priemerné  množstvo neznečisteného odpadu prebytočnej zeminy. V zmysle vyhl. 365/2015  je odpad zatriedený nasledovne:

-prebytočná  zemina  v množstve cca 13 m3 bude použitá na terénne úpravy a vyrovnanie plôch na parcele stavebníka, alebo podľa pokynov M. Ú. Banská Bystrica– kód odpadu 170506, kat. O. Odpad z demolácie betónového krytu spevnenej plochy krytu  kód odpadu 170302,  kat. odpadu O v množstve 2,4m3. Odpad z  bude zreciklovaný a použitý na spätnú úpravu spevnenj plochy.

Pri realizácií stavby dodržať ustanovenia zákona č. 75/2015,  a vyhl. 371//2015 a366/2015  Zb. o odpadoch v znení neskorších doplnkov a ďalších zákonov platných v odpadovom hospodárstve Dodávateľ v  priebehu výstavby musí dbať  na starostlivosť o životné  prostredie, ktorú  zapracuje do  technologického postupu výstavby.

2.2  Ochrana plynovodu proti korózii.

Potrubie PE   bude  uložené   bez  ďalších   protikoróznych opatrení. Obnažená časť STL plynovodu DN 200 a navrtávacia súprava MANIBS budú po navarí doizolované izoláciou Bitubitagit (alt. DENSO)- podľa požiadavky prevádzkovateľa plynovodu SPP- distribúcia, a.s. Odolnosť izolácie dokumentovať elektroiskrovou skúškou- odolnosť 25kV.

3.     Materiál a montážne práce.

3.1    Potrubie a prídavný materiál pre zváranie.

Potrubie v zemi.

Pre  stavbu  plynovodu  sa  použije  potrubie  z materiálu -  polyetylén PE 100 /PE/,  ťažká rada SDR 11. Pre spájanie sú navrhnuté  materiály s rovnakými chemicko-fyzikálnymi  vlastnosťami. Pre  spájanie možno  navzájom použiť materiály s indexom toku taveniny od ITT 005 do ITT 010. Materiál   použitý  pre   stavbu  PP  musí  byť dokladovaný  osvedčeniami  pre  vhodné  použitie  na  stavbu  STL plynovodov zo štátnej skúšobne.

3.2   Označenie pripojovacieho plynovodu.

Trasa plynovodu sa  vyznačí   pomocou  orientačnej   tabuľky umiestnenej na skrinke DRZ, s vyznačením vzdialenosti v metroch.  PP  bude označený žltou, výstražnou fóliou podľa STN 73 6006, uloženou 0,4m nad potrubím PP,  signalizačným vodičom  CYY 4mm2v celej dĺžke PP

3.3   Montážne práce a podmienky pre montáž.

Montážne a zváračské  práce  môžu  prevádzať  len certifikovaní  zvárači, podľa STN EN ISO 9606-1 z certifikátom pre zhodu a PED  a majú :

-    úradné  skúšky  s  kvalifikačným  hodnotením  "B"  pre ručné      zváranie,

-    poučenie o bezpečnosti práce v zmysle STN 05 0601, 05 0610, 05 0630.

Pred napojením na jestvujúci miestny plynovod spracuje dodávateľ technologický postup na pripojenie PP, ktorý prerokuje s revíznym technikom SPP- distribúcia a.s.

KONTROLA ZVAROV.

Na zvarových  spojoch PE plynovodov sa  kontroluje kvalita a tesnosť.

Vlastná akosť  zvarového spoja sa  kontroluje vizuálne. Kontrola  zvarov  zhotovených  elektrotvarovkou  pozostáva z kontroly  zváracieho  času. Tento sa po  zhotovení zvaru objaví na displeji zváracieho zariadenia. Čas z displeja sa porovná s časom tabuľkovým. Ak sú zhodné, zvárací proces prebehol správne. Väčšia časť tvaroviek je  vybavená aj tzv. kontrolnými otvormi, v ktorých sa po správnom zváracom procese objavia vytavené miesta.. Garančný zvar v mieste napojenia na STL plynovod DN 200, PN 100kPa prekontrolovať prežiarením

Spájanie signalizačného vodiča.

Nevyhnutnou   podmienok   pre   predpokladanú   50-70  ročnú životnosť  PE  plynovodu   je  správna  funkcia  signalizačného vodiča. Na  signalizačný vodič, ktorý  je uložený v  zemi spolu s potrubím   nepriaznivo  pôsobí   vlhkosť  a   korózia. Vývod signalizačného vodiča   bude uložený v skrini meracej zostavy- na jej dne.

4.   Skúšky potrubia.

4.1 Skúška tesnosti zvarov.

Skúška  tesnosti  zvarov  sa  vykoná  na zvarenej sekcii vo výkope. Zvary sa omydľujú  penotvorným roztokom. Netesný  zvar sa nesmie  opravovať, musí byť  vyrezaný.

Spojenie potrubia  sa vykoná novým zvarom . Skúška tesnosti sa  musí opakovať. O skúške tesnosti zvarov sa vykoná zápis v stavebnom denníku.

Spôsob prevádzania tlakových skúšok musí zodpovedať STN EN 12 327.

4.2.  Tlakové skúšky.

Dodržiavanie požiadaviek na tlakové skúšky zaisťuje oprávnená osoba. Prevádzkovateľ plynovodu, alebo kompetentný dodávateľ, musí spracovať technologický postup s podmienkami v zmysle STN EN 12327 č. 4.1.3. Po  skončení  montážnych  prác  musí  byť  prevedená  tlaková skúška metódou založenou na meraní tlaku. Na  zmontovanom zariadení sa  prevedie tlaková skúška pevnosti a tesnosti stlačeným vzduchom, garančný zvar po napojení bude skúšaný na tesnosť prevádzkovým tlakom plynu v zmysle STN EN 12327 stať č. 4.4 v celom rozsahu .

Prevádzkový tlak OP je max 100 kPa, MOP je 100 kPa, MIP pre min čas je 100 kPa.

-  skúšobné médium           stlačený vzduch

-  skúšobný pretlak 100x1,5= 150 kPa, v zmysle požiadavky prevádzkovateľa sa navrhuje 600kPa

-  skúšobný pretlak  -prevádzkový tlak plynu MIP= 100 kPa.

-  registračné meradlo tlaku s triedou presnosti aspoň 0,6

-   doba  trvania skúšky sa navrhuje 4 hodiny .

Rozvod uložený v zemi skúšať po 24 hodinovom ustálení tlaku a teploty v potrubí

Spôsob prevádzania tlakových skúšok musí zodpovedať STN EN 12327 stať č. 4 v celom rozsahu. Meradlá musia spĺňať požiadavky podľa čl. 4.1.9 uvedenej normy.

Po úspešnej tlakovej skúške vypracuje oprávnená osoba zodpovedná za skúšku zápis o skúške, ktorý musí obsahovať informácie minimálne v rozsahu  čl. 4.6 uvedenej normy.

5. Meracia zostava plynu .

Navrhovaný  rotačný plynomer G40, DN50, PN 16, s  prepočítavačom microElcor , 90-300 kPa budú umiestnené na STL  rozvode 100kPa , s guľovým uzáverom  bez obtoku v novej uzamykateľnej, vetranej skrini. Plynomer  je umiestnený v potrubí v smere prúdenia plynu z hora nadol. Pred a za plynomerom budú plynotesné uzávery. V  skrini na   potrubí DN 50 bude uchytený prepočítavač microElcor.

Skriňa bude umiestnená v oplotení na hranici pozemku, 300mm nad úrovňou terénu. Meracia zostava vrátane skrine, budú chránené pred účinkami statickej a atmosferickej elektriny – pospojovanie a uzemnenie. Umiestnenie, prevedenie a prevádzka meracej zostavy bude zodpovedať TPP 934 01.

Skriňa meracej zostavy  je z oceľového plechu hrúbky 0,8mm, s vetracími otvormi. Podľa STN EN 62305-3, časť 3: Hmotné škody na stavbách a ohrozenie života, tabuľka 3, je požadovaná minimálna hrúbka plechu 0,5mm- skriňa vyhovuje pre ochranu pred bleskom.

Zo skrine bude rozvod DN 50 zvedený do zemi a za prechodkou PE/ oce,ľ bude rozvod  D63x5,8, PE100, SDR11, PN 100 kPa  vedený areálom- predmet riešenia areálového rozvodu ,

5.1.Návrh potrubia.

Spôsob návrhu, realizácie a prevádzka rozvodu plynu v skrini  meracej zostavy na vonkajšom priestranstve- od H.U.P. po RT musí byť v súlade STN EN 15001-1,2.

Základné údaje:

Poznámky k tabuľke:	Systém regulácie nesmie v žiadnom prípade prekročiť  DP. Systém regulácie môže prekročiť DP (len v rámci dynamického charakteru prevádzky). Istenie regulačného systému musí súvisieť s DP. Istenie regulačného systému pri iných zabezpečovacích zariadeniach musí súvisieť s MIP. Pri určovaní požadovanej hodnoty istenia tlaku sa musí zohľadniť reakčný čas. Hrúbka stien potrubia musí zodpovedať čl. 6.4.2  v STN EN 15001-1. Odbočky a T-kusy musia byť realizované v zmysle čl. 6.6.2 STN EN 15001-1.

Tabuľka vzdialeností kotvenia potrubia pre materiál OCEĽ:

Zapojenie rozvodu, armatúry,   odvzdušňovanie – viď výkres 12-19071-07  Skriňa s meracou zostavou.

Vzdialenosť  povrchu potrubia od iných potrubí prípadne konštrukcií je  min. 100 mm.

Materiál potrubia - oceľové rúrky so zaručenou zvariteľnosťou podľa STN EN ISO 3183

a rúrkové oblúky podľa HN 42 5760. Mechanické uzávery – plnoprietokové plynotesné guľové kohúty, musia zodpovedať požiadavkám STN EN 331.Tesnenia pre závitové spoje musia vyhovovať STN EN  751-1,2,3+ AC.  Ochrana potrubia proti korózii  bude prevedená syntetickým náterovým systémom. Potrubie bude uzemnené  v zmysle STN 332030 Materiály- rúry, tvarovky a príslušenstvo rozvodu musia spĺňať požiadavky STN EN 15001-1 čl. 5.1, 5.2, 5.3.

ŠTÍTOK, NÁTERY.  Nadzemné časti plynovodu budú označené číslom skupiny látok / horľavý plyn / 4, 100kPa  a šípkou v smere prúdenia .  	Štítok  a náter  potrubia bude prevedený  farebným odtieňom  žltochrómová číslo 6200, farba písma čierna, okraje štítku čierne,  viď   STN 13 0072, čl. 3. Plynovod sa musí označiť číslom skupiny látok / horľavý plyn / 4. šípkou v smere . Hlavný uzáver objektu  haly označiť tabuľkou podľa STN EN 01 8012-1 a STN EN 01 8012-2 , s vyznačením prístupovej cesty k uzáveru.

ODVZDUŠNENIE A NAPUSTENIE PLYNU.

Plynovod sa musí pred uvedením do prevádzky odvzdušniť. Odvzdušnenie z bude prevedené cez G.K  DN15(1 ks s hadicovým nástavcom) a odvzdušňovacou hadicou vyvedeným mimo priestor skrine. Vývod   bude vyvedený minimálne  5,0m od otvorov a 4,0m nad úrovňou terénu. Okolo vyústenia odvzdušňovacej hadice je zóna 2 - O.P. podľa rozptylového kužeľa.    Odvzdušnenie je ukončené pri dosiahnutí koncentrácie 90% v odfukovom potrubí. Po skončení odvzdušňovania sa musia všetky otvorené potrubia uzavrieť.

6. Stavba a montáž .

a/   M o n t á ž n e  a  z v á r a č s k é  p r á c e

Môže  vykonávať len  organizácia s oprávnením od príslušnej oprávnenej osoby alebo organizácie / TI , resp. TÚV/  , podľa  zák.č. 124/2006 Z.z. . Pred zahájením prác spracuje dodávateľ technologický postup na odvzdušnenie rozvodu pri napúšťaný rozvodu ZP , ktorý prerokuje s revíznym technikom organizácie.

Zváračské  práce  môžu  prevádzať  len certifikovaní  zvárači, podľa STN EN ISO 9606-1 z certifikátom pre zhodu a PED  a majú :

-    úradné  skúšky  s  kvalifikačným  hodnotením  "B"  pre ručné      zváranie,

-    poučenie o bezpečnosti práce v zmysle STN 05 0601, 05 0610, 05 0630.

Pred  zváraním musia  byť konce  rúr upravené  podľa STN  13 1075, zbavené okují a nerovností,  očistené od hrdze a nečistôt v šírke min. 10 mm. Na tesnosť závitových spojov použiť konope a fermež. Základná  kontrola  zvarov  sa   prevádza  vizuálne  po  ich dokončení. Kontrolu   prevádza    pracovník   so   skúsenosťou v technológii  zvárania a  musí poznať  podmienky, za  akých môže zaradiť iné metódy skúšania zvarov. Pri prevádzaní kontroly musí sa zamerať hlavne na povrchové trhliny, neúmerné prevýšenie zvarov, povrchové zápaly v prechodoch do zákl. mat., vzájomné posúdenie zvarov. 	V prípade, že je DN ≤50 a OP ≤ 2bar, alebo ak je DN ≤ 25 sa nevyžaduje kontrola zvarov rádiografickým preskúšaním.- navrhuje sa jeden zvar pre plynomerom  Úroveň posúdenia nedostatkov musí byť v súlade s EN ISO 5817.

8.  Východzia revízia a odborné technické preskúšanie.

Plynovod je vyhradeným technickým zariadením plynovým , na ktorom musia byť  pred spustení do prevádzky ,vykonané   prehliadky a skúšky podľa vyhl. MPSVaR č. 508/2009  Z.z.

§ 2 ,príloha č.9, počas prevádzky, podľa prílohy č.10

9.   Hygiena a bezpečnosť pri práci.

Pri  stavbe  a  montáži  je  potrebné  dodržiavať platné zákon 124/2006 Z.z predpisy a nariadenia o bezpečnosti pri práci, nakladaní s odpadmi .Pri  samotnej  montáži  a  prevádzke  plynovodu  je potrebné dodržiavať zásady bezpečnosti:

pri práci s materiálom,   pri zváračských prácach,pri skúšaní plynovodu, pri zistení výskytu plynu predovšetkým zabrániť  požiaru a výbuchu, pri napájaní na jestvujúci plynovod a odvzdušnení, pri výkopových prácach.

Pred zahájením prevádzky  musí užívateľ zabezpečiť doplnenie jestvujúceho  miestneho prevádzkového  poriadku o  novovybudovaný plynovod v zmysle STN 38 6405.

10. Záver.

Plynové zariadenia sú navrhnuté v zmysle STNEN 12007-1-4, STN EN 12327, STN EN 15 001-1,2,  TPP702 01 a TPP 934 01 . Riziká obsiahnuté v tejto dokumentácii sú uvedené a zohľadnené v citovaných normách.