## Vzduchotechnika expedicie
Pokyny k vyplneniu: Vypĺňajú sa žlto vyznačené polia !!!
Kúpna zmluva - Príloha č.1a
Podrobný technický opis a údaje deklarujúce technické parametre dodávaného predmetu
Poradové číslo | Popis | Merná jednotka | Množstvo | dodávka |  | montáž a transport
|  |  |  | jednotková cena bez DPH v EUR | celková cena bez DPH v EUR | jednotková cena bez DPH v EUR | celková cena bez DPH v EUR
Vertanie expedície
1 | Rekuperačná jednotka, protiprúdny výmenník, priamy chladič, vstavaný elektrický ohrev | kpl | 1
Qpriv.vzduch: 6 400m3/h / 300Pa
Qodv.vzduch: 6 400m3/h / 300Pa
Qpriamy výparník chladenie: 28,57kW / R410A ochladenie z +26,8°C na +18°C
Qpriamy výparník vykurovanie: 22,7kW / R410A ohrev z +18°C na +28°C
Qprív. ventilátor: 2,5kW / 400V
Qodv. ventilátor: 2,5kW / 400V
Qelektrický ohrev: 22,64kW (2x 11,32kW) / 400V (100% záloha v prípade výpadku tepelného čerpadla)
2 | Izolátory chvenia | kpl | 6
3 | 2x Sifón + dopojenie na odvod kondenzátu | bm | 15
4 | MaR - kompletný systém merania a regulácie + prekáblovanie systému MaR a všetkých snímačov
DDC Regulátor
| Kombinovaný I/O modul s řídící deskou PowerPC 88 I/O, ARM, bez displeje, 2x RS232, 2x RS485, Merbon IDE | ks | 1
| Procesnú stanicu s kapacitním dotykovým displejom 7“, 800x480, ARM, 256MB RAM, Ethernet, Linux, 9-36Vss, bez zdroje | ks | 1
Periférie
| Snímač teploty do potrubia | ks | 4
| Snímač tlakovej diferencie 40-500Pa | ks | 4
| Servopohon klapky 24VAC, 0-10V, 5Nm. | ks | 1
| Servopohon klapky 24VAC, 0-10V, 10Nm | ks | 2
| Snímač CO2, 24VAC, 0-10V, 0-2000ppm | ks | 1
| Prúdový ventíl pre el. ohrievač | ks | 1
| Switch 5P | ks | 1
| Rozvádzač MaR | ks | 1
| Montážny materiál k MaR | kpl | 1
| Oživenie zariadenia | ks | 1
| Prístup cez ethernet, vytvorenie obrázkov, oživenie ethernetu. | ks | 1
| Zakreslenie skutočného stavu | ks | 1
| Softvérové práce na podcentrále | ks | 1
5 | Prispôsobenie existujúcej oceľovej konštrukcie pod novú VZT jednotku | kpl | 1
6 | Kondenzačná jednotka - tepelné čerpadlo | kpl | 1
Chladiaci výkon: 28kW / R410A
Vykurovací výkon: min. 31,5kW / R410A
Qel. Príkon chladenie: 8,59kW / 400V
Qel. Príkon vykurovanie: 8,29kW / 400V
Riadiaca jednotka s expanzným ventilom AHUKZ-02C
7 | Cu prepojovacie potrubie | bm | 20
8 | Konzola pre inštaláciu jednotky na zemi - min 300mm od zeme | kpl | 1
9 | Tlmič hluku 20-1200x630-1000-3 | kpl | 1
10 | Tlmič hluku 20-1200x630-2500-3 | kpl | 1
11 | Nasávacie koleno skosené KS90 630 so sitom | kpl | 1
12 | Vírivý anemostat | ks | 12
vírivá výustka štvorcová, nastaviteľné lamely
expanzný box s horným (vertikálnym pripojením)
klapky v pripojovacím hrdle
primer pripojenia pretlakového boxu 250 mm
13 | Sito pre sanie odvodného vzduchu cez pretlakový box | ks | 4
expanzný box s horným (vertikálnym pripojením)
klapky v pripojovacím hrdle
primer pripojenia pretlakového boxu 315 mm
14 | VZT potrubie štvorhranné SK.I.
| Do obvodu 3660mm (100% tv.) | bm | 8
15 | VZT potrubie kruhové SPIRO
| Do obvodu 630 (50% tv.) | bm | 48
| Do obvodu 560 (50% tv.) | bm | 3
| Do obvodu 500 (50% tv.) | bm | 6
| Do obvodu 450 (50% tv.) | bm | 6
| Do obvodu 355 (50% tv.) | bm | 18
| Do obvodu 315 (50% tv.) | bm | 12
| Do obvodu 250 (50% tv.) | bm | 36
16 | Tepelná izolácia vnútorných rozvodov hr.20mm, samolep AL komplet prívod + sanie | m2 | 230
Vertanie expedície cena spolu v EUR bez DPH |  |  |  | 0
Vykurovanie a chladenie expedície
1 | Kondenzačná jednotka - tepelné čerpadlo SINCLAIR UNI SPLIT ASGE-24BI | kpl | 4
Chladiaci výkon: 7,0 kW / R32
Vykurovací výkon: min. 8,0 kW / R410A
Qel. Príkon chladenie: 2,1 kW / 230V
Qel. Príkon vykurovanie: 2,45 kW / 230V
2 | Vnútorná kanálová jednotka | kpl | 4
Chladiaci výkon: 7,0 kW / R32
Vykurovací výkon: min. 8,0 kW / R32
3 | Ovládač | ks | 4
4 | Cu prepojovacie potrubie | bm | 60
5 | Konzola pre inštaláciu jednotky na zemi - min 300mm od zeme | kpl | 4
6 | Vírivý anemostat | ks | 8
vírivá výustka štvorcová, nastaviteľné lamely
expanzný box s horným (vertikálnym pripojením)
klapky v pripojovacím hrdle
primer pripojenia pretlakového boxu 250 mm
7 | Sito pre sanie odvodného vzduchu cez pretlakový box | ks | 4
vrátane. expanzného boxu s horným (vertikálnym pripojením)
vrátane. klapky v pripojovacím hrdle
primer pripojenia pretlakového boxu 315 mm
8 | Box pre napojenia prívodu kanálovej jednotky na 2x 250mm | kpl | 4
9 | Box pre napojenia sania kanálovej jednotky na 1x 315mm (vrátane komory s predfiltrom G3) | kpl | 4
10 | VZT potrubie kruhové SPIRO
| Do obvodu 315 (50% tv.) | bm | 12
| Do obvodu 250 (50% tv.) | bm | 24
Vykurovanie a chladenie expedície cena spolu v EUR bez DPH |  |  |  | 0
Destratifikátor
1 | Podstropný ventilátor | kpl | 4
Qpriv.vzduch: 4 300m3/h / 20st.C.
Qel. Príkon: 0,26kW / 230V
Spôsob ovládania - pri zistení vyššej hladiny CO pri podlahe sa detratifikátor spustí a rozvíri vzduch
2 | Spojovací, tesniaci a montážny materiál | kpl | 1
3 | Elektrozapojenie klimatizácií | kpl | 1
4 | Skúšky a zaregulovanie vr. vypracovania návrhu priebehu skúšok a skúšobných protokolov: skúšky tesnosti VZT rozvodov (protokol o únikoch) , zaregulovanie meraním v miestnostiach a funkčné skúšky, komplexné skúšky a optimalizácia chodu, sfunkčenie. | ks | 1
Destratifikátor cena spolu v EUR bez DPH |  |  |  | 0
| Projekt vzduchotechniky by mal spĺňať vyhlášku Ministerstva pôdohodpodárstva č. 230/1998 Z.z. | áno/nie
Vertanie expedície cena spolu v EUR bez DPH |  |  |  | 0
Vykurovanie a chladenie expedície cena spolu v EUR bez DPH |  |  |  | 0
Destratifikátor cena spolu v EUR bez DPH |  |  |  | 0
Cena spolu v EUR bez DPH |  |  |  | 0
DPH 20% |  |  |  | 0
Cena spolu v EUR s DPH |  |  |  | 0
Predkladateľ cenovej ponuky:
Obchodné meno:
Sídlo / miesto podnikania:
IČO:
Zastúpený:
Dátum vypracovania cenovej ponuky:
Platnosť cenovej ponuky:
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:
Názov položky | Požadované množstvo | Jednotka | Jednotková cena bez DPH v EUR
Položka č. 1 - Cistus krétsky extrakt | 1 | ks
Položka č. 2 - Echinacea purpurová extrakt | 1 | ks
Položka č. 3 - Acerola extract | 1 | ks
Položka č. 4 - Citrusové bioflavonoidy | 1 | ks
Položka č. 5 - Antivírusový peptid 1 | 1 | ks
Položka č. 6 - Antivírusový peptid 2 | 1 | ks
Položka č. 7 - Antivírusový peptid 3 | 1 | ks
Položka č. 8 - Ďalšie súčasti predmetu zákazky | 1 | ks
| 1 | ks
| 1 | ks
| 1 | celok
Cena spolu v EUR bez DPH |  |  | #REF!
DPH 20 % |  |  | #REF!
Cena spolu v EUR s DPH |  |  | #REF!
V ..................................................................................... |  | dňa ........................................................
meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača v záväzkových vzťahoch